ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 μέχρι 2004

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μάϊος 2009

| 1. | Σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση που τροφοδοτείται από σύστημα παροχής ΤΤ, ο αγωγός γείωσης είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Ο προσγειωμένος ουδέτερος του συστήματος παροχής |  |  |
|  | (β) | Ο προστατευτικός αγωγός κυκλώματος |  |  |
|  | (γ) | Ο αγωγός που συνδέει τον κύριο ακροδέκτη γείωσης με αγώγιμο μέρος ξένου αντικειμένου |  |  |
|  | (δ) | Ο αγωγός που συνδέει το ηλεκτρόδιο γείωσης με τον κύριο ακροδέκτη γείωσης |  | √ |
| 2. | Ηλεκτρικά ενεργοί αγωγοί είναι: |  |  |
|  | (α) | Οι φάσεις και ο συνδυασμένος προστατευτικός και ουδέτερος αγωγός |  |  |
|  | (β) | Οι φάσεις μόνο |  |  |
|  | (γ) | Σε μονοφασικό κύκλωμα η φάση και ο ουδέτερος ενώ σε τριφασικό κύκλωμα οι φάσεις μόνο |  |  |
|  | (δ) | Οι φάσεις και ο ουδέτερος αγωγός, εκτός από το συνδυασμένο προστατευτικό και ουδέτερο αγωγό |  | √ |
| 3. | Οι μονάδες μέτρησης της ισχύς και το όργανο που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση τους είναι: |  |  |
|  | (α) | Ωμ / Βαττόμετρο |  |  |
|  | (β) | Βατ / Αμπερόμετρο |  |  |
|  | (γ) | Αμπέρ / Αμπερόμετρο |  |  |
|  | (δ) | Βατ / Βαττόμετρο |  | √ |

| 4. | Δύο θερμικά ηλεκτρικά στοιχεία με χαρακτηριστικά 6KW/230V και 4KW/230V αντίστοιχα, είναι συνδεδεμένα σε σειρά. Αν η τάση στα άκρα του συνδυασμού είναι 230V, η ολική αντίσταση του συνδυασμού είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | 10Ω |  |  |
|  | (β) | 4,3Ω |  |  |
|  | (γ) | 5,3Ω |  | √ |
|  | (δ) | 5Ω |  |  |
| 5. | Σε μια τριφασική εγκατάσταση η τάση μεταξύ των φάσεων καφέ και γκρίζας, είναι 173V. Η τάση μεταξύ μαύρης φάσης και ουδετέρου είναι: |  |  |
|  | (α) | 299,29 V |  |  |
|  | (β) | 173 V |  |  |
|  | (γ) | 100 V |  | √ |
|  | (δ) | 230 V |  |  |
| 6. | Η τάση στο σημείο παροχής ενός κυκλώματος που τροφοδοτεί ένα προβολέα με χαρακτηριστικά 500W/230V είναι 226V. Όταν το μήκος καλωδίου του κυκλώματος είναι 50 μέτρα, η τάση στα άκρα του προβολέα είναι 220V. Αν το μήκος του καλωδίου αυξηθεί στα 100 μέτρα, η τάση στα άκρα του προβολέα θα είναι: |  |  |
|  | (α) | 220V |  |  |
|  | (β) | 217V |  |  |
|  | (γ) | 214V |  | √ |
|  | (δ) | 208V |  |  |

| 7. | Στο σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ΤΤ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Το ηλεκτρόδιο γείωσης είναι ηλεκτρικά ενωμένο με τη γείωση της πηγής |  |  |
|  | (β) | Το ηλεκτρόδιο γείωσης είναι ηλεκτρικά ανεξάρτητο από τη γείωση της πηγής |  | √ |
|  | (γ) | Δεν απαιτείται ηλεκτρόδιο γείωσης |  |  |
|  | (δ) | Το ηλεκτρόδιο γείωσης μπορεί να είναι ηλεκτρικά ανεξάρτητο από τη γείωση της πηγής, αν η Αρχή Ηλεκτρισμού το επιτρέψει |  |  |
| 8. | Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (Έντυπο Η.Μ.Υ. 58.07-1) πρέπει να χρησιμοποιείται: |  |  |
|  | (α) | Για Περιοδικές Επιθεωρήσεις |  |  |
|  | (β) | Για αρχική Πιστοποίηση νέας εγκατάστασης μόνο |  |  |
|  | (γ) | Για αρχική Πιστοποίηση νέας εγκατάστασης ή για τροποποίηση ή προσθήκη σε υφιστάμενη εγκατάσταση στην οποία έχουν κατασκευασθεί νέα κυκλώματα |  | √ |
|  | (δ) | Για αρχική Πιστοποίηση νέας εγκατάστασης ή για τροποποίηση ή προσθήκη σε υφιστάμενη εγκατάσταση στην οποία δεν έχουν κατασκευασθεί νέα κυκλώματα |  |  |
| 9. | Μετά τον έλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και τη διαπίστωση ότι η εγκατάσταση είναι ασφαλής για σύνδεση στο δίκτυο παροχής και χρήση από τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή, το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (Έντυπο Η.Μ.Υ. 58.07-1) κρατείται από: |  |  |
|  | (α) | Την Α.Η.Κ. και αποστέλλεται στον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη |  |  |
|  | (β) | Τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη |  |  |
|  | (γ) | Την Α.Η.Κ. και αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη |  | √ |
|  | (δ) | Την Α.Η.Κ. και αποστέλλεται στο μελετητή, αν δεν είναι παρών στον έλεγχο |  |  |

| 10. | Κατά τον έλεγχο της αντίστασης μόνωσης στην αφετηρία της εγκατάστασης διαφάνηκε ότι, η μέτρηση ικανοποιεί την απαίτηση των Κανονισμών. Παρόλο όμως τούτου, απαιτείται να γίνεται ξεχωριστά έλεγχος της αντίστασης μόνωσης για όλα τα κυκλώματα, αν αυτή είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Μεταξύ 2 και 3,5 ΜΩ |  |  |
|  | (β) | Μεταξύ 0,5 και 2,5 ΜΩ |  |  |
|  | (γ) | Μεταξύ 0,5 και 2 ΜΩ |  | √ |
|  | (δ) | Μικρότερη ή ίση με 2,5 ΜΩ |  |  |
| 11. | Η συσκευή Αρ–σι–ντι με μικροδιακόπτη (RCBO) προσφέρει προστασία από: |  |  |
|  | (α) | Απώλεια προς τη γη, υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα |  | √ |
|  | (β) | Απώλεια προς τη γη και βραχυκύκλωμα |  |  |
|  | (γ) | Απώλεια προς τη γη μόνο |  |  |
|  | (δ) | Υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα μόνο |  |  |
| 12. | Με βάση τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, εργολήπτης ο οποίος εκτελεί ηλεκτρική εγκατάσταση σε νέα οικοδομή, πρέπει να τοποθετεί στο εξωτερικό της οικοδομής πινακίδα με: |  |  |
|  | (α) | Το όνομα του και τον αριθμό του κατεχόμενου Πιστοποιητικού Εγγραφής (Αριθμός Μητρώου Η.Μ.Υ.) |  |  |
|  | (β) | Το όνομα του καθώς και το όνομα του προσώπου ή του γραφείου που έχει εκπονήσει τη μελέτη |  | √ |
|  | (γ) | Το όνομα του όταν υπάρχει συνδεδεμένη προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας |  |  |

|  | (δ) | Το όνομα του, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο του και τον αριθμό του κατεχόμενου Πιστοποιητικού Εγγραφής (Αριθμός Μητρώου Η.Μ.Υ.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13. | Με βάση τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, κατά τη διενέργεια των ελέγχων από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου πρέπει να παρευρίσκεται: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Ο αδειούχος εργολήπτης και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής |  |  |
|  | (β) | Ο αδειούχος εργολήπτης, είτε άλλο αδειούχο πρόσωπο που τον αντιπροσωπεύει |  |  |
|  | (γ) | Ο αδειούχος μελετητής και ο αδειούχος εργολήπτης |  |  |
|  | (δ) | Ο αδειούχος εργολήπτης, είτε να αντιπροσωπεύεται από αδειούχο πρόσωπο που είναι στην υπηρεσία του. |  | √ |
| 14. | Με βάση τη 16η Έκδοση των Κανονισμών, χαμηλή τάση σε εναλλασσόμενο ρεύμα είναι η τάση: |  |  |
|  | (α) | Κάτω από 250V |  |  |
|  | (β) | Κάτω από 1000 αλλά πάνω από 50V |  | √ |
|  | (γ) | Πάνω από 50 αλλά κάτω από 500V |  |  |
|  | (δ) | Πάνω από 250 αλλά κάτω από 1000V |  |  |
| 15. | Η συχνότητα του περιοδικού ελέγχου μιας εγκατάστασης, καθορίζεται με βάση: |  |  |
|  | (α) | Τις εισηγήσεις του Επιθεωρητή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου |  |  |
|  | (β) | Τη μέγιστη ζήτηση (maximum demand) της εγκατάστασης |  |  |
|  | (γ) | Το είδος του συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας |  |  |
|  | (δ) | Το είδος της εγκατάστασης |  | √ |

| 16. | Η ισχύς ενός μονοφασικού κινητήρα είναι 2,2 ΗΡ. Η ισχύς του σε βατ (Watt) είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | 2200 |  |  |
|  | (β) | 1270 |  |  |
|  | (γ) | 1641 |  | √ |
|  | (δ) | 1663 |  |  |
| 17. | Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ρεύμα εκκίνησης ενός μονοφασικού κινητήρα με χαρακτηριστικά, |  |  |
|  |  | ισχύς: 2,5 ΗΡ |  |  |  |
|  |  | τάση: 230V/1Φ |  |  |  |
|  |  | συχνότητα: 50ΗZ |  |  |  |
|  |  | συντελεστή ισχύος: 85% |  |  |  |
|  |  | είναι: |  |  |  |
|  | (α) | 8,1Α |  |  |
|  | (β) | 14,25Α |  |  |
|  | (γ) | 24,3Α |  |  |
|  | (δ) | 28,6Α |  | √ |
| 18. | Ποιά από τις πιο κάτω συσκευές έχει χαμηλό συντελεστή ισχύος; |  |  |
|  | (α) | Ηλεκτρικός φούρνος αντιστάσεων |  |  |
|  | (β) | Φωτιστικό φθορισμού |  | √ |
|  | (γ) | Ηλεκτρική θερμάστρα με αντιστάσεις |  |  |
|  | (δ) | Καμία από τις πιο πάνω |  |  |

| 19. | Η κεντρική προστατευτική συσκευή μιάς οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι Αρ–σι–ντί με μικροδιακόπτη (RCBO) που έχει ευαισθησία 100 mA. Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης, είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | 500 Ω |  |  |
|  | (β) | 0,2 ΚΩ |  | √ |
|  | (γ) | 0,1 ΚΩ |  |  |
|  | (δ) | 166,67 Ω |  |  |
| 20. | Η αντίσταση R2 απαιτείται να μετριέται και στα συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ΤΤ για κάθε κύκλωμα και να καταχωρείται στο Πίνακα Α του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (Έντυπο ΗΜΥ 58.07-1), για: |  |  |
|  | (α) | Διασφάλιση ότι το κάθε κύκλωμα έχει εγκατασταθεί με το δικό του προστατευτικό αγωγό γείωσης και για ακριβή υπολογισμό της τάσης επαφής |  | √ |
|  | (β) | Υπολογισμό της τάσης επαφής μόνο |  |  |
|  | (γ) | Υπολογισμό του χρόνου λειτουργίας της προστατευτικής συσκευής του κυκλώματος σε περίπτωση βραχυκυκλώματος |  |  |
|  | (δ) | Υπολογισμό του χρόνου λειτουργίας της κεντρικής προστατευτικής συσκευής της εγκατάστασης |  |  |
| 21. | Με βάση τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών το εύρος διακύμανσης της τάσης στους ακροδέκτες του καταναλωτή δεν θα υπερβαίνει τα όρια: |  |  |
|  | (α) | ± 6% της ονομαστικής τάσης του δικτύου παροχής |  |  |
|  | (β) | Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 2009, +10%, -6% της ονομαστικής τάσης του δικτύου παροχής και μετέπειτα ± 10% |  | √ |
|  | (γ) | ± 6% μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 2009 και μετέπειτα +10%, -6% της ονομαστικής τάσης του δικτύου παροχής |  |  |
|  | (δ) | ± 10% της ονομαστικής τάσης του δικτύου παροχής |  |  |

| 22. | Όταν ο διακόπτης απομόνωσης (Isolator)της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ενός τόρνου δεν μπορεί να εγκατασταθεί κοντά στον τόρνο, αλλά απομακρυσμένα από αυτόν, οι Κανονισμοί ικανοποιούνται εφόσον: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Μανταλώνει στη θέση OFF |  |  |
|  | (β) | Κλειδώνει με κλειδαριά στις θέσεις OFF και ON |  |  |
|  | (γ) | Κλειδώνει με κλειδαριά στη θέση ON |  |  |
|  | (δ) | Κλειδώνει με κλειδαριά στη θέση OFF |  | √ |
| 23. | Οι συσκευές Αρ–σι–ντί (RCD) χρησιμοποιούνται ως βασική μέθοδος προστασίας έναντι: |  |  |
|  | (α) | Υπερφόρτωσης και άμεσης επαφής σε συστήματα TN–C-S |  |  |
|  | (β) | Έμμεσης επαφής σε συστήματα ΤΤ |  | √ |
|  | (γ) | Βραχυκυκλώματος σε συστήματα ΤΤ και TN–C-S |  |  |
|  | (δ) | Βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης σε συστήματα ΤΤ |  |  |
| 24. | Ο αγωγός συμπληρωματικής ισοδυναμικής γεφύρωσης, είναι και ο αγωγός που συνδέει: |  |  |
|  | (α) | Τον κύριο ακροδέκτη γείωσης με το εκτεθειμένο αγώγιμο μέρος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού |  |  |
|  | (β) | Τον κύριο ακροδέκτη γείωσης με το ηλεκτρόδιο γείωσης |  |  |
|  | (γ) | Τον ακροδέκτη γείωσης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με το εκτεθειμένο αγώγιμο μέρος του εξοπλισμού |  |  |
|  | (δ) | Τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη των ηλεκτρολογικών εξοπλισμών |  | √ |

| 25. | Ο αγωγός συμπληρωματικής ισοδυναμικής γεφύρωσης που δεν είναι μηχανικά προστατευμένος θα έχει ελάχιστη διατομή: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | 1,5 mm² |  |  |
|  | (β) | 2,5 mm² |  |  |
|  | (γ) | 4 mm² |  | √ |
|  | (δ) | 6 mm² |  |  |
| 26. | Στις περιπτώσεις που ο κύριος ακροδέκτης γείωσης της εγκατάστασης δεν είναι μέρος του κεντρικού πίνακα διανομής, πρέπει να τοποθετείται μόνιμα και σε ορατή θέση, ετικέτα που θα αναγράφει: |  |  |
|  | (α) | Κίνδυνος, Ηλεκτρική Σύνδεση – Μην την αφαιρέσετε |  |  |
|  | (β) | Ηλεκτρική Σύνδεση για σκοπούς Ασφάλειας – Μην την αφαιρέσετε |  | √ |
|  | (γ) | Κίνδυνος, Σύνδεση Γειώσεων – Μην την αφαιρέσετε |  |  |
|  | (δ) | Σύνδεση Γειώσεων για σκοπούς Ασφάλειας – Μην την αφαιρέσετε |  |  |
| 27. | Ποιό από τα πιο κάτω ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση τη 16η Έκδοση των Κανονισμών, ως κατάλληλο για ηλεκτρόδιο γείωσης; |  |  |
|  | (α) | Πλάκες γείωσης |  |  |
|  | (β) | Υπόγεια μεταλλικά μέρη κτιρίων βυθισμένα μέσα στα θεμέλια τους |  |  |
|  | (γ) | Ράβδοι ή σωλήνες γειώσεως |  |  |
|  | (δ) | Μεταλλικές σωλήνες παροχής νερού |  | √ |

| 28. | Όπου χρησιμοποιείται Αρ–σι-ντί (RCD) σε οικιακή εγκατάσταση TN-C-S, το γινόμενο της ονομαστικής τιμής του ρεύματος διαρροής (IΔΝ) του Αρ–σι-ντί (RCD) και της ολικής αντίστασης του βρόχου βλάβης προς τη γη, ΔΕΝ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | 10V |  |  |
|  | (β) | 25V |  |  |
|  | (γ) | 40V |  |  |
|  | (δ) | 50V |  | √ |
| 29. | Το όργανο που χρησιμοποιείται για έλεγχο της αντίστασης μόνωσης σε κυκλώματα 400V, πρέπει να έχει δυνατότητα παροχής τάσης ελέγχου: |  |  |
|  | (α) | 250V |  |  |
|  | (β) | 400V |  |  |
|  | (γ) | 500V |  | √ |
|  | (δ) | 1000V |  |  |
| 30. | Ένας ηλεκτρικός τριφασικός κινητήρας 15 ΗΡ που έχει στην έξοδο από το στάτορα έξι ακροδέκτες χρειάζεται: |  |  |
|  | (α) | Εκκινητήρα Αστέρα - Τριγώνου (star – delta) |  |  |
|  | (β) | Εκκινητήρα απευθείας στη γραμμή (direct – on – line) |  |  |
|  | (γ) | Ηλεκτρονικό εκκινητήρα (Electronic soft starter) |  | √ |
|  | (δ) | Κανένα από τα πιο πάνω |  |  |

| 31. | Ποια από τις πιο κάτω τιμές είναι η μικρότερη: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | 0,03Α |  |  |
|  | (β) | 0,1A |  |  |
|  | (γ) | 20mA |  | √ |
|  | (δ) | 300mA |  |  |
| 32. | Η μέγιστη ισχύς μιας ηλεκτρικής θερμάστρας που μπορεί να συνδεθεί σε ρευματοδότη (πρίζα) 13A, με τάση 230V, είναι: |  |  |
|  | (α) | 3120 W |  |  |
|  | (β) | 3000 W |  |  |
|  | (γ) | 2990 W |  | √ |
|  | (δ) | 2950 W |  |  |
| 33. | Μία ηλεκτρική τριφασική τουρπίνα φέρει τα στοιχεία “400V, 50Hz, 20A, cosφ: 0,7, κλάση Η”. Η ενεργός ισχύς της σε HP είναι: |  |  |
|  | (α) | 13 HP |  | √ |
|  | (β) | 9,7 HP |  |  |
|  | (γ) | 7,5 HP |  |  |
|  | (δ) | 18,5 HP |  |  |

| 34. | Σε ένα ηλεκτρικό κινητήρα υπάρχει η σήμανση IP43. Αυτή υποδηλοί: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Την κλάση προστασίας από ηλεκτροπληξία |  |  |
|  | (β) | Ο πρώτος αριθμός, το βαθμό προστασίας από την υγρασία και ο δεύτερος το βαθμό προστασίας από τη σκόνη |  |  |
|  | (γ) | Την κλάση προστασίας από ηλεκτροπληξία και τον αριθμό των πόλων του διακόπτη απομόνωσης |  |  |
|  | (δ) | Ο πρώτος αριθμός το βαθμό προστασίας από τη σκόνη και ο δεύτερος, το βαθμό προστασίας από την υγρασία |  | √ |
| 35. | Ένας μετασχηματιστής 230V/12V χρησιμοποιείται για τροφοδοσία φωτιστικών σωμάτων με χαρακτηριστικά 12V/50W. Αν η ένταση ρεύματος στην είσοδο του είναι 0,66 Αμπέρ, ο αριθμός των φωτιστικών που είναι συνδεδεμένα στην έξοδο του, είναι: |  |  |
|  | (α) | 1 |  |  |
|  | (β) | 5 |  |  |
|  | (γ) | 3 |  | √ |
|  | (δ) | 4 |  |  |
| 36. | Ένας μονοφασικός ηλεκτρικός κινητήρας με χαρακτηριστικά 230V, 50Hz, 2,8HP, cosφ:0,70 και αποδοτικότητα 85% τροφοδοτείται από μονοφασικό κύκλωμα 230V. Ο καταλληλότερος μικροδιακόπτης (MCB) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προστασία του κυκλώματος από υπερένταση είναι: |  |  |
|  | (α) | 16Α Τύπος D |  |  |
|  | (β) | 16Α Τύπος B |  |  |
|  | (γ) | 20Α Τύπος C |  | √ |
|  | (δ) | 32Α Τύπος B |  |  |

| 37. | Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ρεύμα εκκίνησης ενός μονοφασικού κινητήρα ισχύος 2,5 KW, που είναι συνδεδεμένος σε κύκλωμα 230V, είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | 1,5 φορά του ρεύματος λειτουργίας με πλήρες φορτίο |  | √ |
|  | (β) | 2 φορές του ρεύματος λειτουργίας με πλήρες φορτίο |  |  |
|  | (γ) | 3 φορές του ρεύματος λειτουργίας με πλήρες φορτίο |  |  |
|  | (δ) | 5 φορές του ρεύματος λειτουργίας με πλήρες φορτίο |  |  |
| 38. | Με βάση τους περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς η αντίσταση της γείωσης του ουδετέρου μίας εφεδρικής ηλεκτρογεννήτριας πρέπει να είναι: |  |  |
|  | (α) | Μικρότερη από 10Ω |  |  |
|  | (β) | Μικρότερη από 1Ω |  | √ |
|  | (γ) | Ανάλογη με το ρεύμα ευαισθησίας (IΔN) του Αρ–σι–ντί με μικροδιακόπτη (RCBO) στην αφετηρία της εγκατάστασης |  |  |
|  | (δ) | Ανάλογη με τη μέγιστη ζήτηση (maximum demand) της εγκατάστασης |  |  |
| 39. | Σε χώρους στάθμευσης για τροχόσπιτα, ο μέγιστος αριθμός πριζών που μπορούν να προστατεύονται από ένα Αρ-σι-ντί (RCD) είναι: |  |  |
|  | (α) | 2 |  |  |
|  | (β) | 3 |  | √ |
|  | (γ) | 6 |  |  |
|  | (δ) | 10 |  |  |

| 40. | Όταν συμπληρωθεί μια ηλεκτρική εγκατάσταση, απαιτείται να γίνονται οι πιο κάτω έλεγχοι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Αντίστασης ηλεκτροδίου γείωσης |  |  |
|  | 2. | Αντίστασης μόνωσης |  |  |
|  | 3. | Συνέχειας προστατευτικών αγωγών κυκλωμάτων |  |  |
|  | 4. | Συνέχειας αγωγών δακτυλιδίου κυκλώματος πριζών |  |  |
|  | Με βάση τις πρόνοιες της 16ης Έκδοσης των Κανονισμών η ΟΡΘΗ σειρά διεξαγωγής των ελέγχων είναι: |  |  |
|  | (α) | 1, 2, 3 και 4 |  |  |
|  | (β) | 3, 4, 2 και 1 |  | √ |
|  | (γ) | 2, 3, 1 και 4 |  |  |
|  | (δ) | 4, 2, 1, και 3 |  |  |

# Text boxes

Α

Επώνυμο: ……………………………………

Όνομα.:  ……………………………………...

Αρ. Ταυτότητας.: …………………………….

Αρ. Υποψηφίου.: …………………………….