| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.23.069.Ε.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800439 |
| 31 Αυγούστου, 2023 |

Αν. Διευθυντή

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αρ.: 23.069.Ε.ΗΜΥ - Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 12ετή Συντήρηση οδικού φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου παρά την Περιοχή του νέου σταδίου στο Κολόσσι

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 1924 ημερομηνίας 14/07/2023 (Γνωστοποίηση 5094) και σας διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Χάρης Χαραλάμπους

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαγωνισμός Aρ.: 13.25.20.23.069.Ε.ΗΜΥ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 12ετή Συντήρηση οδικού φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου παρά την Περιοχή του νέου σταδίου στο Κολόσσι

Τυπική / Μάρτιος 2010

\\Server-x3400-02\common ems\koulla\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ\circular template EV 12022010.docx

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 13.25.20.23.069.Ε.ΗΜΥ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 12ετή Συντήρηση οδικού φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου παρά την Περιοχή του νέου σταδίου στο Κολόσσι |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.:1924 | Γν.:5094 | Ημερ.:14/07/2023 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 10 /07 /2023 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 11 /08 /2023 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 11 /12 /2023 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | € 420.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 1.9 | Δέσμευση μη Απόσυρσης | 5% του ποσού της προσφοράς |
| 1.10 | Πιστώσεις | Aπό τον προϋπολογισμό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών |

1.11	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 12ετή Συντήρηση οδικού φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου παρά την Περιοχή του νέου σταδίου στο Κολόσσι

1.12	Σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

1.13	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε/αν ένα (1) συμπληρωματικό έγγραφο το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Αντίγραφο του συμπληρωματικού εγγράφου επισυνάπτεται (Παράρτημα 4).

1.14	Στο Παράρτημα 6 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.15	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- ANGEO LED LTD

- E KYRIAKIDES LIGHTING LTD

- KSSOCRATOUS LTD

- L AND A CHRISTODOULIDES ELECTRICAL SERVICES LTD

- LUCE ATALIOTIS LTD

- M.Hadjioannou Ltd

- MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

- OPTRONICS PLUS (CY) LTD

- On/Off Lighting Studio / Ιωάννης Καπίρης

- PGS ELECTRICAL SUPPLIES LTD

- S.M.C. JOINT VENTURE

- Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ

- ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

- ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΟΥΡΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

- ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά σειρά τιμής, από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή, καθώς και η εκτίμηση κόστους του Τμήματος:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ | 1/3 | € 368.975,00 |
| 2 | KSSOCRATOUS LTD | 2/3 | € 415.000,00 |
| 3 | S.M.C. JOINT VENTURE | 3/3 | € 446.964,00 |
|  | Εκτίμηση Τμήματος | € 420.000,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου των προϋποθέσεων συμμετοχής όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση και τους πίνακες που συμπληρώθηκαν όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1, οι προσφορές με αρ. 1/3 και 3/3 πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας και ως εκ τούτου μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω.

Η προσφορά με αρ. 2/3, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ως εκ τούτου δεν αξιολογείται περαιτέρω. Σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 Α του Τόμου Α των εγγράφων του διαγωνισμού (Σύνταξη Προσφορών), οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να υποβάλουν Προσφορές με διαφορετικά υλικά (διαφορετικοί κατασκευαστές ή διαφορετικά μοντέλα), μόνο εάν επιτρέπεται στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  www.eprocurement.gov.cy, στο σημείο «Κύρια Πληροφορία Διαγωνισμού». Επιπρόσθετα η κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και υποβληθεί ξεχωριστά στο χώρο του διαγωνισμού. Ως εκ των πιο πάνω, στην «Κύρια Πληροφορία Διαγωνισμού», δεν επιτρέπεται η αποδοχή πολλαπλών προσφορών, ενώ ο προσφέρων έχει υποβάλει μόνο 1 (μια) προσφορά, χωρίς να συμπληρώνεται σε ξεχωριστό έντυπο προσφοράς και με ξεχωριστή ανάλυση, αλλά μόνο με εναλλακτική υποβολή για τα υλικά.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των έγκυρων προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά.

Δεν εντοπίστηκαν λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των έγκυρων προσφορών που λήφθηκαν είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 2%, ενώ η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση είναι περίπου 13% χαμηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές μετά από έρευνα αγοράς.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε στη συνεδρία της στις 22 Αυγούστου 2023 να αποστείλει διευκρινιστικές επιστολές στον Προσφέροντα 1/3, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 7.1 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς). Οι σχετικές επιστολές, καθώς επίσης και οι απαντήσεις των προσφερόντων, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε κατά σειρά τιμής αρχίζοντας από την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 1.

5.2	Προσφορά Αρ. (1/3)

| Προσφέρων | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | € 320.675,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (για 10 χρόνια) + Διορθωτικών Εργασιών | € 48.300,00 |
| Ποσό Προνοίας | € 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (χωρίς ΦΠΑ) | € 368.975,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει παρατηρήσει ότι η προσφορά ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Οι τιμές μονάδος για αλλαγές (Παράρτημα 14.4 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ) κρίνονται υπερτιμολογημένες. Οι τιμές μονάδος έχουν διορθωθεί/ αναθεωρηθεί. Το αναθεωρημένο παράρτημα 14.4 – Κατάλογος Τιμών Μονάδος για αλλαγές, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 5.

Οι τιμές μονάδες ανά ανθρωποώρα, για διορθωτικές εργασίες συντήρησης του έργου, που υποβλήθηκαν είναι λογικές.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. (1/3) είναι αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. (3/3)

| Προσφέρων | S.M.C. JOINT VENTURE |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | € 388.564,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (για 10 χρόνια) + Διορθωτικών Εργασιών | € 58.400,00 |
| Ποσό Προνοίας | € 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (χωρίς ΦΠΑ) | € 446.964,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Οι τιμές μονάδος για αλλαγές (Παράρτημα 14.4 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ) κρίνονται λογικές.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. (3/3) είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 12ετή Συντήρηση οδικού φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου παρά την Περιοχή του νέου σταδίου στο Κολόσσι, στον προσφέροντα “Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ”, που υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | € 320.675,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (για 10 χρόνια) + Διορθωτικών Εργασιών | € 48.300,00 |
| Ποσό Προνοίας | € 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (χωρίς ΦΠΑ) | € 368.975,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χάρης Χαραλάμπους | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ (Συντονιστής) | _______________________ |
| Χριστίνα Ευσταθίου | Τεχνικός Μηχανικός, ΤΗΜΥ | _______________________ |
| Γιώργος Ματσουκάρης | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Σ.Ε. | _______________________ |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Πίνακας 1.1 Προκαταρκτική Εξέταση Πληρότητας Προσφορών

| Απαιτήσεις Εγγράφων Διαγωνισμού | SMC JOINT VENTURE | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ | KS SOCRATOUS LTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής | √ | √ | √ |
| Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς | √ | √ | √ |
| Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς | √ | √ | √ |
| Υποβολή προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή | √ | √ | √ |
| Υπογραφή Προσφοράς( βλ .παρ. 7.6 και Έντυπο 1 του Μέρους Α) | √ | √ | √ |

√: Πληροί την απαίτηση

Χ: Δεν πληροί την απαίτηση

ΔΕ- Δεν Εφαρμόζεται

ΔΖ- Δε Ζητήθηκε

Πίνακας 1.2 Έλεγχος Τυπικών Προϋποθέσεων Συμμετοχής

Χ – Δεν πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

√ – Πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

√(ZΔ) : Πληροί την απαίτηση με διευκρίνιση που ζητήθηκε

ΔΕ – Δεν Εφαρμόζεται

| Απαιτήσεις Εγγράφων Διαγωνισμού | SMC JOINT VENTURE | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ | KS SOCRATOUS LTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Έντυπο Προσφοράς που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 | √ | √ | √ |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (παρ. 5.4 Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς) | √ | √ | √ |
| Στοιχεία Σύστασης Οικονομικού Φορέα ( βλ. παρ. 5.6.1(β) του Τόμου Α) | √ | √ | √ |
| Έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής ή έγκυρη άδεια ενασκήσεως της επιχείρησης (παραγράφου 3.3.5.1(α)) | √ | √ | √ |
| Ισχύουσα άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, για τις δραστηριότητες (ε) και (η) (παραγράφου 3.3.5.1(γ)) |  |  |  |
| Συμφωνητικό Συνεργασίας εφόσον πρόκειται για κοινοπραξία (παρ.5.6.1.(β)(ii) | ΔΕ | ΔΕ | √ |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με το εδάφιο (1.δ) της παραγράφου 5.6 του Τόμου Α | √ | √ | √ |
| Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης Άλλων Φορέων | ΔΕ | ΔΕ | √ |
| Παράρτημα 17 – Δήλωση Άλλων Φορέων | ΔΕ | ΔΕ | √ |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-Βεβαίωση Σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων (παρ. 5.6.1(στ) του Τόμου Α | √ | √ | √ |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15– Πίνακας Υλικών, Συσκευών, Εξαρτημάτων και Προτεινόμενοι Κατασκευαστές (βλ. παρ. 4.6.1(θ) του Τόμου Α) | √ | √ | √ |
| Πίνακες Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (παρ. 5.6.1(θ)(i) | √ | √(ZΔ) | √ |

Πίνακας 1.3 Έλεγχος Τυπικών Προϋποθέσεων

Χ – Δεν πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

√ – Πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

√(ZΔ) : Πληροί την απαίτηση με διευκρίνιση που ζητήθηκε

| Απαιτήσεις Εγγράφων Διαγωνισμού | SMC JOINT VENTURE | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ | KS SOCRATOUS LTD |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 -Ανάλυση Ποσού Προσφοράς και τον Κατάλογο Τιμών Μονάδος, | √ | √ | √ |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6-Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (παρ. 5.6(1.η) του Τόμου Α) |  |  |  |
| Μέσος Όρος Κύκλου Εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών (€1.000.000,00) (παράγραφο 3.3.5.2(α)(iii) του Τόμου Α) | √ | √(ZΔ) | √ |
| Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παρ.3.3.8(β) (i) του Τόμου Α) |  |  |  |
| Αριθμός Εργοδοτουμένων κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από είκοσι (20), εκ των οποίων οι δέκα (10) να είναι: δυο (2) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οκτώ (8) εγγεγραμμένοι ηλεκτρολόγοι κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας και πιστοποιητικού εγγραφής. | √ | √ | √ |
| Για το προσωπικό που έχει δηλωθεί να υποβληθούν τα παρακάτω : Αντίγραφο ισχύουσας άδειας επαγγέλματος στην ειδικότητα (π.χ. Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), όπως αυτή εκδίδεται από την αρμόδια αρχή (π.χ. το Τεχνικό Επιστημονικό Επιμελητήριο Κύπρου) Αποδεικτικά στοιχεία εργοδότησης (π.χ. κατάσταση αποδοχών και εισφορών, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) | √ √ | √ √ | √ √ |
| Στοιχεία Συμβάσεων (βλ. παρ. 2.3.8(β)(ii)(iii) του Τόμου Α) |  |  |  |
| Στοιχεία Τεκμηρίωσης της επιτυχούς εκτέλεσης των συμβάσεων ii. μία (1) σύμβαση, αξίας που ανέρχεται τουλάχιστον σε €200.000,00, με αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Οδικού Φωτισμού και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 80%, ή, iii. μία (1) σύμβαση, αξίας που ανέρχεται τουλάχιστον σε €400.000,00, με αντικείμενο την Εκτέλεση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 80%, Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει ολοκλήρωση των συμβάσεων κατά τουλάχιστον 80%, | √ | √ | √ |
| Παράγραφος 5.3 Α του Τόμου Α των εγγράφων του διαγωνισμού (Σύνταξη Προσφορών) - Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να υποβάλουν Προσφορές με διαφορετικά υλικά (διαφορετικοί κατασκευαστές ή διαφορετικά μοντέλα) μόνο εάν επιτρέπετε στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, στο σημείο «Κύρια Πληροφορία Διαγωνισμού / Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές». Κάθε προσφορά θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να υποβληθεί ξεχωριστά στο χώρο του διαγωνισμού, να είναι πλήρης, να συμπληρώνεται σε ξεχωριστό έντυπο προσφοράς, να έχει δική της ανάλυση και να ικανοποιεί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού | ΔΕ | ΔΕ | Χ |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΓΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ | ΑΚΥΡΗ |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1

Πίνακας Τιμών

| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1/3 |
| --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |
| 1 | Ποσό Εργασιών |
| 1.1 | Σύνολο Ποσού Εργασιών (μεταφέρεται από το Παράρτημα 14) | 320.675,00 |
| 2 | Ποσό Δεκαετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης - 1ο Έτος | 2.800,00 |
| 2.2 | 2ο Έτος | 2.900,00 |
| 2.3 | 3ο Έτος | 3.200,00 |
| 2.4 | 4ο Έτος | 3.400,00 |
| 2.5 | 5ο Έτος | 3.600,00 |
| 2.6 | 6ο Έτος | 3.900,00 |
| 2.7 | 7ο Έτος | 4.300,00 |
| 2.8 | 8ο Έτος | 4.600,00 |
| 2.9 | 9ο Έτος | 4.700,00 |
| 2.10 | 10ο Έτος | 4.800,00 |
| 2.11 | 11ο Έτος | 5.000,00 |
| 2.12 | 12ο Έτος | 5.100,00 |
|  | Συνολικό Ποσό Δωδεκαετούς (12) Συντήρησης Προσφοράς | 48.300,00 |
| 3 | Συνολικό Ποσό Προσφοράς | 368.975,00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | 70.105,25 |

| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 3/3 |
| --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων | SMC JOINT VENTURE |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |
| 1 | Ποσό Εργασιών |
| 1.1 | Σύνολο Ποσού Εργασιών (μεταφέρεται από το Παράρτημα 14) | 388.564,00 |
| 2 | Ποσό Δεκαετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης - 1ο Έτος | 4.300,00 |
| 2.2 | 2ο Έτος | 4.300,00 |
| 2.3 | 3ο Έτος | 4.300,00 |
| 2.4 | 4ο Έτος | 4.300,00 |
| 2.5 | 5ο Έτος | 4.900,00 |
| 2.6 | 6ο Έτος | 4.900,00 |
| 2.7 | 7ο Έτος | 4.900,00 |
| 2.8 | 8ο Έτος | 4.900,00 |
| 2.9 | 9ο Έτος | 5.400,00 |
| 2.10 | 10ο Έτος | 5.400,00 |
| 2.11 | 11ο Έτος | 5.400,00 |
| 2.12 | 12ο Έτος | 5.400,00 |
|  | Συνολικό Ποσό Δωδεκαετούς (12) Συντήρησης Προσφοράς | 58.400,00 |
| 3 | Συνολικό Ποσό Προσφοράς | 446.964,00 |
| 4 | ΦΠΑ 19% | 84.923,16 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Οδικός Φωτισμός – Φωτιστικό Τύπου 1

√: Πληροί την απαίτηση

√(ZΔ) : Πληροί την απαίτηση με διευκρίνιση που ζητήθηκε

Χ: Δεν πληροί την απαίτηση

Παράρτημα 6.2.1

| ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ 1 |
| --- |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση | SMC JOINT VENTURE | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
| 1 | Γενικές απαιτήσεις |  |
| 1.1 | Ονομαστική Τάση λειτουργίας: 230V ±10%, 50HZ | √ | √ |
| 1.2 | Όλα τα φωτιστικά θα συνάδουν με την τελευταία έκδοση του πρότυπου EN 60598 ή την τελευταία έκδοση ισοδύναμου εγκριμένου διεθνούς προτύπου και / ή κώδικα πρακτικής. | √ | √ |
| 1.3 | Όλα τα φωτιστικά θα φέρουν σήμανση για επιβεβαίωση του προτύπου κατασκευής. Αν ζητηθεί θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα τέτοιων προτύπων στην Αγγλική ή Ελληνική | √ | √ |
| 1.4 | Έκτος αν αναφέρεται διαφορετικά όλα τα φωτιστικά θα είναι με γείωση (Class I). | √ | √ |
| 1.5 | Οι πληροφορίες του κατασκευαστή σε ότι αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του φωτιστικού θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κατάλληλο μέρος στο περίβλημα του φωτιστικού έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστες κατά την εγκατάσταση και συντήρηση του φωτιστικού και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) Όνομα κατασκευαστή. β) Τύπο και κωδικό αριθμό του φωτιστικού. γ) Ονομαστική τάση λειτουργίας και συχνότητα. δ) Τύπο και Ονομαστική ισχύ της μονάδας ελέγχου λειτουργίας. ε) Ένδειξη έναντι ράδιο - παρεμβολών. στ) Ονομαστική ισχύ και είδος λαμπτήρα. ζ) Βαθμός προστασίας έναντι εισροών υγρασίας και σκόνης (IP). η) Ονομαστική τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος. θ) Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας (Safety class). | √ | √ |
| 1.6 | Η εσωτερική διασυρμάτωση του φωτιστικού θα καταλήγει σε τερματικό ακροδέκτη. Το φωτιστικό θα περιέχει επίσης ακροδέκτη γείωσης. Η εσωτερική διασυρμάτωση θα γίνει με καλώδιο ανθεκτικό στις ψηλές θερμοκρασίες. ΝΑΙ | √ | √ |
| 2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |  |
| 2.1 | Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση φωτιστικού Να δηλωθεί Σε πλήρη ισχύ:--------------------- | √(94W) | √(94W) |
| 2.2 | Φωτεινή ροή: Τουλάχιστον 21000 lm (Μπορεί να γίνει αποδεκτή και μικρότερη φωτεινή ροή, υπό την προυπόθεση ότι πληρούνται τα επίπεδα φωτισμού που ζητούνται στην Παράγραφο 1.2.2 του Μέρους Β, Παράρτημα ΙΙ- Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές) | √ | √ |
| 2.3 | Απόδοση: Τουλάχιστον 140 lm/W | √ | √ |
| 2.4 | Θερμοκρασία και χρώμα: 4000K LED, ουδέτερο άσπρο | √ | √ |
| 2.5 | Δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI>70 | √ | √ |
| 2.6 | Το φωτιστικό θα διαθέτει ενσωματωμένους λαμπτήρες LED (COB ή SMD) Οι λαμπτήρες LED θα διαθέτουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 100.000 ώρες (L90B10) | √ | √ |
| 2.7 | Δεν είναι αποδεκτή η χρήση συμβατικών φωτιστικών, στα οποία να αντικατασταθούν οι συμβατικοί λαμπτήρες με λαμπτήρες LED | √ | √ |
| 2.8 | Όλα τα φωτιστικά να έχουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό (Led control gear) | √ | √ |
| 2.9 | Το τροφοδοτικό να είναι ηλεκτρονικό και να μπορεί να λειτουργεί : Στη μέγιστη ισχύ Λειτουργία ρύθμισης της έντασης του φωτός (dimmιng), μέσω ρύθμισης 1-10V ή πρωτοκόλλου DALI ή ισοδύναμης διάταξης. Το φωτιστικό θα έχει τη δυνατότητα για μελλοντική σύνδεση με σύστημα ελέγχου φωτισμού χρησιμοποιώντας πρωτόκόλλο επικοινωνίας γραμμής ρεύματος (power line communication). | √ | √ |
| 2.10 | Το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένη προστασία έναντι υπερτάσεων μέχρι και 10KV | √ | √ |
| 2.11 | Επιπλέον, το φωτιστικό να διαθέτει διακόπτη ο οποίος θα διακόπτει την παροχή ρεύματος προς το ηλεκτρονικό εξοπλισμό όταν το προστατευτικό κάλυμμα ανοίξει. | √ | √ |
| 2.12 | Ο προσφέροντας να υποβάλει μαζί με την προσφορά τις απαιτούμενες φωτομετρικές μελέτες, που να αποδεικνύουν την ικανότητα του προτεινόμενου φωτιστικού να ανταποκριθεί στα καθορισμένα επίπεδα φωτισμού. | √ | √ |
| 2.13 | Τα απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού καθώς και τα σχετικά σχεδιαστικά στοιχεία για την εκπόνηση των φωτομετρικών μελετών αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β, των εγγράφων διαγωνισμού. | √ | √ |
| 2.14 | Η πηγή φωτός του φωτιστικού θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου με αυτό που θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς της φωτομετρικής μελέτης. | √ | √ |
| 3 | Κατασκευή: |  |
| 3.1 | Το κυρίως σώμα και περίβλημα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με τη χρήση ηλεκτροστατικής μπογιάς τύπου πούδρας (powder coated) | √ | √ |
| 3.2 | Αξιόπιστος και αυτόνομος μηχανισμός συγκράτησης θα εξασφαλίζει το περίβλημα/κάλυμμα στην ανοικτή θέση. Σε περίπτωση βλάβης θα είναι δυνατή η αλλαγή του τροφοδοτικού ή των λαμπτήρων, χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης του φωτιστικού. Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω λειτουργία διευκολύνει τη μελλοντική αναβάθμιση της φωτιστικού (με την αντικατάσταση είτε του φωτιστικού είτε των λαμπήρων) με το μικρότερο δυνατό κόστος. Για σκοπούς αντικατάστασης/ επιθεώρησης του τροφοδοτικού και των λαμπτήρων , το περίβλημα του φωτιστικού θα ανοίγει προς τα πάνω. | √ | √ |
| 3.3 | Ο ανακλαστήρας (όπου εφαρμόζεται) πρέπει να είναι κατασκευασμένος από στιλβωμένο ανοδιομένο αλουμίνιο υψηλής απόδοσης ή πολυανθρακικό υλικό ή πολυμεθακρυλικό υλικό (PMMA) ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και να είναι διαχωρισμένος από το περίβλημα | √ | √ |
| 3.4 | Ο διαθλαστήρας πρέπει να κατασκευασμένος από σκληρό γυαλί (tempered) με αντοχή σε κρούση (IK08) και θερμική επίδραση | √ | √ |
| 4 | Εγκατάσταση Φωτιστικών |  |
| 4.1 | Τα εξαρτήματα στερέωσης πρέπει να είναι κατάλληλα για το υφιστάμενο πλαίσιο στήριξης κολώνων φωτισμού δρόμου και πρέπει να είναι εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα συμπληρώματα για την εγκατάσταση τους στις κολώνες | √ | √ |
| 4.2 | Τα εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης του φωτιστικού πρέπει να είναι κατάλληλα για το βάρος του. | √ | √ |
| 4.3 | Η ένωση του φωτιστικού με την κολώνα πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει στην πίεση του αέρα σε ταχύτητα 150 Km/hr, χωρίς να επιφέρεται υπερβολική μόνιμη παρεκτροπή ή διαστροφή του φωτιστικού | √ | √ |
| 4.4 | Όλα τα εξαρτήματα που στηρίζουν το βάρος του φωτιστικού και των εσωτερικών εργαλείων, πρέπει να προμηθευτούν μαζί με κατάλληλες συσκευές που να κλειδώνουν για αποφυγή της απομάκρυνσης οποιουδήποτε μέρους του φωτιστικού από δόνηση είτε κατά την επισκευή είτε κατά την συντήρηση | √ | √ |
| 4.5 | Το φωτιστικό να μπορεί να συνδεθεί με βραχίονα διαμέτρου 60-42mm, με μήκος διείσδυσης μέχρι 100 mm | √ | √ |
| 4.6 | Ο προσφέροντας να υποβάλει μαζί με την προσφορά του στατική μελέτη που να αποδεικνύει ότι το προτεινόμενο φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί με ασφάλεια στους υφιστάμενους πασσάλους οδικού φωτισμού. | √ | √ |
| 4.7 | Για τους υπολογισμούς της στατικής μελέτης να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β των εγγράφων του διαγωνισμού. | √ | √ |
| 5 | Περιβαλλοντολογικές συνθήκες λειτουργίας |  |  |
| 5.1 | Τα φωτιστικά πρέπει να έχουν δείκτη προστασίας έναντι υγρασίας και σκόνης IP66 | √ | √ |
| 5.2 | Θερμοκρασία λειτουργίας: -100 C +400 C | √ | √ |
| 5.3 | Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 5%-95% | √ | √ |
| 5.4 | Βάρος φωτιστικού και προβαλλόμενη επιφάνεια φωτιστικού: Να δηλωθούν από τον προσφέροντα. | √(5.9 κιλά) | √(5.9 κιλά) |
| 6.1 | Συμμόρφωση με πρότυπα | √ | √ |
| 6.1 | Το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με τα πιο κάτω πρότυπα | √ | √ |
| 6.2 | ΕΝ 60598-1 ΕΝ 60598-2-3 ΕΝ 55015 ΕΝ 61000-3-2 ΕΝ 61000-3-3 ΕΝ 61547 ΕΝ 62471 | √ | √ |
| 6.3 | Ο κατασκευαστής του φωτιστικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό/ά της σειράς προτύπων EN ISO 9001, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό για την εκτέλεση εργασίών σχεδιασμού και παραγωγής φωτιστικών, ή άλλο ισοδύναμο. | √ | √ |
| 6.4 | Το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοζόμενες ευρωπαϊκές οδηγίες και θα φέρει τη σήμανση CE | √ | √ |
| 7 | Έλεγχοι και Μετρήσεις φωτεινότητας |  |  |
| 7.1 | Ο Εργολάβος πριν την εγκατάσταση των φωτιστικών να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους της καλωδίωσης του εξοπλισμού για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του φωτιστικού | √ | √ |
| 7.2 | Μετά την εγκατάσταση των φωτιστικών και την ηλεκτροδότησή τους, ο Ανάδοχος θα μετρήσει τα επίπεδα φωτισμού σε κάθε κόμβο και θα επιβεβαιώσει την ορθότητα των υπολογισμών που υπέβαλε στην προσφορά του. | √ | √ |

Παράρτημα 6.2.5

| ΚΟΛΩΝΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή | SMC JOINT VENTURE | Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ |
|  | Γενικά |  |  |
| 1.1 | Οι κολώνες οδικού φωτισμού θα είναι κατάλληλες για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου και Θα είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να αντέχουν στην διάβρωση και στη σκουριά. | √ | √ |
|  | Κατασκευή Κολώνων |  |  |
| 2.1 | Στέλεχος |  |  |
| 2.1.1 | Θα είναι σωληνοειδούς σχεδιασμού και κατασκευασμένες από χάλυβα διαμορφωμένο εν ψυχρό (cold form steel) ενωμένες με ηλεκτροσυγκόλληση. | √ | √ |
| 2.1.2 | Ο άξονας θα είναι κωνικός οκταγωνικού σχήματος (tapered). | √ | √ |
| 2.1.3 | Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των στηλών θα είναι κατάλληλου βαθμού για τον σκοπό αυτό. (Οι βαθμοί του χάλυβα που χρησιμοποιούνται πρέπει να δηλωθούν). | √ | √ |
| 2.1.4 | Οι ενώσεις μεταξύ των τμημάτων της κολώνας, όπως του κυρίως στελέχους με τον κυρτό βραχίονα και του κυρτού βραχίονα με το φωτιστικό (spigot) πρέπει να είναι στεγανές και προστατευμένες ενάντια στη διάβρωση. | √ | √ |
| 2.2 | Κυρτός Βραχίονας |  |  |
| 2.2.1 | Πρέπει να έχει άνοιγμα (outreach) 2,50m σύμφωνα με τα στοιχεία σχεδιασμού του Τόμου Γ. | √ | √ |
| 2.2.2 | Η γωνία κλίσης του βραχίονα θα είναι 5 μοίρες. Οι διαβουλεύσεις είναι απαραίτητες για αυτό το θέμα με τον κατασκευαστή των φωτιστικών πριν την ετοιμασία της προσφοράς του Ανάδοχου. | √ | √ |
| 2.2.3 | Ο βραχίονας πρέπει να είναι κατάλληλος για να δεχτεί φωτιστικό πλευρικής εισόδου μέχρι 60mm διάμετρο και 100mm εισχώρησης. Εάν χρειαστεί, ένα βύσμα 60-42mm να παρασχεθεί. | √ | √ |
| 2.2.4 | Το κυρίως στέλεχος της κολώνας με τον κυρτό βραχίονα θα είναι περίπου της ίδιας διαμέτρου στο σημείο της σύνδεσής τους. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία σημαντικά ορατή εκλέπτυνση ή αλλαγή στις εξωτερικές διαμέτρους των δύο, σε αυτό το σημείο. | √ | √ |
| 2.3 | Φλάντζα βάσης |  |  |
| 2.3.1 | Θα είναι κατασκευασμένη από πιεσμένο μαλακό χάλυβα (pressed mild steel) διαστάσεων 400mm x 400mm προσαρμοσμένη στην βάση της κολώνας. | √ | √ |
| 2.3.2 | Θα είναι κατάλληλη για μπουλόνια θεμελίωσης (foundation bolts) Φ24mm τοποθετημένων σε απόσταση 300 x 300mm μεταξύ τους ( από κέντρο σε κέντρο). | √ | √ |
| 2.3.4 | Ο σχεδιασμός θα επιτρέπει την οριζόντια στάθμιση με τη χρήση παξιμαδιών (nuts) κάτω από τη φλάντζα. | √ | √ |
| 2.4 | Θύρα επίσκεψης | √ | √ |
| 2.4.1 | Η κολώνα πρέπει να έχει στη βάση της μια στεγανή θύρα επίσκεψης διαστάσεων 600 x 130mm (για τις κολώνες 10m, 11m and 12m) και 500 x 100mm (για τις κολώνες 8m) εφοδιασμένη με κλειδαριά ή άλλο σύστημα ασφάλισης. Το κατώτατο σημείο της θύρας πρέπει να είναι 500 mm - 600mm από τη βάση της φλάντζας. | √ | √ |
| 2.4.2 | Οι κολώνες πρέπει να είναι εφοδιασμένες εσωτερικά, προσιτό από τη θυρίδα, με κατάλληλο σημείο τερματισμού γείωσης (earthing terminal) και γαλβανισμένη χαλύβδινη πλάκα για τη στήριξη των σφιγκτήρων, καλωδίων και ασφαλειοδιακοπτών. | √ | √ |
| 2.5 | Προστασία ενάντια στη διάβρωση | √ | √ |
| 2.5.1 | Οι κολώνες φωτισμού θα πρέπει να είναι γαλβανισμένες με εμβάπτιση εν θερμώ (hot-dip galvanized) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 1460 και ΕΝ ISO 1461 ή άλλο ισοδύναμο. Το ελάχιστο επίστρωμα ψευδαργύρου πρέπει να είναι πάχους 65μm | √ | √ |
| 2.6 | Ύψος κολώνων | √ | √ |
| 2.6.1 | Οι κολώνες θα έχουν ύψος τουλάχιστον 10m | √ | √ |
| 3. | Στατική Μελέτη |  |  |
| 3.1 | Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί λεπτομερής στατική μελέτη και υπολογισμοί με την μορφή ολοκληρωμένης έκθεσης. Θα περιλαμβάνει οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν, σαφώς καθορισμένες απαιτήσεις, αποτελέσματα υπολογισμών και συμπεράσματα, που να καταδεικνύουν ότι οι κολώνες και οι βραχίονες πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Η μελέτη θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 40-3. | √ | √ |
| 3.2 | Για τη μελέτη να ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω δεδομένα: |  |  |
|  | Μέση ταχύτητα ανέμου (Vref): 37,7m/s σε ύψος 12m (πάσσαλοι 12m) και 24m/s σε ύψος 10m, (πάσσαλοι 10m) από το επίπεδο του εδάφους επιφάνειας κατηγορίας ΙΙ, στην κατεύθυνση στην οποία ο πάσσαλος παρουσιάζει τη μέγιστη αντίσταση στον αέρα. | √ | √ |
|  | Στατικός Συντελεστής (Cs): | √ | √ |
|  | Κατηγορία Επιφάνειας: ΙΙ | √ | √ |
|  | Βάρος Φωτιστικού Σώματος: το βάρος του προτεινόμενου φωτιστικού ή 15 kg ( Χ2 για κολώνες με διπλό βραχίονα), όποιο είναι μεγαλύτερο. | √ | √ |
|  | Προβαλλόμενη Επιφάνεια Φωτιστικού Σώματος: Ως μέγιστη προβαλλόμενη στον άνεμο επιφάνεια του φωτιστικού σώματος πρέπει να θεωρείται η τιμή των 0.15 m2, ή το βάρος και η προβαλλόμενη επιφάνεια των προτεινόμενων φωτιστικών, όποια από αυτές είναι η μεγαλύτερη τιμή. | √ | √ |
|  | Προβαλλόμενη Επιφάνεια του λάβαρού: Περίπου 1.0 m2 |  |  |
|  | Βραχίονας: Βάρος 10Kg, προβαλλόμενη επιφάνεια 0.15 m2 και το μήκος του βραχίονα που προδιαγράφεται. | √ | √ |
|  | Θέση πόρτας σε σχέση με τον βραχίονα: Όλα τα φορτία θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Να υποβληθούν δυο σειρές υπολογισμών ως ακολούθως: i. Τα επίπεδα πόρτας και βραχιόνων να είναι παράλληλα (τα διανύσματα πόρτας και ανέμου στην ίδια φορά). ii. Τα επίπεδα πόρτας και βραχιόνων να είναι κάθετα (τα διανύσματα πόρτας και ανέμου να σχηματίζουν γωνία 90ο). | √ | √ |
|  | Συντελεστής μερικής φόρτισης: Κατηγορία Β (γf=1,2) | √ | √ |
|  | Μέγιστη οριζόντια απόκλιση της σύνδεσης του φωτιστικού που προκαλείται από την κάμψη της κολώνας και του βραχίονα: 4% (κατηγορία 1) από το ολικό του επιτρεπτού ύψους της κολώνας συν το μήκος του βραχίονα. (Η κατακόρυφη απόκλιση της σύνδεσης του φωτιστικού, που προκαλείται από την κάμψη της κολώνας και του βραχίονα, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0.025w). | √ | √ |
| 3.3 | Η έκθεση με την στατική μελέτη πρέπει, τόσο για τις κολώνες όσο και για τους βραχίονες, να υποβληθεί πριν την κατασκευή, σαν μέρος των κατασκευαστικών σχεδίων. Θα περιλαμβάνει οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν, σαφώς καθορισμένες απαιτήσεις, αποτελέσματα υπολογισμών και συμπεράσματα. | √ | √ |
| 4. | Εγκατάσταση κολώνων |  |  |
| 4.1 | Εκτός αν δεν είναι εφικτό, οι κολώνες θα πρέπει να εγκατασταθούν με τέτοιο τρόπο ώστε το άνοιγμα της θύρας επίσκεψης να βρίσκεται στο πίσω μέρος του βραχίονα της κολώνας για κολώνες με μονό βραχίονα. Για κολώνες διπλού βραχίονα το επίπεδο της θύρας επίσκεψης να είναι παράλληλο με το επίπεδο του βραχίονα /κολώνας. | √ | √ |
| 4.2 | Οι κολώνες θα πρέπει να είναι τελείως κατακόρυφες, με τους βραχίονες προσανατολισμένους κατά μήκος της ακτίνας των πεζοδρομίων, κάθετα στην εξωτερική γραμμή του δρόμου (κίτρινη γραμμή), όπως ανάλογα αρμόζετε. Τα φωτιστικά θα πρέπει να είναι τελείως οριζόντια. | √ | √ |
| 4.3 | Η φλάντζα της βάσης των κολώνων και τα μπουλόνια πρέπει να καλυφθούν με σκυρόδεμα μέχρι το τελειωμένο επίπεδο στο σημείο της εγκατάστασης. | √ | √ |
| 4.4 | Είναι ευθύνη του υπεργολάβου να ζητήσει επιβεβαίωση των θέσεων των κολώνων πριν από την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων. | √ | √ |
|  | Μεταφορά και αποθήκευση κολώνων |  |  |
| 5.1 | Οι κολώνες θα πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται με προσοχή, έτσι ώστε καμιά ζημιά ή αλλοίωση να προκληθεί είτε στο μέταλλο είτε στην προστατευτική μπογιά ή στη επικάλυψη από ψευδάργυρο. Οι κολώνες δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος ή σε σκληρές επιφάνειες. | √ | √ |
| 5.2 | Τα μπουλόνια θεμελίωσης θα προμηθευτούν από άλλους | √ | √ |
|  | Συμμόρφωση με Πρότυπα |  |  |
| 6.1 | Η κολώνα θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ40-5 ή άλλο ισοδύναμο | √ | √ |
| 6.2 | Η κολώνα θα συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/EEC. | √ | √ |
| 6.3 | Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πιο πάνω απαιτήσεις ο προσφέροντας να υποβάλει με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (EU Certificate of Conformity) για επιβεβαίωση της ικανότητας του κατασκευαστή να συμμορφώνεται με την οδηγία και το πρότυπα EN 40-5. Επιπρόσθετα πρέπει να υποβάλει το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμός εγγραφής του εγκεκριμένου φορέα (Notified body). | √ | √ |
| 6.4 | Η κολώνα πρέπει να φέρει τη σήμανση CE. | √ | √ |
| 6.5 | Η σήμανση CE και οι συνοδευόμενες πληροφορίες που απαιτούνται θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ετικέτα τοποθετημένη σε κατάλληλο μέρος της κολώνας. | √ | √ |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Αναθεωρημένο Παράρτημα 14.4 – Κατάλογος Τιμών Μονάδος για αλλαγές

Παράρτημα 6

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 7

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης