| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.2018.001.Π.HMY |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22 800490 |
| Ηλ. Ταχ.: esofroniou@ems.mcw.gov.cy |
| 7 Μαρτίου, 2018 |

Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,

Διαγωνισμός 13.25.020.2018.001 - Προμήθεια, εγκατάσταση και δεκαετής συντήρηση αυτόνομων φωτιστικών για τον παραλιακό πεζόδρομο Περβολιών – Φάση Α

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4807 (γνωστοποίηση 26) και ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2018 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται.

Μάρκος Μάρκου

## Αν. Διευθυντής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Έκθεση Αξιολόγησης

Διαγωνισμός 13.25.020.2018.001

Προμήθεια, εγκατάσταση και δεκαετής συντήρηση αυτόνομων φωτιστικών για τον παραλιακό πεζόδρομο Περβολιών – Φάση Α

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | Διαγωνισμός: 13.25.020.2018.001.Π.HMY |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια, εγκατάσταση και δεκαετής συντήρηση αυτόνομων φωτιστικών για τον παραλιακό πεζόδρομο Περβολιών – Φάση Α |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4807 | Γν.:26 | Ημερ . 12/1/2018 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 5/1/2018 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 9/2/2018 |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 9/8/2018 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | Διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (€235.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως εξής: Προμήθεια και Εγκατάσταση: €200.000,00 Δεκαετής Συντήρηση: €35.000,00 Σύνολο €235.000,00 |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν Ισχύει – Ζητήθηκε Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς |
| 1.10 | Πιστώσεις | Έγκριση για δέσμευση δαπανών με αριθμό Δ2017/0003 με ημερομηνία 13/9/2017 και επιστολή βεβαίωσης για ανάληψη του κόστους συντήρησης από το Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών με ημερομηνία 12/1/2017 |
| 1.11 | Αριθμός διορθωτικών εγγράφων | Δύο (2) – Επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4 |

1.12	 Σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 του Πίνακα Βασικών Στοιχείων Διαγωνισμού του Μέρους Α, το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

1.13	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.14	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- PGS ELECTRICAL SUPPLIES LTD

- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

- GEVAZ Engineering and Consultancy LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά σειρά τιμής, από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή:

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MMV PROGRESS LTD | 3/6 | €96.632 |
| 2 | IOANNOU ALTERNATIVE ENERGY Ltd | 4/6 | €129.492 |
| 3 | J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ B) | 2/6 | €158.052 |
| 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 5/6 | €213.000 |
| 5 | DRAKOS LIGHTING LTD | 6/6 | €217.479 |
| 6 | J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ A) | 1/6 | €231.260 |
| Εκτίμηση κόστους Τμήματος | €235.000 |

4.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για τις προσφορές 3/6, 5/6 και 6/6 των εταιρειών MMV PROGRESS LTD, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και DRAKOS LIGHTING LTD αντίστοιχα, δεν τηρήθηκε ο όρος του Εντύπου 11.2 - Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης Εξοπλισμού – Μέρος Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού και άρθρο 6.2 - Μέρος Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού, ότι το ολικό ποσό εργασιών συντήρησης, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 17,5% του συνολικού ποσού προσφοράς και ως εκ τούτου κρίθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή ως μη αποδεκτές και δεν θα αξιολογηθούν περεταίρω.

Συγκεκριμένα για τις Προσφορές που υποβλήθηκαν παρατίθεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν, με το Ποσό Προσφοράς αναλυμένο σε Ποσό Εργασιών Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού και σε Ποσό Εργασιών Συντήρησης Εξοπλισμού και το ποσοστό του Ποσού Συντήρησης του Συνολικού Ποσού Προσφοράς.

Η προσφορά με αριθμό 3/6 της εταιρείας MMV PROGRESS LTD, κρίθηκε άκυρη παράλληλα με την πιο πάνω απόκλιση και για το γεγονός ότι δεν λήφθηκε υπόψη το Συμπληρωματικό Έγγραφο αρ. 1, με το οποίο αντικαταστάθηκε το Έντυπο 11.1 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ως εκ τούτου στο Έντυπο 11.1 που υποβλήθηκε με την Προσφορά, δεν υπάρχει η σχετική αναθεώρηση στις Ποσότητες του εξοπλισμού.

Ως εκ των πιο πάνω, οι προσφορές που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω είναι οι Προσφορές 4/6, 2/6 και 1/6.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

    - Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά.  Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

    - Η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση είναι 1,6% χαμηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος.

5.1.4 Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε στην συνεδρία της στις 16 Φεβρουαρίου 2018, να αποστείλει διευκρινιστικές επιστολές σε προσφέροντες, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 9.5.2 του Μέρους Α. Οι σχετικές επιστολές καθώς επίσης και οι απαντήσεις των Προσφερόντων, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.5	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού, για τις Προσφορές που ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε κατά σειρά τιμής αρχίζοντας από την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 1.

5.2	Προσφορά Αρ. 4/6 της εταιρείας IOANNOU ALTERNATIVE ENERGY Ltd

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και με τις διευκρινίσεις που λήφθηκαν, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού για τους πιο κάτω λόγους:

- δεν υποβλήθηκαν οι ζητούμενες εγγυήσεις για τη διάρκεια ζωής των υλικών:

- διάρκεια ζωής για τους λαμπτήρες τύπου LED τουλάχιστον 50.000hrs (L80B20) με ποσοστό απωλειών F10 και δεν επισυνάφθηκε η έκθεση LM80 για τη φωτεινή πηγή

- κάλυψη των φωτοβολταϊκών πλαισίων από περίοδο εγγύησης 25 χρόνια τουλάχιστον

- εγγύηση των συσσωρευτών από τον κατασκευαστή για λειτουργία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων για κανονικές συνθήκες λειτουργίας

- Το σχέδιο / σκαρίφημα που υποβλήθηκε είναι αντιγραφή του σκαριφήματος που δόθηκε με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού και δεν συνάδει με τα προτεινόμενα σύνολα κολώνας και αυτόνομου συνόλου ΦΑ και ΦΒ σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εγκατάστασης και σύνδεσης που φαίνονται στα τεχνικά φυλλάδια που υποβλήθηκαν. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται πιο κάτω, λόγω του τρόπου στερέωσης στις κολώνες, δεν μπορούν να τοποθετηθούν δύο αυτόνομα φωτιστικά στο ίδιο ύψος για τον Τύπο ΦΑ, ενώ για την στήριξη των προτεινόμενων αυτόνομων φωτιστικών απαιτείται η χρήση 2 βραχιόνων, κάτι που ξεφεύγει από την αποδεκτή μορφή αυτόνομου φωτιστικού που δόθηκε στα έγγραφα του Διαγωνισμού.

- Με βάση τους υπολογισμούς για την διαστασιολόγηση του συνόλου, για να μπορούν τα προτεινόμενα αυτόνομα σύνολα να ικανοποιούν τις πρόνοιες των παραγράφων 13 και 25 (τα φωτιστικά σώματα να μπορούν να λειτουργούν για 10 ώρες ημερησίως, να διαθέτουν αυτονομία για 2 ημέρες, για ηλιοφάνεια 5,85 ώρες ημερησίως, με την χαμηλότερη αποφόρτιση που είναι αποδεκτή για την μπαταρία να είναι στο 50% της συνολικής χωρητικότητας της), ο Προσφέροντας έλαβε ως δεδομένο ότι με τον ανιχνευτή παρουσίας που διαθέτουν τα προτεινόμενα σύνολα ρυθμισμένο στο 50% ότι θα υπάρχει εξοικονόμηση κατανάλωσης κατά 50%. Αφαιρώντας τον παράγοντα αυτό που αυθαίρετα χρησιμοποίησε στους υπολογισμούς του ο Προσφέροντας, οι προτεινόμενες μπαταρίες δεν ικανοποιούν τους πιο πάνω όρους, αφού οι προτεινόμενες μπαταρίες έχουν χωρητικότητα 25Ah αντί 46,88Ah (2 x 23,44Ah), όπως φαίνεται πιο κάτω:

- Οι φωτομετρικές μελέτες που υποβλήθηκαν είναι λανθασμένες (έχουν ληφθεί λάθος δεδομένα παρά το ότι ήταν σαφείς οι οδηγίες με την διευκρινιστική επιστολή) και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα των μελετών δεν μπορούν να αξιολογηθούν.

Ως εκ των πιο πάνω η προσφορά με αριθμό 4/6 της εταιρείας IOANNOU ALTERNATIVE ENERGY Ltd δεν είναι αποδεκτή.

5.3	Προσφορά Αρ. 2/6 της εταιρείας J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ B)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και με τις διευκρινίσεις που λήφθηκαν, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού για τους πιο κάτω λόγους:

- Στους αναθεωρημένους υπολογισμούς που υποβλήθηκαν με την διαστασιολόγηση του κάθε συνόλου, δεν λήφθηκαν υπόψη όλες οι πρόνοιες της παραγράφου 13 και 25 (η χαμηλότερη αποφόρτιση που είναι αποδεκτή για την μπαταρία είναι στο 50% της συνολικής χωρητικότητας της) του Εντύπου 8 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

- Παράλληλα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που υποβλήθηκαν αλλά και σύμφωνα με το test report του Κατασκευαστή βάσει του Προτύπου ΕΝ60598-2-3 που υποβλήθηκε με την Προσφορά, σελ. 89 της Προσφοράς, για τα προτεινόμενα σύνολα του τύπο ΦΑ η τάση λειτουργίας τους είναι 27V ενώ για λόγους ασφαλείας, η μέγιστη τάση λειτουργίας του συστήματος απαιτήθηκε στα έγγραφα του Διαγωνισμού να μην ξεπερνά τα 24V.

- Με βάση τις αναθεωρημένες φωτομετρικές μελέτες που υποβλήθηκαν, διαφάνηκε ότι για το σενάριο φωτισμού Α, για τα προτεινόμενα φωτιστικά σύνολα τύπου ΦΑ, δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για φωτισμό, αφού η Αναλογία ομοιομορφίας που εξάγεται είναι 20 / 1,55 (μέγιστη/ ελάχιστη) αντί 10:1 ή καλύτερη, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διακύμανση του φωτισμού με σκοτεινά και φωτεινά σημεία αντί ομοιόμορφη κατανομή του φωτισμού.

- Δεν υποβλήθηκε η συμμόρφωση των αυτόνομων συνόλων ΦΑ και ΦΒ με τα ζητούμενα πρότυπα EN62471, EN62031, ΕΝ 61215 & TUV Safety Class II.

Ως εκ των πιο πάνω η προσφορά με αριθμό 2/6 της εταιρείας J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ B) δεν είναι αποδεκτή.

5.4	Προσφορά Αρ. 1/6 της εταιρείας J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και με τις διευκρινίσεις που λήφθηκαν, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού, όσον αφορά τα πιο κάτω προτεινόμενα σύνολα:

| Α/Α | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Τύπος / Σειρά/ Μοντέλο | Χώρα Προέλευσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό Τύπου ΦΑ | ELTA-R | SS4P-V3C | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
| 2 | Κολώνα για το φωτιστικό τύπου ΦΑ | ROSA | SAL 4,5m | ΠΟΛΩΝΙΑ |
| 3 | Φωτιστικό Τύπου ΦΒ | ELTA-R | SS4A-V3C | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
| 4 | Κολώνα για το φωτιστικό τύπου ΦΒ | ROSA | SAL 4,5m | ΠΟΛΩΝΙΑ |

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα αυτόνομα σύνολα ΦΒ του Κατασκευαστή Shenzhen Sresky CO LTD που δόθηκαν ως 2η επιλογή απορρίπτονται, αφού είναι τα φωτιστικά που έχουν δηλωθεί και στην προσφορά με αριθμό 2/6 της εταιρείας J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ B) και ως εκ τούτου έχουν τις ίδιες αποκλίσεις.

Ως εκ τούτου, η προσφορά με αριθμό 1/6 της εταιρείας J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α) κρίθηκε ομόφωνα αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της Σύμβασης για την Προμήθεια, εγκατάσταση και δεκαετή συντήρηση αυτόνομων φωτιστικών για τον παραλιακό πεζόδρομο Περβολιών – Φάση Α στον προσφέροντα J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α) που ικανοποιεί τους όρους τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων | J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α) |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €190.760 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €40.500 |
| ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) | €231.260 |
| Φ.Π.Α. 19% | €43.939,40 |

Προσφερόμενος Εξοπλισμός:

| Α/Α | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Τύπος / Σειρά/ Μοντέλο | Χώρα Προέλευσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό Τύπου ΦΑ | ELTA-R | SS4P-V3C | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
| 2 | Κολώνα για το φωτιστικό τύπου ΦΑ | ROSA | SAL 4,5m | ΠΟΛΩΝΙΑ |
| 3 | Φωτιστικό Τύπου ΦΒ | ELTA-R | SS4A-V3C | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
| 4 | Κολώνα για το φωτιστικό τύπου ΦΒ | ROSA | SAL 4,5m | ΠΟΛΩΝΙΑ |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Ελευθερία Σωφρονίου | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΗΜΥ, (Συντονίστρια) | .................................. |
| Σωτήρης Κωστέας | Τεχνικός Μηχανικός Ηλεκτρολογίας ΤΗΜΥ, (Μέλος) | .................................. |
| Γιώργος Φλουρέντζου | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.M.E.Ε. | .................................. |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

| Προϋποθέσεις συμμετοχής | MMV PROGRESS LTD | IOANNOU ALTERNATIVE ENERGY Ltd | J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ B) | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | DRAKOS LIGHTING LTD | J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Προσφοράς | 3/6 | 4/6 | 2/6 | 5/6 | 6/6 | 1/6 |
| Απαιτήσεις Εγγράφων Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  |
| Έντυπο 2- Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς, σύμφωνα με το εδάφιο (1) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προϋποθέσεις Συμμετοχής Νομικών Προσώπων |  |  |  |  |  |  |
| Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κοινοπραξίας φυσικών ή/ και νομικών προσώπων |  |  |  |  |  |  |
| Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας για κάθε συμμετέχοντα (νομικό πρόσωπο) στην κοινοπραξία | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται |
| Συμφωνητικό Συνεργασίας των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται |
| Έντυπο 3 Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με το εδάφιο (3) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Έντυπο 4 -Έντυπο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (βλ. παρ. 6.2.2, 8.3.1.1.4 και Έντυπο 4 του Μέρους Α) | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται |
| Έντυπο 5- Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων του Προσφέροντα (βλ. παρ. 6.2.3.2, 6.2.3.4 και 8.3.1.1.5(β) (γ) του Μέρους Α)) | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται |
| Έντυπο 7 :Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, σύμφωνα με το εδάφιο (9) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Βεβαιώσεις άλλων φορέων |  |  |  |  |  |  |
| Δήλωση άλλων φορέων | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Ναι | Δεν Εφαρμόζεται |
| Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Ναι | Δεν Εφαρμόζεται |
| Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας Άλλων Φορέων: Στοιχεία Συνεργατών Εξειδικευμένων Συστημάτων (σημείωση 2) | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται |
| Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας Άλλων Φορέων: Στοιχεία Έργων (σημείωση 2) | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται | Δεν Εφαρμόζεται |
| Τεχνικό Μέρος |  |  |  |  |  |  |
| Έντυπο 8: Πίνακας συμμόρφωσης Τεχνικών προδιαγραφών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Έντυπο 9: Πίνακας με στοιχεία των κατασκευαστών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Τεχνικά Φυλλάδια/Εγχειρίδια/Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση και ικανοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Οικονομικό Μέρος |  |  |  |  |  |  |
| Έντυπο 1: Έντυπο Προσφοράς | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Έντυπο 11 – Ανάλυση Ποσού Προσφοράς | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Έντυπο 11.1 - Ανάλυση Ποσού Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού | δεν λήφθηκε υπόψη το Συμπληρωματικό Έγγραφο αρ. 1, με το οποίο αντικαταστάθηκε το αρχικό Έντυπο 11.1 και δεν υπάρχει η σχετική αναθεώρηση στις Ποσότητες του εξοπλισμού | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Έντυπο 11.2 - Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης | δεν τηρήθηκε ο όρος του Εντύπου 11.2 ότι το ολικό ποσό εργασιών συντήρησης, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 17,5% του συνολικού ποσού προσφοράς | Ναι | Ναι | δεν τηρήθηκε ο όρος του Εντύπου 11.2 ότι το ολικό ποσό εργασιών συντήρησης, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 17,5% του συνολικού ποσού προσφοράς | δεν τηρήθηκε ο όρος του Εντύπου 11.2 ότι το ολικό ποσό εργασιών συντήρησης, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 17,5% του συνολικού ποσού προσφοράς | Ναι |
| Έντυπο 11.3 - Τιμές Μονάδος για Διορθωτικές Εργασίες Συντήρησης του Εξοπλισμού | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Έντυπο 11.4 - Υλικά/ Ανταλλακτικά που δεν Περιλαμβάνονται στις Εργασίες Συντήρησης του Εξοπλισμού | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1 Πίνακας Τιμών

| Α/Α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) (Α) = (Β) + (Γ) | Ποσό Εργασιών Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού (Β) | Ποσό Εργασιών Συντήρησης Εξοπλισμού (Γ) | Ποσοστό του Ποσού Συντήρησης του Συνολικού Ποσού Προσφοράς (Δ)= (Γ) / (Α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MMV PROGRESS LTD | 3/6 | €96.632 | €81.632 | €15.000 | 15,52% |
| 2 | IOANNOU ALTERNATIVE ENERGY Ltd | 4/6 | €129.492 | €100.992 | €28.500 | 22,01% |
| 3 | J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ B) | 2/6 | €158.052 | €124.152 | €33.900 | 21,45% |
| 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 5/6 | €213.000 | €179.000 | €34.000 | 15,96% |
| 5 | DRAKOS LIGHTING LTD | 6/6 | €217.479 | €183.479 | €34.000 | 15,63% |
| 6 | J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ A) | 1/6 | €231.260 | €190.760 | €40.500 | 17,51% |

Πίνακας Αρ. 2 Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

| Α/Α | Περιγραφή | IOANNOU ALTERNATIVE ENERGY Ltd | J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ B) | J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ A) (για τα αυτόνομα σύνολα του Κατασκευαστή ELTA-R) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός Προσφοράς | 4/6 | 2/6 | 1/6 |
|  | Αυτόνομα φωτιστικά σώματα |  |  |  |
| 1 | Στο έργο θα προμηθευτούν και εγκατασταθούν 2 τύπου φωτιστικά τύπου ‘all in one’, δηλαδή ενιαίας μονάδας / εργοστασιακής κατασκευής φωτιστικού συνόλου, η οποία θα περιλαμβάνει το φωτοβολταϊκό, το φωτιστικό LED, τους συσσωρευτές (μπαταρίες) και τον ρυθμιστή φόρτισης (controller). Όλα τα φωτιστικά σύνολα θα είναι κατάλληλα για παραθαλάσσιο περιβάλλον. Να υποβληθεί δήλωση του Κατασκευαστή. | √ | √ | √ |
| 2 | Όλα τα υλικά θα είναι πρότυπα τυποποιημένα προϊόντα και θα εμφανίζονται στους επίσημους καταλόγους των κατασκευαστών τους. Η Σύμβαση περιλαμβάνει τα φωτιστικά σύνολα ΦΑ και ΦΒ και θα τοποθετηθούν όπως καθορίζεται στα σχέδια. Στα σχέδια με τα σκαριφήματα εμφανίζεται η αποδεκτή μορφή των ζητούμενων φωτιστικών συνόλων. Τα φωτιστικά σύνολα θα πρέπει να εμφανίζονται ως τυποποιημένα ολοκληρωμένα προϊόντα στον κατάλογο του κατασκευαστή, ο οποίος θα έχει την συνολική ευθύνη για την ποιότητα και την εγγύηση των επιμέρους υλικών που απαρτίζουν το κάθε σύνολο (φωτιστικό, φωτοβολταϊκό, μπαταρίες κλπ.) | √ | √ | √ |
| 3 | Θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE. | √ | √ | √ |
| 4 | Υποβολή με την προσφορά σχεδίου / σκαριφήματος που να δείχνει το ενιαίο σύνολο κολώνας και φωτιστικού συνόλου ΦΑ και ΦΒ, με τις λεπτομέρειες εγκατάστασης και σύνδεσης. | Το σχέδιο / σκαρίφημα που υποβλήθηκε είναι αντιγραφή του σκαριφήματος που δόθηκε με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού και δεν συνάδει με τα προτεινόμενα σύνολα κολώνας και αυτόνομου συνόλου ΦΑ και ΦΒ | √ | √ |
| 5 | Οι κολώνες να είναι σωληνοειδούς ή κωνικού σχήματος με ύψος τουλάχιστον 4,5m με φλάντζα βάσης, κατάλληλες για την εφαρμογή σε αυτές των φωτιστικών συνόλων ΦΑ και ΦΒ, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση σε αυτές. Ο κατασκευαστής του φωτιστικού συνόλου και της κολώνας θα πρέπει να συνεργαστούν για τον τρόπο στήριξης που θα πρέπει να γίνει με ασφάλεια, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση κατά την εγκατάσταση. | √ | √ | √ |
| 6 | Οι κολώνες φωτισμού συμπεριλαμβανομένων των φλαντζών, θα είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο, το οποίο θα τύχει της ηλεκτροχημικής επεξεργασίας της ανοδύωσης, η οποία δημιουργεί ένα στρώμα οξειδίων (oxide) στην επιφάνεια του αλουμινίου, συνολικού πάχους της επεξεργασίας τουλάχιστον 25microns. | √ | √ | √ |
| 7 | Να δοθεί εγγύηση της επεξεργασίας της ανοδύωσης για τουλάχιστον 10 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κολώνες θα εγκατασταθούν σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Να υποβληθεί κατάλληλο πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή. | √ | √ | √ |
| 8 | Οι Κολώνες πρέπει να συνάδουν με το πρότυπο ΕΝ40 (ειδικά με το ΕΝ40-6:2002) ή άλλο ισοδύναμο και εγκεκριμένο πρότυπο. | √ | √ | √ |
| 9 | Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να υποβάλει πριν την παραγγελία των υλικών στατική μελέτη υπογραμμένη από Πολιτικό Μηχανικό μέλος του ΕΤΕΚ, στην οποία θα φαίνονται αναλυτικά οι παραδοχές φόρτισης και οι έλεγχοι που πιστοποιούν τη στατική επάρκεια, της βάσης στήριξης της κολώνας από σκυρόδεμα διαστάσεων 60x60x80εκ. και 60x50x80εκ. και του εδάφους θεμελίωσης, των 4 χαλύβδινων αγκυρίων 4Φ20mm και της αλουμινένιας κολώνας φωτισμού μαζί με το έλασμα στήριξης και των προσαρμογών της, με τα φωτιστικά σύνολα τοποθετημένα σε αυτές και ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωκώδικων. |  |  |  |
| 10 | Τα φωτιστικά σύνολα ΦΑ, σύμφωνα με τα σχέδια, θα είναι κυκλικού τύπου και θα φέρουν λαμπτήρες σε κυκλική διάταξη στο κάτω μέρος του συνόλου που θα παρέχουν άμεσο περιμετρικό φωτισμό 3600 ή 2 x τύπου κασέτας, εάν καλύπτονται τα ζητούμενα επίπεδα φωτισμού | 2 x τύπου κασέτας | 2 x τύπου κασέτας | √ |
| 11 | Τα φωτιστικά σύνολα ΦΒ, σύμφωνα με τα σχέδια, θα είναι τύπου κασέτας ή τύπου μολύβι και θα παρέχουν άμεσο ασύμμετρο φωτισμό 1800, όπως τα αντίστοιχα φωτιστικά που χρησιμοποιούνται για τον οδικό φωτισμό. | τύπου κασέτας | τύπου κασέτας | τύπου μολύβι |
| 12 | Οι μπαταρίες και γενικότερα όλος ο απαραίτητος ενεργός εξοπλισμός, θα είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό της ενιαίας κατασκευής. | √ | √ | √ |
| 13 | Τα φωτιστικά σώματα να μπορούν να λειτουργούν για 10 ώρες μέγιστο ημερησίως κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου και να διαθέτουν αυτονομία για 2 ημέρες ή/ και καλύτερη. Η ισχύς του φωτοβολταϊκού πλαισίου θα υπολογιστεί με βάση τις 2 μέρες αυτονομίας για ηλιοφάνεια 5,85 ώρες ημερησίως. Να υποβληθεί ο τρόπος υπολογισμού που να αποδεικνύει την αυτονομία των 2 ημερών των φωτοβολταϊκών. | Ο τρόπος υπολογισμού είναι λανθασμένος | Ο τρόπος υπολογισμού είναι λανθασμένος | √ |
| 14 | Ο τρόπος λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων θα είναι αυτόματος. Η αυτόματη λειτουργία των φωτιστικών θα επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τη μείωση της έντασης της ενέργειας που προέρχεται από το φωτοβολταϊκό πλαίσιο. Η ενεργοποίηση θα γίνεται με τη Δύση του ήλιου και η απενεργοποίηση με χρονοδιακόπτη ο οποίος θα είναι ρυθμιζόμενος (5-8 ώρες). Ο χρονοδιακόπτης σε περίπτωση απώλειας του τροφοδοτικού στοιχείου, να διαθέτει μνήμη για διατήρηση των αρχικών ρυθμίσεων. Για λόγους ασφαλείας, η μέγιστη τάση λειτουργίας του συστήματος δε πρέπει να ξεπερνά τα 24V. | Ο τρόπος υπολογισμού είναι λανθασμένος Το φωτιστικό τύπου ΦΑ έχει τάση λειτουργίας 27V | Ο τρόπος υπολογισμού είναι λανθασμένος | √ |
| 15 | Ο κάθε προσφέροντας, απαιτείται να προσκομίσει τρεις τυπωμένες εκθέσεις σε ηλεκτρονική μορφή, για το επίπεδο της φωτεινότητας (luminance) και της φωτεινής ροής ανά μονάδα επιφάνειας (illuminance): Α) για 2 αυτόνομα φωτιστικά σύνολα τύπου ΦΑ τοποθετημένα στην λωρίδα πρασίνου που βρίσκεται ενδιάμεσα του πεζόδρομου και του ποδηλατόδρομου συνολικού πλάτους 5,90m, σύμφωνα με τα σχέδια, σε κολώνα ύψους τουλάχιστον 4,5m (και σύμφωνα με την πρόταση του κάθε Προσφέροντα), με απόσταση μεταξύ των συνόλων τα 17m. Β) για 2 αυτόνομα φωτιστικά σύνολα τύπου ΦΒ τοποθετημένα μονόπλευρα (single row) σε απόσταση 0,30m από την άκρη του πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου συνολικού πλάτους 4,75m, σε κολώνα ύψους τουλάχιστον 4.5m (και σύμφωνα με την πρόταση του κάθε Προσφέροντα), με απόσταση μεταξύ των συνόλων τα 17m Γ) για 2 αυτόνομα φωτιστικά σύνολα τύπου ΦΒ τοποθετημένα μονόπλευρα (single row) σε απόσταση 0,25m από την άκρη του πεζόδρομου πλάτους 2,95m, σε κολώνα ύψους τουλάχιστον 4,5m (και σύμφωνα με την πρόταση του κάθε Προσφέροντα), με απόσταση μεταξύ των συνόλων τα 17m. | Οι φωτομετρικές μελέτες που υποβλήθηκαν είναι λανθασμένες (έχουν ληφθεί λάθος δεδομένα) | Για το σενάριο φωτισμού Α, για τα προτεινόμενα φωτιστικά σύνολα τύπου ΦΑ, δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για φωτισμό, αφού η Αναλογία ομοιομορφίας που εξάγεται είναι 20 / 1,55 (μέγιστη/ ελάχιστη) αντί 10:1 ή καλύτερη | √ |
| 16 | Μέσος όρος επιπέδων φωτεινότητας (L): 5 Lux (τουλάχιστον) στο επίπεδο του εδάφους Αναλογία ομοιομορφίας (μέγιστη/ ελάχιστη) 10:1 ή καλύτερη Για όλους τους χώρους, θα πρέπει τα επίπεδα φωτισμού και ο δείκτης θάμβωσης (glare index) να συνάδουν με τις πρόνοιες του κώδικα CIBSE για φωτισμό εξωτερικών χώρων. | Οι φωτομετρικές μελέτες που υποβλήθηκαν είναι λανθασμένες (έχουν ληφθεί λάθος δεδομένα) | Για το σενάριο φωτισμού Α, για τα προτεινόμενα φωτιστικά σύνολα τύπου ΦΑ, δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για φωτισμό, αφού η Αναλογία ομοιομορφίας που εξάγεται είναι 20 / 1,55 (μέγιστη/ ελάχιστη) αντί 10:1 ή καλύτερη | √ |
| 17 | Συμμόρφωση με το EN60598 | √ | √ | √ |
| 18 | Προστασία των τμημάτων του λαμπτήρα έναντι σκόνης και υγρασίας: IP65 | √ | √ | √ |
| 19 | Οι λαμπτήρες θα είναι τύπου LED με απόδοση πέραν των 100Lumens/Watt σε χρώμα άσπρο ημέρας και με εγγυημένη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000hrs (L80B20) με ποσοστό απωλειών F10. Να επισυναφθεί η έκθεση LM80 για τη φωτεινή πηγή. | × - Δεν υποβλήθηκε η έκθεση LM80 | √ | √ |
| 20 | Να υποβληθεί το πιστοποιητικό της εγγύησης από τον κατασκευαστή. | × | √ | √ |
| 21 | Σήμανση CE, Συμβατότητα λαμπτήρων LED με πρότυπο ΕΝ62471:2006, ΕΝ62031:2008 και ROHS | √ | Δεν υποβλήθηκε η συμμόρφωση των αυτόνομων συνόλων ΦΑ και ΦΒ με τα ζητούμενα πρότυπα EN62471 και EN62031 | √ |
| 22 | Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο θα αποτελείται από μονοκρυσταλλικές ή πολυκρυσταλλικές κυψέλες. | √ | √ | √ |
| 23 | Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο θα συμμορφώνεται και θα πληροί όλα τα συναφή πιστοποιητικά καταλληλότητας όπως BS EN 61215:2005, TUV Safety Class II. | √ | Δεν υποβλήθηκε η συμμόρφωση των αυτόνομων συνόλων ΦΑ και ΦΒ με τα ζητούμενα πρότυπα ΕΝ 61215 & TUV Safety Class II | √ |
| 24 | Tα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα πρέπει να καλύπτονται από περίοδο εγγύησης 25 χρόνια, ενάντια στην απώλεια ισχύος η οποία υπερβαίνει το 20% της ελάχιστης ισχύος εξόδου (output power) και η οποία έχει μετρηθεί σε μέγιστη τάση κάτω από κανονικές συνθήκες. Να υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή. | Δεν υποβλήθηκε πιστοποιητικό | √ | √ |
| 25 | Συσσωρευτές - Μπαταρίες Η προσφερόμενη συστοιχία συσσωρευτών θα είναι τύπου Lithium ή NiMH, που δεν απαιτεί συντήρηση (maintenance free, flame retardant). Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και για την 10ετή Συντήρηση του έργου, με υποχρέωση κατά τη λήξη της Σύμβασης να αντικαταστήσει όλες τις μπαταρίες. Η χαμηλότερη αποφόρτιση που είναι αποδεκτή για την μπαταρία είναι στο 50% της συνολικής χωρητικότητας της. | √ | √ | √ |
| 26 | Οι συσσωρευτές θα πρέπει να φέρουν εγγύηση από τον κατασκευαστή για λειτουργία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων για κανονικές συνθήκες λειτουργίας και να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το EUROBAT. Να υποβληθεί το πιστοποιητικό της εγγύησης από τον κατασκευαστή. | Δεν υποβλήθηκε πιστοποιητικό | √ | √ |
| 27 | Ο Προσφέρων θα εγγυηθεί ότι όλα τα υλικά και η ποιότητα εργασίας των μηχανισμών και του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, θα είναι άριστης ποιότητας από κάθε άποψη και θα φτιάχνει κάθε ατέλεια που μπορεί να προκύψει, από την αποτυχία του σε αυτή την εκτίμηση, που μπορεί να προκύψει μέσα σε 12 μήνες από την μέρα που θα πιστοποιηθεί η συμπλήρωση των εργασιών του Συμβολαίου καθώς και για την περίοδο της 10ετής Συντήρησης. Ο προσφέρων υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει τα προτεινόμενα ανταλλακτικά για 10χρόνια τουλάχιστον, μετά την παραλαβή τους, για το επίπεδο συντήρησης/επιδιόρθωσης των προϊόντων που θα προσφερθούν. | √ | √ | √ |
| 28 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει για όλη την περίοδο εγκατάστασης και της 10ετούς Συντήρησης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίζει την μη οξείδωση των χαλύβδινων αγκυρίων τόσο των υφιστάμενων βάσεων θεμελίωσης όσο και των καινούργιων που θα προμηθεύσει, με την χρήση κατάλληλης επεξεργασίας – επάλειψης καθώς και την κάλυψη τους με κατάλληλο προστατευτικό υλικό. | √ | √ | √ |

Έντυπο 9

Κατάλογος Υλικών των Έγκυρων Προσφοροδοτών

| Περιγραφή | IOANNOU ALTERNATIVE ENERGY Ltd | J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ B) | J.C. HAGGIPAVLOU & SON LTD (ΠΡΟΣΦΟΡΑ A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός Προσφοράς | 4/6 | 2/6 | 1/6 |
| Φωτιστικό Τύπου ΦΑ | Κατασκευαστής: Orbo Technology (HK) Ltd Μοντέλο: Integrated Solar Street Light (15W) Χώρα Προέλευσης: Κίνα | Κατασκευαστής: Shenzhen Sresky Co Ltd Μοντέλο: SLL-14N Χώρα Προέλευσης: Κίνα | Κατασκευαστής: ELTA-R LTD Μοντέλο: SS4P-V3C Χώρα Προέλευσης: Βουλγαρία |
| Κολώνα για το φωτιστικό τύπου ΦΑ | Κατασκευαστής: Kooperativa Μοντέλο: Aluminium Lighting Column Χώρα Προέλευσης: Τσεχία | Κατασκευαστής: ROSA Μοντέλο: SAL 4,5m Χώρα Προέλευσης: Πολωνία | Κατασκευαστής: ROSA Μοντέλο: SAL 4,5m Χώρα Προέλευσης: Πολωνία |
| Φωτιστικό Τύπου ΦΒ | Κατασκευαστής: Orbo Technology (HK) Ltd Μοντέλο: Integrated Solar Street Light (15W) Χώρα Προέλευσης: Κίνα | Κατασκευαστής: Shenzhen Sresky Co Ltd Μοντέλο: SSL-06R Χώρα Προέλευσης: Κίνα | Κατασκευαστής: ELTA-R LTD / Shenzhen Sresky Co Ltd Μοντέλο: SS4Α-V3C / SSL-06R Χώρα Προέλευσης: Βουλγαρία |
| Κολώνα για το φωτιστικό τύπου ΦΒ | Κατασκευαστής: Kooperativa Μοντέλο: Aluminium Lighting Column Χώρα Προέλευσης: Τσεχία | Κατασκευαστής: ROSA Μοντέλο: SAL 4,5m Χώρα Προέλευσης: Πολωνία | Κατασκευαστής: ROSA Μοντέλο: SAL 4,5m Χώρα Προέλευσης: Πολωνία |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης