| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.078.Ε.ΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800486 |  |  |
| Ιανουαρίου, 2023 |  |  |

Αν. Διευθυντή

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αρ.: 22.078.Ε. ΗΜΥ – Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 10ετή Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Συστημάτων, στα Γραφεία της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 3120 ημερομηνίας 18/11/2022 (Γνωστοποίηση 5060) και σας διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Χριστίνα Ευσταθίου

Συντονίστρια Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαγωνισμός Aρ.: 13.25.020.22.078.Ε.ΗΜΥ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 10ετής Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Συστημάτων, στα Γραφεία της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 13.25.020.22.078.Ε.ΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια, Εγκατάσταση και 10ετής Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Συστημάτων, στα Γραφεία της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων |  |  |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 3120 | Γν.: 5060 | Ημερ.: 18/11/2022 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |  |  |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 10/11/2022 |  |  |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 08/12/2022 |  |  |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 08/04/2022 |  |  |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | € 51.000 (χωρίς Φ.Π.Α.) |  |  |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν εφαρμόζεται |  |  |
| 1.10 | Πιστώσεις | Από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. |  |  |

1.11	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 10ετής Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Συστημάτων, στα Γραφεία της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων.

1.12	Σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς), το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

1.13	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα (1) συμπληρωματικό έγγραφο το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Αντίγραφο του συμπληρωματικού εγγράφου επισυνάπτεται (Παράρτημα 4).

1.14	Στο Παράρτημα 6 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.15	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 7.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- A.F.I.T PRO BUSINESS SOLUTIONS LTD

- A.Y. YIANNAKOU SERVICES LTD

- ASPROFOS ENGINEERING S.A.

- GIORGOS MINA

- NS DEMETRIOU LTD

- OPTRONICS PLUS (CY) LTD

- S.M.C. JOINT VENTURE

- TELMEN LTD

- Wave Electronics Ltd

- gsh electrical contractors ltd

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά σειρά τιμής, από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή, καθώς και η εκτίμηση κόστους του Τμήματος:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wave Electronics Ltd | 1/3 | € 45041,72 |  |
| 2 | S.M.C. JOINT VENTURE | 2/3 | € 48459,30 |  |
| 3 | OPTRONICS PLUS (CY) LTD | 3/3 | € 54795,00 |  |
|  | Εκτίμηση Τμήματος |  | € 51.000 |  |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 7.2.1 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς) όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση οι προσφορά με αριθμό 1/3 “Wave Electronics Ltd” πληροί τα κριτήρια εγκυρότητας και μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω. Αντίθετα, οι προσφορές με αριθμό 2/3 “S.M.C. JOINT VENTURE” και 3/3 “OPTRONICS PLUS (CY) LTD”, δεν ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας, για τους λόγους που αναφέρονται πιο κάτω:

i) Προσφορά “S.M.C. JOINT VENTURE” (2/3),

α) Την Επαγγελματική Ικανότητα (παράγραφος 3.3.8(β)(ii), του Τόμου Α, αφού υπέβαλλε έργα που αφορούν μόνο ηλεκτρολογικές εργασίες και συντήρηση ηλεκτρολογικών εργασιών, και όχι 2 έργα , όπου το κάθε έργο να περιλαμβάνει σύστημα αξίας τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€ 15.000).

β) Την Τεχνική Ικανότητα (παράγραφος 3.3.8(β)(i), του Τόμου Α, αφού η ισχύουσα άδεια άσκησης του επαγγέλματος φύλακα της εταιρείας “TELMEN LTD’, την οποία έχουν δηλώσει ως Άλλο Φορέα αφορά άτομα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στο Παράρτημα 6, του Τόμου Α, των εγγράφων του διαγωνισμού.

ii) Η προσφορά 3/3 “OPTRONICS PLUS (CY) LTD”, μετά και από την αποστολή διευκρινιστικής επιστολής από το Τμήμα και την απαντητική επιστολή του Προσφέροντα, δεν ικανοποιεί την απαίτηση για την Τεχνική Ικανότητα (παράγραφος 3.3.8(β)(i), του Τόμου Α, αφού η ισχύουσα άδεια άσκησης του επαγγέλματος φύλακα της εταιρείας “S.P. SECURITON ALARMS SYSTEMS LTD”, την οποία έχουν δηλώσει ως Άλλο Φορέα, αφορά άτομα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στο παράρτημα 6, του Τόμου Α, των εγγράφων του διαγωνισμού.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των έγκυρων προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των έγκυρων προσφορών που λήφθηκαν είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 11%, ενώ η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση είναι περίπου 11% χαμηλότερη από την εκτίμηση του Τμήματος. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει ετοιμαστεί από ιδιώτη Σύμβουλο Ηλεκτρολόγο Μελετητή, με βάση έρευνα αγοράς και προηγούμενους Διαγωνισμούς.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.1.5	Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε στις συνεδρίες της στις 12 Δεκεμβρίου 2022 και 19 Δεκεμβρίου 2022, να αποστείλει διευκρινιστικές επιστολές στους  Προσφέροντες “OPTRONICS PLUS (CY) LTD” και “Wave Electronics Ltd” αντίστοιχα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 7.1 του Τόμου Α (Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς). Οι σχετικές επιστολές, καθώς επίσης και οι απαντήσεις των προσφερόντων, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3.

5.1.6	Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε κατά σειρά τιμής αρχίζοντας από την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης όπως φαίνεται στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 1.

5.2	Προσφορά Αρ.1/3 Wave Electronics Ltd

| Προσφέρων | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- |
| Τιμή προμήθειας | € 37.444,72 |
| Τιμή συντήρησης (για 10 χρόνια) | € 7.597,00 |
| ΠΟΣΟ Αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ) | € 45.041,72 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Οι τιμές μονάδος για αλλαγές (Παράρτημα 14.4 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ) κρίνονται υπερτιμολογημένες. Οι τιμές μονάδος έχουν διορθωθεί/ αναθεωρηθεί. Το αναθεωρημένο παράρτημα 14.4 – Κατάλογος Τιμών Μονάδος για αλλαγές, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 5.

Οι τιμές μονάδες ανά ανθρωποώρα, για διορθωτικές εργασίες συντήρησης του έργου, που υποβλήθηκαν είναι λογικές.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 1/3 κρίθηκε ομόφωνα  αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και 10ετής Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Συστημάτων, στα Γραφεία της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων στον προσφέροντα “Wave Electronics Ltd”, που υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- |
| Τιμή προμήθειας | € 37.444,72 |
| Τιμή συντήρησης (για 10 χρόνια) | € 7.597,00 |
| ΠΟΣΟ Αξιολόγησης (χωρίς ΦΠΑ) | € 45.041,72 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστίνα Ευσταθίου | Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα ΗΜΥ (Συντονίστρια) |  |
| Χάρης Χαραλάμπους | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τμήμα ΗΜΥ |  |
| Αργυρώ Γεωργίου | Τεχνικός Μηχανικός Ηλεκτρολογίας, Τμήμα ΗΜΥ |  |
| Γιώργος Ματσουκάρης | Λειτουργός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |  |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| Απαιτήσεις Εγγράφων Διαγωνισμού | - Wave Electronics | S.M.C. JOINT VENTURE | OPTRONICS PLUS (CY) LTD |
| --- | --- | --- | --- |
| Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής | - √ | √ | √ |
| Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς | √ | √ | √ |
| Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς | √ | √ | √ |
| Υποβολή προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή | √ | √ | √ |
| Υπογραφή Προσφοράς( βλ .παρ. 7.6 και Έντυπο 1 του Μέρους Α) | √ | √ | √ |

√: Πληροί την απαίτηση

Χ: Δεν πληροί την απαίτηση

ΔΕ- Δεν Εφαρμόζεται

ΔΖ- Δε Ζητήθηκε

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Χ – Δεν πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

√ – Πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

«Δ» - Χρήζει διευκρίνισης/υποβολής

Δ/Ε – Δεν Εφαρμόζεται

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | 1. OPTRONICS PLUS (CY) LTD | 2. S.M.C JOINT VENTURE | 3. Wave Electronics Ltd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ο κάθε Προσφέρων οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα: |  |  |  |
| α | Το Έντυπο Προσφοράς που επισυνάπτεται ως Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) στον Τόμο Α. | √ | √ | √ |
| β | - Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του. ii.Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων, θα πρέπει να κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχον νομικό πρόσωπο στην κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας. | √ | √ | √ |
|  |  | Δ/Ε | Δ/Ε | Δ/Ε |
| γ | Έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής ή έγκυρη άδεια ενασκήσεως της επιχείρησης (παραγράφου 3.3.5.1(α)) | √ | √ | √ |
| δ | Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης του Προσφέροντα της παραγράφου 3.3.6: (ι) συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη την Δήλωση πιστοποίησης Προσωπικής κατάστασης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 στον Τόμο Α | √ | √ | √ |
| ε | Τη “Δέσμευση μη Απόσυρσης της προσφοράς» της παραγράφου 5.4, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) στον Τόμο Α για κάθε μία από τις επί μέρους ενότητες του έργου, ξεχωριστά. | √ | √ | √ |
| στ | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 στον Τόμο Α. *Νοείται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, η Βεβαίωση υποβάλλεται από κάθε ένα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία. | √ | √ | √ |
| ζ | Την Ανάλυση Ποσού Προσφοράς και τον Κατάλογο Τιμών Μονάδος, τα οποία επισυνάπτονται ως Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14) στον Τόμο Α, δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα. | √ | √ | √ |
| η | Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάκειας και της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας του Προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.8, δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο το Έντυπο Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Ικανότητας υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται ως παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6) στον Τόμο Α. *Σε περίπτωση κοινοπραξίας θα υποβληθεί το Έντυπο αυτό, συμπληρωμένο από κάθε ένα συμμετέχοντα, καθώς και για την κοινοπραξία. ο αριθμός των εργοδοτούμενων να μην είναι μικρότερος από 8 άτομα κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο, ο αριθμός εργοδοτουμένων σε ειδικότητα να μην είναι μικρότερος από 1) ένα (1) Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό εγγραμμένο, με ισχύουσα άδεια, στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο. i) O Ηλεκτρολόγος Μηχανικός να διαθέτει Πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Δεύτερης Τάξης που να είναι σε ισχύ. ii) Ο Ηλεκτρονικός Μηχανικός να διαθέτει 5ετή μεταπτυχιακή πείρα. 2) Ένα(1) εγγεγραμμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη i) Kάτοχο πιστοποιητικού ικανότητας, τουλάχιστον 25ΧΒΑ (Εργοληψία) ii) πιστοποιητικού εγγραφής που να είναι σε ισχύ 3) Δυο (2) τεχνικούς για εκτέλεση εργασιών τεχνικής φύσεως που αφορούν το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 (1) του Νόμου 125(Ι)/ 2007. Kατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον: Δυο (2) έργα, όπου το κάθε έργο να περιλαμβάνει σύστημα αξίας τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€ 15.000). Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει κατά 80% | √ | √ | √ |
|  |  | √ | √ | √ |
|  |  | √ | √ | √ |
|  |  | √ | √ | √ |
|  |  | Χ | Χ | √ |
|  |  | √ | X | √ |
|  | Να κατέχουν ισχύουσα άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, | √ | √ | √ |
| θ | Στοιχεία για τους προτεινόμενους κατασκευαστές ή μοντέλα ή τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών ή εξοπλισμού, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα 15. | √ | √ | √ |
| ι | Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, του Τόμου Γ. | √ | √ | √ |
| 2 | Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.73(Ι)/2016, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν: - Δηλώσεις των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους (Παράρτημα 17). 2. συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη την Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 | √ | √ | Δ/Ε |
|  |  | √ | √ | Δ/Ε |
|  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΑΚΥΡΗ | ΑΚΥΡΗ | ΕΓΚΥΡΗ |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1

Πίνακας Τιμών

| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1/3 |
| --- | --- | --- |
|  | Προσφέρων | Wave Electronics Ltd |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |
| 1 | Προκαταρκτικά και άλλες Υποχρεώσεις |  |
| 1.1 | Κινητοποίηση, Τέλη Χαρτοσήμανσης, κλπ | 1100,00 |
| 1.2 | Ασφάλειες | 550,00 |
|  | Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης |  |
|  | Σύνολο Ποσού Προκαταρκτικών και Άλλων Υποχρεώσεων (μεταφέρεται από το Παράρτημα 14.1) | 1650,00 |
| 2 | Ποσό Εργασιών |  |
| 2.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων | 35794,72 |
| 2.2 | Σύνολο Ποσού Εργασιών (μεταφέρεται από το Παράρτημα 14) | 35794,72 |
| 2.3 | (Εκτίμηση Εκτέλεσης Έργου περιλαμβανομένης της δεκαετούς συντήρησης: €50.000,00 |  |
| 3 | Ποσό Δεκαετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς |
| 3.1 | Περίοδος Ευθύνης - 1ο Έτος | 0,00 |
| 3.2 | 2ο Έτος | 718,00 |
| 3.3 | 3ο Έτος | 747,00 |
| 3.4 | 4ο Έτος | 777,00 |
| 3.5 | 5ο Έτος | 808,00 |
| 3.6 | 6ο Έτος | 840,00 |
|  | 7ο Έτος | 874,00 |
|  | 8ο Έτος | 909,00 |
|  | 9ο Έτος | 945,00 |
| 3.7 | 10ο Έτος | 983,00 |
|  | Συνολικό Ποσό Δεκαετούς Συντήρησης Προσφοράς | 7597,00 |
| 4. | Ποσό Προσφοράς | 45041,72 |
| 6 | Συνολικό Ποσό Προσφοράς | 45041,72 |
| 7 | ΦΠΑ 19% | 8557,93 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

√: Πληροί την απαίτηση

√(ZΔ) : Πληροί την απαίτηση με διευκρίνιση που ζητήθηκε

Χ: Δεν πληροί την απαίτηση

|  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Wave Electronics Ltd |
| 1 | Γενικά |  |
| 1.1 | Τα εξαρτήματα ελέγχου και ένδειξης του πίνακα να δέχονται και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες από τους αυτόματους ανιχνευτές και αγγελτήρες. | √ |
| 1.2 | Η ενεργοποίηση απελευθέρωσης του αερίου θα γίνεται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα, μετά από την τυχαία ενεργοποίηση στοιχείων από τις δύο ανεξάρτητες ζώνες (στάδιο 1 και στάδιο 2) (coincidence detection) | √ |
| 1.3 | Ο πίνακας να διαθέτει μνήμη γεγονότων (event log) 500 | √ |
| 2. | Περίβλημα Κεντρικού Πίνακα |  |
| 2.1 | Μεταλλικό, μπογιατισμένο και κατάλληλο για χωνευτή/επιφανειακή εγκατάσταση όπως καθορίζεται στα σχέδια. | √ |
| 22.2 | Δείκτης προστασίας έναντι εισόδου νερού και μικροσωματιδίων: ΙP2X | √ |
| 2.3 | H είσοδος των εξωτερικών καλωδίων θα γίνεται μέσω στιπιοθλύπτων και ανοξείδωτων σφραγισμάτων. | √ |
| 2.4 | Όλα τα χειροκίνητα μέσα ελέγχου θα φέρουν ευκρινείς σημάνσεις λειτουργίας | √ |
| 3 | Στάδια Συναγερμού: Διαδικασία Ανίχνευσης και Ενεργοποίησης του Αερίου Πυρόσβεσης |  |
| 3.1 | Γενικά: Ο πίνακας θα λειτουργεί σύμφωνα με τα πιο κάτω στάδια συναγερμού και πυρόσβεσης: | √ |
| 3.1.1 | Στάδιο 1: α) Ανίχνευση του αισθητήρα καπνού υψηλής ευαισθησίας β) Ενεργοποίηση βομβητή στο Πίνακα Ελέγχου, ηχητικών μονάδων συνεχόμενου ήχου και αναλάμποντα φανού γ) Οπτική ένδειξη, στο πίνακα, της ζώνης στην οποία ενεργοποιήθηκε στοιχείο. δ)Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή και μετάδοση μηνύματος συναγερμού ε) Ένδειξη στην οθόνη υγρών κρυστάλλων με προγραμματιζόμενη περιγραφή | √(ZΔ) |
| 3.1.2 | Στάδιο 2, συναγερμός πυρκαγιάς: α) Ανίχνευση του αισθητήρα καπνού χαμηλής ευαισθησίας β) Ενεργοποίηση ηχητικών μονάδων διακεκομμένου ήχου και αναλάμποντα φανού γ) Οπτική ένδειξη, στο πίνακα, της ζώνης στην οποία ενεργοποιήθηκε στοιχείο. δ) ‘Έναρξη της περιόδου χρονικής καθυστέρησης (από 0-30 δευτερολέπτων) αρχίζει ο συναγερμός καθυστέρησης (ακουστικός). ε) Ένδειξη στην οθόνη υγρών κρυστάλλων με προγραμματιζόμενη περιγραφή | √ |
|  |  | √ |
| 3.2 | Ενεργοποίηση απελευθέρωσης αερίου: α) Ενεργοποίηση απελευθέρωσης αερίου β) Ενεργοποίηση ηχητικών μονάδων συνεχόμενου ήχου και αναλάμποντα φανού γ) Ένδειξη στην οθόνη υγρών κρυστάλλων με προγραμματιζόμενη περιγραφή | √ |
| 3.2.1 | Απελευθέρωση του αερίου: α) Απελευθέρωση του αερίου β) Παράταση ηχητικών μονάδων συνεχόμενου ήχου γ) Αύξηση συχνότητας εκπομπής αναλάμποντα φανού δ) Ενεργοποίησης οπτικής ένδειξης απελευθέρωσης αερίου ε) Ένδειξη στην οθόνη υγρών κρυστάλλων με προγραμματιζόμενη περιγραφή | √ |
| 4 | Σίγηση Ηχητικών Σημάτων α) Ο πίνακας θα διαθέτει διακόπτη σίγησης των ηχητικών μονάδων και του βομβητή. β) Η ενεργοποίηση του διακόπτη δεν ακυρώνει τις λειτουργίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.4.1.1 (γ) και (δ). γ) Κατά τη διάρκεια σίγησης των ηχητικών μονάδων θα εκπέμπεται από τον Πίνακα ηχητικό σήμα, διαφορετικού ήχου από αυτό των ηχητικών μονάδων συναγερμού. | √ |
| 5 | Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των Ηχητικών Μονάδων Ο πίνακας θα διαθέτει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των ηχητικών μονάδων ανεξάρτητα της θέσης του διακόπτη (ενεργοποιημένου ή όχι) σίγησης των ηχητικών μονάδων. | √ |
| 6 | Επαναφορά Συστήματος μετά από κατάσταση συναγερμού Οι ενεργοποιημένοι συναγερμοί να ακυρώνονται και το σύστημα να επαναφέρεται σε κατάσταση ετοιμότητας με τη χρήση κατάλληλου χειροκίνητου διακόπτη. Η ακύρωση θα επιτρέπεται εφόσον οι ηχητικοί συναγερμοί βρίσκονται σε κατάσταση σιγής. | √ |
| 7 | Προειδοποιητικές σημάνσεις βλαβών |  |
| 7.1 | Ο Πίνακας θα μπορεί να ειδοποιεί τους χρήστες για τυχόν βλάβες με τους πιο κάτω τρόπους: | √ |
| 7.1.1 | Από την ηχητική μονάδα του Πίνακα Ελέγχου | √ |
| 7.1.2 | Με οπτική ένδειξη | √ |
| 7.1.3 | Με οπτική ένδειξη για βλάβη σε ζώνη | √ |
| 7.1.4 | Σήμα για ένδειξη βλάβης σε απομακρυσμένο σημείο. | √ |
| 7.1.5 | Με ένδειξη και περιγραφή στην οθόνη υγρών κρυστάλλων | √ |
| 8 | Επιτήρηση Βλαβών Ο πίνακας θα επιτηρεί και θα αναφέρει τις πιο κάτω ενέργειες/βλάβες: |  |
| 8.1 | Διακοπή ρεύματος από βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση ή απώλεια της κανονικής παροχής ρεύματος. | √ |
| 8.2 | Βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση ή πτώση τάσης των μπαταριών. | √ |
| 8.3 | Βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση της αυτόματης μονάδας φόρτισης των μπαταριών | √ |
| 8.4 | Βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση των ανιχνευτών/ αγγελτήρων | √ |
| 8.5 | Αφαίρεση ανιχνευτή ή αγγελτήρα | √ |
| 8.6 | Βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση του διεπαφούς (interfaced) πίνακα ελέγχου πυρόσβεσης. | √ |
| 8.7 | Βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση των ηχητικών μονάδων συναγερμού. | √ |
| 8.8 | Λειτουργία ηλεκτρικών προστατευτικών μέσων (ασφαλειών ή αυτόματων διακοπτών) | √(ZΔ) |
| 8.9 | Κυκλώματα απελευθέρωσης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κυκλωμάτων διακοπτών λαβής. | √ |
| 8.10 | Χαμηλή πίεση κυλίνδρων (εκτός από την απαλλαγή). | √ |
| 9 | Οπτικές ενδείξεις Ο πίνακας θα διαθέτει τις πιο κάτω οπτικές ενδείξεις: |  |
| 9.1 | Κόκκινου χρώματος για συναγερμό. | √ |
| 9.2 | Κίτρινου χρώματος για βλάβες | √ |
| 9.3 | Πράσινου χρώματος για κανονική παροχή ρεύματος. | √ |
| 9.4 | Τα εξαρτήματα ελέγχου και ενδείξεων του πίνακα να παρέχουν επίσης τις ακόλουθες πρόσθετες ενδείξεις: i. Ενεργοποίηση απελευθέρωσης του αερίου: Κόκκινο, Σημ. 1 ii.Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία: Κίτρινο iii.Χειροκίνητη λειτουργία μόνο: Πράσινο iv.Εκτός λειτουργίας: Κίτρινο v. Όλα τα μηνύματα να αναγράφονται στην οθόνη υγρών κρυστάλλων Σημείωση 1: το σήμα για την επιβεβαίωση της απελευθέρωσης του αερίου θα προέλθει από το διακόπτη πίεσης ή ροής. | √(ZΔ) |
| 10 | Δοκιμή λειτουργίας οπτικών ενδείξεων Ο πίνακας θα διαθέτει τη δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας των οπτικών ενδείξεων με τη χρήση ‘’διακόπτη δοκιμής’’. | √ |
| 11 | Έλεγχοι (ζωνών συστήματος) |  |
| 11.1 | Ο πίνακας του συστήματος θα εξοπλίζεται με διακόπτη επιλογής ειδικού τύπου με κλειδί για ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΟ/ ΑΥΤΟΜΑΤΗ και ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία. | √ |
| 11.2 | Η χειροκίνητη λειτουργία γίνεται μέσω της ενεργοποίηση του αγγελτήρα ο οποίος θα είναι κίτρινου χρώματος και θα τοποθετείται στο μπροστινό καπάκι ή πλησίον του πίνακα του συστήματος (έξω από τον τομέα επιτήρησης). Ο αγγελτήρας θα είναι εφοδιασμένος με προστατευτικό κάλυμμα για αποφύγει λανθασμένων λειτουργιών. | √ |
| 12 | Συμμόρφωση με Πρότυπα Ο Πίνακας θα συμμορφώνεται με τα πιο κάτω πρότυπα: ΕΝ12094- 1 | √ |
| 12.1 | Ο πίνακας να έχει την έγκριση LPCB ή ισοδύναμου οργανισμού (Να επισυνάπτεται βεβαίωση από τον οικονομικό φορέα) | √ |
| 13 | Σήμανση Η πρόσοψη του πίνακα θα φέρει τις πιο κάτω ευκρινείς σημάνσεις: |  |
| 13.1 | Τον αριθμό και ημερομηνία του σχετικού Προτύπου EN 54-2: 1998, EN 54-4: 1998 | √ |
| 13.2 | Το όνομα του Κατασκευαστή ή Προμηθευτή | √ |
| 13.3 | Τον τύπο, αριθμό ή άλλο σχετικό προσδιορισμό | √ |
| 14 | Κυκλώματα Εξόδου Ο πίνακας θα φέρει: |  |
| 14.1 | Δύο ανεξάρτητα κυκλώματα κουδουνιών /σειρήνων για στάδιο 1 και 2 (STAGE 1 & STAGE 2) και δύο ανεξάρτητα κυκλώματα συναγερμού πυρκαγιάς κουδουνιών /σειρήνων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει πίνακας συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς) συνολικού ρεύματος λειτουργίας 1.5 φορές το αναγκαίο για τη λειτουργία των εγκατεστημένων ηχητικών μονάδων συναγερμού του συστήματος, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. | √ |
| 14.2 | Κύκλωμα απελευθέρωσης αερίου | √ |
| 14.3 | Κύκλωμα για εκπομπή σήματος συναγερμού σε απομακρυσμένο σημείο, κατάλληλο για ενεργοποίηση αυτόματου Τηλεφωνητή | √(ZΔ) |
| 14.4 | Κυκλώματα για μετάδοση σημάτων συναγερμού πυρκαγιάς και βλάβης (οπτικά /ηχητικά) σε απομακρυσμένα σημεία | √ |
| 14.5 | Βοηθητικές επαφές για συναγερμό πυρκαγιάς (συμπεριλαμβανομένης της χειρωνακτικής απελευθέρωσης αερίου), βλάβης και εκκένωσης και την διασύνδεση τους με τον πίνακα έλεγχου συναγερμού πυρκαγιάς, με την μορφή των χωριστών ζωνών. | √ |
| 14.6 | Βοηθητικοί επαφείς εναλλαγής (change over relays), 1.5Α/ 24V επαγωγικού ρεύματος για έλεγχο των ηλεκτρικών παροχών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συστημάτων, κατά τα σταδίου 1 και 2 (STAGE 1 & STAGE 2). | √(ZΔ) |
| 15 | Συσκευές Ανίχνευσης/Χειροκίνητης Κλήσης ανά ζώνη του πίνακα: 20 ανιχνευτές και απεριόριστο αριθμό αγγελτήρων | √ |
| 16 | Ηλεκτρική Τροφοδοσία |  |
| 16.1 | Τροφοδοτική Τάση: 230V, +10%, -15% 50Hz | √ |
| 16.2 | Τάση Λειτουργίας: 24V, DC | √ |
| 16.3 | Εφεδρική Μονάδα Ηλεκτροδότησης | √ |
| 16.3.1 | Θα αποτελείται από μπαταρίες ξηρού τύπου και συσκευή αυτόματης φόρτισης των μπαταριών | √ |
| 16.3.2 | Οι μπαταρίες θα παρεμβάλλονται αυτόματα και θα ηλεκτροδοτούν το σύστημα στην περίπτωση διακοπής/βλάβης της κανονικής παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. | √ |
| 16.3.4 | Χρόνος φόρτισης Μπαταριών Η συσκευή φόρτισης θα έχει τη δυνατότητα της αυτόματης φόρτισης των μπαταριών στο 85% της ονομαστικής τιμής της χωρητικότητας των σε διάστημα 24 ωρών. | √ |
| 16.3.5 | Διάρκεια Εφεδρικής Ηλεκτρικής Τροφοδότησης |  |
| 16.3.5.1 | Η εφεδρική μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να διατηρεί το σύστημα με το μέγιστο φορτίο του (συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου τηλεφωνητή) για 72 ώρες και επιπλέον ακόμα 30 λεπτά τουλάχιστον για τη λειτουργία των ηχητικών μονάδων (μέγιστο ρεύμα κυκλωμάτων) | √ |
| 16.3.5.2 | Ο συντελεστής υποβάθμισης των μπαταριών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να είναι λιγότερος του 10%. | √ |
| 16.3.6 | Ζωή Μπαταριών |  |
| 16.3.6.1 | Η αναμενόμενη ζωή των μπαταριών θα πρέπει να ξεπερνά τα 4 χρόνια | √ |
| 16.3.6.2 | Να υποβληθούν πληροφορίες που να δείχνουν τη αναμενόμενη διάρκεια ζωής και τις προϋποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη | √ |

| Ανιχνευτής Καπνού - Σημείου Οπτικού Τύπου – Συμβατικού Τύπου |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Wave Electronics Ltd |
|  | Ο Ανιχνευτής Καπνού - Σημείου Οπτικού Τύπου, μπορεί να εγκατασταθεί σε Συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού πυρκαγιάς και θα λειτουργεί με την χρήση διεσπαρμένου φωτός. Η ανίχνευση καπνού θα γίνεται από την παρουσία μιας μικρής πηγής φωτός εντός ενός οπτικού θαλαμίσκου που θα βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. | √ |
|  | Ο οπτικός θαλαμίσκος της συσκευής να βασίζεται σε προηγμένη τεχνολογία και να είναι κατασκευασμένος για να ανιχνεύει τον καπνό που παράγεται από διάφορες πηγές καύσης. | √ |
|  | Συμμόρφωση |  |
| 3.1 | Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ-54: Μέρος 7 ή ισοδύναμο | √ |
| 3.2 | Ο ανιχνευτής να έχει την έγκριση LPCB ή ισοδύναμου οργανισμού ** | √ |
|  | Ο κάθε ανιχνευτής θα φέρει οπτική ένδειξη χρώματος κόκκινου με την οποία, ο ανιχνευτής που απελευθερώνει συναγερμό θα αναγνωρίζεται, μέχρι και την επάνοδο του σε κατάσταση ηρεμίας | √ |
|  | Σε περίπτωση που ο ανιχνευτής παρέχει κυκλώματα για συνδεσμολογία με βοηθητικές συσκευές (ενδείξεις στον Πίνακα Ελέγχου, επαφές ελέγχου) οι πιθανές βλάβες ανοικτού κυκλώματος ή βραχυκυκλώματος των συσκευών αυτών δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ορθή λειτουργία του ανιχνευτή | √ |
|  | Ο ανιχνευτής θα παρέχει τα μέσα για να επιτηρείται από τον Πίνακα Ελέγχου και να δώσει ένδειξή σφάλματος σε περίπτωση που αποσπαστεί από την βάση του | √ |
|  | Ο ανιχνευτής θα παρέχει τα μέσα για να επιτηρείται από τον Πίνακα Ελέγχου και να δώσει ένδειξή σφάλματος σε περίπτωση υπάρξει αποσύνδεσή η βραχυκύκλωμα στην συνδεσμολογία των καλωδίων | √ |
|  | Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του ανιχνευτή θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 50130-4 | √ |
|  | Ο Κάθε Ανιχνευτής θα φέρει τις πιο κάτω σημάνσεις α) Πρότυπο συμμόρφωσης (πχ ΕΝ 54-7) β) Εμπορική ονομασία του κατασκευαστή γ) Αριθμό/ Τύπο δ) Αύξων αριθμός κατασκευαστή ε) Δείκτη Προστασίας. | √ |
|  | Βασική Αρχή Λειτουργίας |  |
| 10.1 | Η λειτουργία των ανιχνευτών καπνού οπτικού τύπου βασίζεται στην ανίχνευση μορίων καπνού που εισέρχονται στο θάλαμο του ανιχνευτή. | √ |
| 10.3 | Η κατασκευή του ανιχνευτή δεν θα πρέπει να επιτρέπει την είσοδο οποιουδήποτε αντικειμένου με διάμετρο 1,3 χιλ ενόσω είναι σε λειτουργία, τουλάχιστον IP 4X (Να επισυνάπτεται βεβαίωση από τον οικονομικό φορέα) | √ |

| Ανιχνευτής Τύπου Εισπνοής (Aspirating) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | Wave Electronics Ltd |
|  | Γενικά |  |
| 1.1 | Ο ανιχνευτής θα λαμβάνει συνεχώς δείγματα αέρα από τον χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένος, τα οποία θα προωθούνται στον ενσωματωμένο ανιχνευτή καπνού. Η διάταξη αυτή προσφέρει αυξημένη ευαισθησία ανίχνευσης σε σχέση με τους συμβατικούς ανιχνευτές. | √ |
| 1.2 | Ο ανιχνευτής θα περιλαμβάνει: - πίνακα ελέγχου, - διασωληνώσεις και σημεία εισπνοής και δειγματοληψίας - φίλτρο, - εσωτερικό ανιχνευτή καπνού οπτικού τύπου, - μοτέρ απορρόφησης, - σύστημα φόρτισης και εφεδρική μονάδα τροφοδοσίας | √ |
| 2. | Λειτουργία Ανιχνευτή |  |
| 2.1 | Ο ανιχνευτής θα επιτηρεί συνεχώς τη ροή αέρα από το σύστημα των σωληνώσεων. Σε περίπτωση μειωμένης ροής ή απώλειας ο ανιχνευτής θα δίνει ένδειξη και σήμα βλάβης. | √ |
| 2.2 | Ο ανιχνευτής θα διαθέτει τα κατάλληλα τερματικά για την επικοινωνία με τον Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου του συστήματος. Ο ανιχνευτής θα μπορεί να μεταδίδει σήματα συναγερμού και βλάβης προς τον Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου του συστήματος. | √ |
| 2.3 | Ο ανιχνευτής θα είναι ρυθμιζόμενης ευαισθησίας και θα είναι κατάλληλος για ανίχνευση φωτιάς κλάσης Α, Β και C σύμφωνα με το ΕΝ 54-20. | √ |
| 3. | Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας |  |
| 3.1 | Το σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του ανιχνευτή θα συμμορφώνεται με το ΕΝ 54-4. | √ |
| 3.2 | Θα διαθέτει σύστημα φόρτισης και εφεδρική μονάδα τροφοδοσίας. | √ |
| 3.3 | Θα έχει δυνατότητα να διατηρεί τον ανιχνευτή για 72 ώρες με το μέγιστο φορτίο τροφοδοσίας του και ότι άλλο χρειάζεται για την λειτουργία του συστήματος. Για το σκοπό να υποβληθούν υπολογισμοί από το προσφέροντα για τον αριθμό και τη δυναμικότητα των απαιτούμενων μπαταριών. | √ |
| 3.4 | Ο ανιχνευτής εναλλακτικά μπορεί να τροφοδοτείται από το σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του Κεντρικού Πίνακα Ελέγχου του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση το απαιτούμενο φορτίο του ανιχνευτή θα πρέπει να υπολογιστεί στο συνολικό φορτίο του Κεντρικού Πίνακα Ελέγχου και στους υπολογισμούς της δυναμικότητας των μταταριών και της εφεδρικής μονάδας τροφοδοσίας. | √ |
| 4. | Σημάνσεις |  |
| 4.1 | Ο ανιχνευτής θα φέρει τις πιο κάτω σημάνσεις: α) Πρότυπο συμμόρφωσης (πχ ΕΝ 54-20) β) Εμπορική ονομασία του κατασκευαστή γ) Αριθμό/ Τύπο δ) Αύξων αριθμός κατασκευαστή ε) Δείκτη Προστασίας | √ |
| 5. | Σωληνώσεις και Σημεία Εισπνοής και Δειγματοληψίας |  |
| 5.1 | Το δίκτυο σωληνώσεων, σημείων εισπνοής και δειγματοληψίας θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΕΝ 54-20 και τις συστάσεις του FIA Code of Practice for Design, Installation, Commissioning & Maintenance of Aspirating Smoke Detectors (ASD) Systems. | √ |
| 5.2 | Οι σωληνώσεις του συστήματος θα πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση με βάση ΕΝ 61386-1, με την ελάχιστη απαιτούμενη να είναι Class 1131. | √ |
| 6. | Συμμόρφωση με Πρότυπα: Ο ανιχνευτής θα συμμορφώνεται με τα πιο κάτω πρότυπα: - EN 54-20 - EN 50130-4 | √ |

| Α/Α | Περιγραφή | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- | --- |
| Συσκευές Οπτικοακουστικού Συναγερμού |  |  |
|  | Η συσκευή οπτικοακουστικού συναγερμού θα δώσει προειδοποίηση στο/α άτομο/α που βρίσκονται εντός, ή στον περιβάλλοντα χώρο, του κτηρίου για την παρουσία επείγουσας κατάστασης πυρκαγιάς, έτσι ώστε το/α άτομο/α να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και τις κατάλληλες προφυλάξεις. | √ |
|  | Η κατασκευή της συσκευής θα βασίζεται σε ανθεκτικά υλικά και όπου το υλικό των προστατευτικών καλυμμάτων είναι από πλαστικό να διαθέτουν ιδιότητες ευφλεκτότητας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60695 – 11 – 10 και IEC 60695 – 11 - 20 | √ |
|  | Η συσκευή θα διαθέτει τα μέσα έτσι ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής και να εμποδίζεται η αποσύνδεση μέρους του εξοπλισμού της ή ολόκληρης της συσκευής, καθώς και να ρυθμίζει την μέθοδο με την οποία θα μπορεί να είναι προσβάσιμη. (π.χ ειδικό εργαλείο κ.τ.λ) | √ |
|  | Το επίπεδο ήχου (Α- weighted) που θα παράγει ή σειρήνα θα είναι τουλάχιστον 65 dB@1m για μονή κατεύθυνση και να μην ξεπερνά τα 120 dB@1m σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. | √ |
|  | Η σειρήνα να αντέχει για τουλάχιστον εκατόν (100) ώρες λειτουργίας | √ |
|  | Συμμόρφωση με Πρότυπα Η συσκευή θα συμμορφώνεται με τα πιο κάτω πρότυπα: - ΕΝ 54-3 | √ |
|  | Η Σειρήνα θα φέρει τις πιο κάτω σημάνσεις - Το πρότυπο συμμόρφωσης του εξοπλισμού - Εμπορική ονομασία του κατασκευαστή - Προσδιορισμός του μοντέλου από τον κατασκευαστή (τύπος, αριθμός) - Περιβαλλοντολογικές συνθήκες λειτουργίας ( IP code) - Τάση λειτουργίας ή Διακύμανση τάσης λειτουργίας (ac or dc) - Σημάδι ή κωδικό (π.χ αριθμό σειράς) | √ |
|  | Περιβαλλοντολογικές συνθήκες λειτουργίας |  |
|  | Ηχητική μονάδα συναγερμού Τύπος Β IP 33C σύμφωνα με το ΕΝ 60529 (μονάδες τοίχου) ** | √ |

| Α/Α | Περιγραφή | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- | --- |
|  | Τηλεφωνητής ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας |  |
|  | Ο Τηλεφωνητής ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας θα αποστέλλει ηχητικά μηνύματα καθώς και μηνύματα κειμένου, στον Χρήστη/Πυροσβεστική/Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων, σε περίπτωση ανίχνευσής πυρκαγίας στο χώρο ,παράλληλα με την ενεργοποίηση του υπόλοιπού εξοπλισμού του ΣΣΠ | √ |
|  | Η επικοινωνία του τηλεφωνητή με τον τελικό αποδέκτη θα διεκπεραιώνεται δια μέσου σταθερής γραμμής τηλεφώνου (PSTN) και ασύρματου δικτύου (GSM). | √ |
|  | Ο τηλεφωνητής θα παρέχει πληκτρολόγιο και οθόνη υγρού κρυστάλλου (LCD) | √ |
|  | Να μπορεί να γίνει προγραμματισμός μέχρι και οκτώ (8) επαφές τηλεφωνικών αριθμών. | √ |
|  | Να μπορεί να μεταδώσει μέχρι τέσσερα (4) μηνύματα φωνής και μέχρι τέσσερα (4) μηνύματα κειμένου. | √ |
|  | Να διαθέτει αριθμό εισόδων/εξόδων, τέσσερεις (4) εισόδους και τέσσερεις (4) προγραμματιζόμενους Εξόδους | √ |
|  | Τάση λειτουργίας 12V, DC | √ |
|  | Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του τηλεφωνητή θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50130-4 | √ |

| Α/Α | Περιγραφή |  | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ |  |  |  |
| 1. |  | Γενικά: Τα πυρίμαχα καλώδια θα συμμορφώνονται με το πρότυπο ΒS 5839 - 1. Οι αγωγοί του θα είναι κατασκευασμένοι από στερεό χαλκό και η μόνωση των αγωγών θα αποτελείται από πυρίμαχο υλικό σιλικόνης με κάλυψη από φύλλο αλουμινίου. To εξωτερικό περίβλημα του καλωδίου θα έχει χαμηλές εκπομπές καπνού και μηδενικές εκπομπές αλογόνου. | √ |
| 2. |  | Πρότυπα Κανονικά (standard) καλώδια αντίστασης σε φωτιά θα χρησιμοποιούνται για γενική χρήση σύμφωνα με το πρότυπο ΒS 5839 - 1 | √ |
| 3. |  | Η διατομή των χάλκινων αγωγών των καλωδίων να μην είναι μικρότερη των 1.5 χιλιοστών. | √ |
| 4. |  | Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των καλωδίων όπως η πτώση τάσης για υπέρχαμηλη τάση από εξωτερική παροχή ισχύος, η ονομαστική τιμή ρεύματος και η σύνθετή αντίσταση θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το ΣΣΠ | √ |
| 5. |  | Ο χρωματισμός των καλωδίων θα πρέπει να είναι κόκκινου χρώματος για να επιτυγχάνεται η αναγνώριση των κυκλωμάτων του ΣΣΠ | √ |
| 6. |  | 1.Τα κανονικά (standard) καλώδια αντίστασης σε φωτιά θα πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις της κατηγορίας PH 30 όταν ελεγχθούν σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 50200 2.Τα ενισχυμένα (enhanced) καλώδια αντίστασης σε φωτιά θα πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις της κατηγορίας PH 120 όταν ελεγχτούν σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 50200** | √ |
| 7. |  | Χαμηλής παραγωγής καπνού και καθόλου αλογόνου (LSOH) | √ |
| 8. |  | Τα καλώδια να έχουν την έγκριση LPCB ή ισοδύναμου οργανισμού ** | √ |
| 9. |  | Σύμφωνα με τα πρότυπα BS 7629 – 1, BS 6387, BS 50267 και BS 50268 ** | √ |

| Α/Α | Περιγραφή | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- | --- |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ |  |  |
| 1 | Σύστημα αερίου |  |
| 1.1 | Το σύστημα θα περιλαμβάνει αριθμό κυλίνδρων αερίου τοίχου ή πατώματος, με ηλεκτρικούς ενεργοποιητές, οι οποίοι να ελέγχονται από το πίνακα του συστήματος. Το σύστημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα εξαρτήματα ελέγχου και λειτουργίας και βαλβίδες ανακούφισης, υπερπίεσης όπως συστήνεται από τον κατασκευαστή. | √ |
| 2 | Τύπος Αερίου: Εναλλακτικό του Halon 1301 το οποίο να είναι κατάλληλο για Πυρόσβεση σε χώρους όπου είναι εγκατεστημένα συστήματα ηλεκτρονικών πληροφοριών. Το προσφερόμενο αέριο να είναι ένα μείγμα αδρανών αερίων τα οποία περιέχονται φυσικά στην ατμόσφαιρα, του τύπου IG-01, IG-100, IG-55, IG-541 ή ισοδύναμο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14520/EN 1504-1. Να έχει μηδενική επήρεια στο όζον, (zero ozone depletion potential), να είναι ασφαλές για το άνθρωπο, και κατά την εκτόνωση να μην αφήνει οποιανδήποτε επιβλαβή κατάλοιπα στον εξοπλισμό. Το αέριο να είναι εγκεκριμένο από διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα ή οργανισμό. Απαραίτητα να υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό μαζί με την προσφορά. | √ |
| 3 | Υπολογισμός αερίου: Η ποσότητα αερίου πρέπει να υπολογιστεί, όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή του αερίου σε θερμοκρασία χώρου 200 C, ανάλογα με το όγκο του χώρου κάλυψης λαμβάνοντας υπόψη και τις διαρροές. Ο παράγοντας καταστολής της φωτιάς πρέπει να χαμηλώνει την περιεκτικότητα του οξυγόνου στην προστατευόμενη περιοχή στο επίπεδο 12%-14% | √ |
| 3.1 | Οι πιο κάτω πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά: |  |
| 3.1.1 | Μελέτη συγκέντρωσης Υπολογισμούς της ποσότητας αερίου που χρειάζεται ο χώρος κάλυψης. Για το σκοπό αυτό να θεωρηθεί ο όγκος του χώρου κάλυψης όπως αυτός δίδεται στα σχέδια. | √(ZΔ) |
| 3.1.2 | Υπολογισμοί για μείωση της υπερπίεσης (Over Pressure relief venting.) | √(ZΔ) |
| 3.1.3 | Πίνακας που να δείχνει την ποσότητα του αερίου σε σχέση με την θερμοκρασία. | √(ZΔ) |
| 3.1.4 | Ό προσφοροδότης θα πρέπει να υπολογίσει την ποσότητα αεριού με βάση τις πραγματικές διαστάσεις του χώρου κάλυψης και να επιβεβαιώσει την ποσότητα αερίου, τα μεγέθη των σωλήνων και ακροφυσίων πριν υποβάλει την παραγγελία για αγορά τους. Να υποβληθεί γραπτή επιβεβαίωση από τον προμηθευτή του αερίου μετά, την ολοκλήρωση τις εγκατάστασης για την επιθυμητή συγκέντρωση του αερίου. | √ |
| 3.1.5 | Στους υπολογισμούς να φαίνονται τα πιο κάτω: - Αριθμός κυλίνδρων - Όγκος, μάζα (kg) και προτεινόμενη πυκνότητα γέμισης.(αυτή η πληροφορία να αναγράφεται στον κύλινδρο) - Ποσότητα αερίου (Kg) - Συνολικός χώρος και τόπος αποθήκευσης - Πίεση στους 20° C και κατά πόσο υπερπιέζεται με άλλο αέριο - Μέγιστη επιτρεπτή πίεση | √ √ |
| 3.1.6 | Για το αέριο να δηλωθούν τα ακόλουθα: - Συστατικά - Αρχή λειτουργίας - Χρόνος διατήρησης (γραφική παράσταση ποσότητα συγκέντρωσης σε σχέση με τον χρόνο - Μείωση οξυγόνου - Ατμοσφαιρική επάρκεια - Τοξικότητα/ επιτρεπτό όριο επίπεδο επίδρασης (N.O.A.E.L) - Αύξηση στην θερμοκρασία - Πυκνότητα (βαρύτερο ή ελαφρότερο του αέρα) Εξαερισμός υπερπίεσης μετά την εκτόνωση του αερίου/ προτεινόμενος τύπος εξαερισμού | √ |
| 4 | Ακροφύσια Εκτόνωσης |  |
| 4.1 | Να είναι καταλλήλου ρυθμού εκτόνωσης αερίου ούτως ώστε να ικανοποιούν τον χρόνο που προτείνει ο κατασκευαστής. (να προδιαγραφεί). | √ |
| 4.2 | Να εγκατασταθούν μαζί με μετρητή πίεσης και βαλβίδα ανακούφισης υπερπίεσης (η πίεση λειτουργίας να καθοριστεί) | √ |
| 4.3 | Τα ακροφύσια εκτόνωσης να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη εκτόνωση στην ατμόσφαιρα | √ |
| 4.4 | Να τοποθετηθούν μέσα σε προστατευμένο χώρο σταθερά στερεωμένα | √ |
| 5 | Ο προσφοροδότης θα είναι υπεύθυνος στον εντοπισμό των πιο κάτω |  |
| 5.1 | Ανοίγματα στους τοίχους, πατώματα κ.τ.λ., στο χώρο προστασίας, τα οποία πρέπει να κλείσουν ούτως ώστε να αποδεχθούν απώλειες κατά την εκτόνωση του αερίου | √ |
| 5.2 | Η πόρτα εισόδου του δωματίου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή να εφοδιαστεί με αυτόματο σύστημα επαναφοράς | √ |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Αναθεωρημένο Παράρτημα 14.4 – Κατάλογος Τιμών Μονάδος για αλλαγές

Παράρτημα 6

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 7

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.078.Ε.ΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800486 |  |  |
| Ιανουαρίου, 2023 |  |  |

Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 10ετής Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Συστημάτων, στα Γραφεία της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων

Αρ. Διαγωνισμού: 22.078.Ε.ΗΜΥ

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 12 Δεκεμβρίου, 2022 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |  | Τίτλος |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Χριστίνα Ευσταθίου |  | Τεχνικός Μηχανικός – ΗΜΥ (Συντονίστρια) |
| 2. 3. 4. | Χάρης Χαραλάμπους Αργυρώ Γεωργίου Γιώργος Ματσουκάρης |  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – ΗΜΥ (Μέλος) Τεχνικός Μηχανικός – ΗΜΥ (Μέλος) Λειτουργός Διεύθυνσης Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε (Μέλος) |

Δεν παρέστησαν παρατηρητές κατά τη συνεδρία της Επιτροπής.

- Κατά τη συνεδρία, η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις προσφορές που υποβλήθηκαν ως ακολούθως:

| - Α/A | - Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wave Electronics Ltd | 1/3 |
| 2 | S.M.C. JOINT VENTURE | 2/3 |
| 3 | OPTRONICS PLUS (CY) LTD | 3/3 |

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συμπλήρωσε τους Πίνακες Ελέγχου Προϋποθέσεων Συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 5.6, και 6.5 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού και διαπίστωσε ότι η προσφορά με αριθμό 2/3 ‘S.M.C. JOINT VENTURE‘ δεν πληροί τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής και συγκεκριμένα δεν ικανοποιεί,

α) Την Επαγγελματική Ικανότητα (παράγραφος 3.3.8(β)(ii), του Τόμου Α, αφού υπέβαλλε έργα που αφορούν μόνο ηλεκτρολογικές εργασίες και συντήρηση.

β) Την Τεχνική Ικανότητα (παράγραφος 3.3.8(β)(i), του Τόμου Α, αφού η ισχύουσα άδεια άσκησης του επαγγέλματος φύλακα της εταιρείας “TELMEN LTD’, την οποία έχουν δηλώσει ως Άλλο Φορέα αφορά άτομα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στο παράρτημα 6, του Τόμου Α.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα όπως σταλεί διευκρινιστική επιστολή στον προσφέροντα με αρ. 3/3 ‘OPTRONICS PLUS (CY) LTD’, αντίγραφο της επιστολής επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε όπως η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής γίνει στις 19 Δεκεμβρίου, 2022 στα Γραφεία του Τμήματος.

Χριστίνα Ευσταθίου

Συντονίστρια Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.078.Ε.ΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800486 |  |  |
| Ιανουαρίου, 2023 |  |  |

Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 10ετής Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Συστημάτων, στα Γραφεία της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων

Αρ. Διαγωνισμού: 22.078.Ε.ΗΜΥ

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 19 Δεκεμβρίου, 2022 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |  | Τίτλος |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Χριστίνα Ευσταθίου |  | Τεχνικός Μηχανικός – ΗΜΥ (Συντονίστρια) |
| 2. 3. 4. | Χάρης Χαραλάμπους Αργυρώ Γεωργίου Γιώργος Ματσουκάρης |  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – ΗΜΥ (Μέλος) Τεχνικός Μηχανικός – ΗΜΥ (Μέλος) Λειτουργός Διεύθυνσης Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε (Μέλος) |

Δεν παρέστησαν παρατηρητές κατά τη συνεδρία της Επιτροπής.

Κατά τη συνεδρία, η Επιτροπή έλεγξε το περιεχόμενο της απαντητικής επιστολής από τον προσφέροντα με αρ. 3/3 ‘OPTRONICS PLUS (CY) LTD’ και διαπίστωσε ότι η προσφορά δεν πληροί τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής και συγκεκριμένα δεν ικανοποιεί την απαίτηση για την Τεχνική Ικανότητα (παράγραφος 3.3.8(β)(i), του Τόμου Α, αφού η ισχύουσα άδεια άσκησης του επαγγέλματος φύλακα της εταιρείας “S.P.SECURITON ALARMS SYSTEMS LTD”, την οποία έχουν δηλώσει ως Άλλο Φορέα, αφορά άτομα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στο παράρτημα 6, του Τόμου Α.

- Στη συνέχεια μελέτησε τις τεχνικές προδιαγραφές των οικονομικών φορέων, σε συνάρτηση με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, για να ελεγχθεί κατά πόσο αυτές ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εγγράφων του Διαγωνισμού.

| - Α/α | - Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wave Electronics Ltd | 1/3 |
| 2 | S.M.C. JOINT VENTURE | 2/3 |
| 3 | OPTRONICS PLUS (CY) LTD | 3/3 |

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα όπως σταλεί διευκρινιστική επιστολή στον προσφέροντα με αρ., 1/3 ‘Wave Electronics Ltd’, αντίγραφο της επιστολής επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε όπως η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής γίνει στις 10 Ιανουαρίου, 2023, στα Γραφεία του Τμήματος.

Χριστίνα Ευσταθίου

Συντονίστρια Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.22.078.Ε.ΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800486 |  |  |
| Ιανουαρίου, 2023 |  |  |

Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και 10ετής Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Συστημάτων, στα Γραφεία της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων

Αρ. Διαγωνισμού: 22.078.Ε.ΗΜΥ

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 10 Ιανουαρίου, 2023 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο |  | Τίτλος |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Χριστίνα Ευσταθίου |  | Τεχνικός Μηχανικός – ΗΜΥ (Συντονίστρια) |
| 2. 3. 4. | Χάρης Χαραλάμπους Αργυρώ Γεωργίου Γιώργος Ματσουκάρης |  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – ΗΜΥ (Μέλος) Τεχνικός Μηχανικός – ΗΜΥ (Μέλος) Λειτουργός Διεύθυνσης Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε (Μέλος) |

Δεν παρέστησαν παρατηρητές κατά τη συνεδρία της Επιτροπής.

- Κατά τη συνεδρία, η Επιτροπή μελέτησε την απαντητική επιστολή του προσφέροντα με αρ. 1/3 ‘WAVE ELECTRONICS LTD’’, σε σχέση με την διευκρινιστική επιστολή της επιτροπής αξιολόγησης.

- Με βάση την αξιολόγηση των προϋποθέσεων συμμετοχής των τεχνικών προσφορών, καθώς επίσης των πιο πάνω απαντητικών επιστολών, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα ‘WAVE ELECTRONICS LTD’’, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Χριστίνα Ευσταθίου

Συντονίστρια Επιτροπής Αξιολόγησης