| ΚΥΠΡΙΑΚΗ |  | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
| --- | --- | --- |

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί του 1941 μέχρι 2004

Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δυνάμει

του Κανονισμού 46(2)(γ)

- Περιορισμοί Πιστοποιητικών Ικανότητας σε σχέση με το εγκεκριμένο ή εγκατεστημένο φορτίο

Οι Περιορισμοί σε ΚVA που αναγράφονται στα Πιστοποιητικά Ικανότητας που εκδίδονται σύμφωνα με το Κανονισμό 53, των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών του 1941 μέχρι 2004, για Εργοληψία, Συντήρηση και Μελέτη, θα αναφέρονται στο φορτίο που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος της μεγαλύτερης ασφάλειας / αυτόματου διακόπτη της εγκατάστασης. Στην περίπτωση ρυθμιζόμενου αυτόματου διακόπτη, θα λαμβάνεται υπόψη το καθορισμένο σημείο ρύθμισής του.

- Προσωρινές Παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σε εργοτάξια

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε εργοτάξια, που κατασκευάζονται με βάση τη 16η Έκδοση των Κανονισμών μπορούν να λειτουργούν με τάση 230V, με προστασία RCD 30 mA, για κάθε κύκλωμα.

Τούτο θα ισχύει μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση από την Επιτροπή Έκδοσης Τεχνικών Μνημονίων, σχετικά με την υιοθέτηση της  τάσης των 110V ή SELV, όπως αναφέρεται στο Κανονισμό 604-02-02 του Κεφαλαίου 604 των Κανονισμών για τα εργοτάξια.