| Επώνυμο ……………………………………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Όνομα ............................................................ |  |  |  |
| Αρ. Ταυτότητας…………………………………. |  |  |  |
| Αρ. Υποψηφίου .............................................. |  |  |  |
|  |  |  | B |

ΚΥΠΡΙΑΚΗ		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

## ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

## ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

## ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί του 1941 μέχρι 2004

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ιανουάριος 2007

# Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους

1.	Να χρησιμοποιηθεί μόνο πέννα χρώματος μπλε.

2.	Συμπληρώστε τα στοιχεία σας μόνο στον καθορισμένο για το σκοπό αυτό χώρο.

3.	Όπου στο δοκίμιο αναφέρεται η λέξη Κανονισμός θα σημαίνει τη                       16η Έκδοση Κανονισμών για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.

4.	Το γραπτό αποτελείται από 50 ερωτήσεις. Δίδονται τέσσερις απαντήσεις για κάθε ερώτηση εκ των οποίων μόνο η μία είναι ορθή.

5.	Σημειώστε  ή Χ ή + στο τετράγωνο που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

6.	Πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.

7.	Για κάθε ορθή απάντηση, ο εξεταζόμενος, θα παίρνει δύο (2) μονάδες ενώ για κάθε λανθασμένη θα αφαιρείται μισός (0,5) βαθμός.  Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος θα σημειώσει ως ορθές περισσότερες από μία απάντηση θα παίρνει μηδέν (0) βαθμούς.

8.	Η χαμηλότερη ολική βαθμολογία θα είναι μηδέν (0) και η ψηλότερη εκατό (100) βαθμοί.

9.	Στον εξεταζόμενο, ο οποίος θα συγκεντρώσει βαθμολογία σαράντα (40) μέχρι και πενήντα εννέα και μισό (40 – 59,5), θα παραχωρείται Πιστοποιητικό Ικανότητας Συντηρητή ηλεκτροσυσκευών, δεύτερης τάξης.

10.	Στον εξεταζόμενο , ο οποίος θα συγκεντρώσει βαθμολογία εξήντα μέχρι εκατό (60 – 100), θα παραχωρείται Πιστοποιητικό Ικανότητας Συντηρητή ηλεκτροσυσκευών, πρώτης τάξης.

11.	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΩΡΕΣ

Λευκωσία 25 Ιανουαρίου, 2007.

| ΕΡ. 1: | Τριφασικός επαγωγικός κινητήρας τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια μέσω επαφέα, θερμικού διακόπτη και ασφάλειας BS88, Part 6. Αν, ο κινητήρας φορτώνει περισσότερο από το κανονικό για μεγάλο χρονικό διάστημα για να πάρει την ταχύτητα του κατά το ξεκίνημα, τότε θα προκληθεί: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | υπερφόρτωση και πρώτη θα ενεργοποιηθεί η ασφάλεια |  |  |
| β) | βραχυκύκλωμα και πρώτη θα ενεργοποιηθεί η ασφάλεια |  |  |
| γ) | υπερφόρτωση και πρώτος θα ενεργοποιηθεί ο θερμικός διακόπτης |  |  |
| δ) | βλάβη προς τη γη και πρώτος θα ενεργοποιηθεί ο θερμικός διακόπτης |  |  |

| ΕΡ. 2: | Ο τύπος κάθε μικροδιακόπτη (mcb) καθορίζεται από: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | το ρεύμα το οποίο χρειάζεται για να λειτουργήσει σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου |  |  |
| β) | την αναλογία του ρεύματος, το οποίο χρειάζεται για να λειτουργήσει σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου, σε σχέση προς την ονομαστική ένταση του ρεύματος βραχυκυκλώματος του |  |  |
| γ) | την αναλογία του ρεύματος, το οποίο χρειάζεται για να λειτουργήσει σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου, σε σχέση προς την ονομαστική του ένταση |  |  |
| δ) | την αναλογία του ρεύματος, το οποίο χρειάζεται για να λειτουργήσει σε ένα δέκατο του λεπτού, σε σχέση προς την ονομαστική του ένταση |  |  |

| ΕΡ. 3: | Ο μικροδιακόπτης τύπου D (mcb type D), για να λειτουργήσει στο χρόνο που καθορίζεται στο σχετικό πρότυπο, θα πρέπει να πάρει ένταση ρεύματος: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | 10 – 20 φορές την ονομαστική του ένταση (In) |  |  |
| β) | 3 – 5 φορές την ονομαστική του ένταση (In) |  |  |
| γ) | 15 – 25 φορές την ονομαστική του ένταση (In) |  |  |
| δ) | 5 – 10 φορές την ονομαστική του ένταση (In) |  |  |

| ΕΡ. 4: | Κατά την υποδιαίρεση μιας εγκατάστασης σε κυκλώματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | η μέγιστη ζήτηση φορτίου της εγκατάστασης |  |  |
| β) | το εγκατεστημένο φορτίο της εγκατάστασης |  |  |
| γ) | ο αριθμός των φάσεων, η αναγκαία τάση για τον εξοπλισμό της εγκατάστασης και η ονομαστική ισχύς του εξοπλισμού μέσα στην εγκατάσταση |  |  |
| δ) | η αναμενόμενη ένταση βραχυκυκλώματος και η αντίσταση του βρόχου γείωσης σε κάθε σημείο της εγκατάστασης |  |  |

| ΕΡ. 5: | Ο υπολογισμός της μέγιστης ζήτησης ρεύματος στην εγκατάσταση είναι ευθύνη: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | του εργολήπτη ηλεκτρολόγου |  |  |
| β) | του παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου) |  |  |
| γ) | του μελετητή |  |  |
| δ) | του εργολήπτη ηλεκτρολόγου σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του υποστατικού και τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου) |  |  |

| ΕΡ. 6: | Τέσσερα παρόμοια μονοφασικά φορτία, με ονομαστική ισχύ 1585W το καθένα, τροφοδοτούνται από κοινό μονοφασικό κύκλωμα 230V. Αν ο μελετητής έχει υπολογίσει πως η μέγιστη ζήτηση σε σχέση με το εγκατεστημένο φορτίο (συντελεστής ετεροχρονισμού) για τα τέσσερα φορτία είναι 0,90, τότε η ζήτηση ρεύματος του κυκλώματος είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | 26,8Α |  |  |
| β) | 30,6Α |  |  |
| γ) | 27,6Α |  |  |
| δ) | 24,8Α |  |  |

| ΕΡ. 7: | Ένας τριφασικός κινητήρας, του οποίο ο στάτορας έχει έξι ακροδέκτες, χρειάζεται εκκινητήρα: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | αστέρα- τριγώνου |  |  |
| β) | αυτομετασχηματιστή (Autotransformer) |  |  |
| γ) | αντιστάσεων |  |  |
| δ) | απευθείας στη γραμμή (direct-on-line) |  |  |

| ΕΡ. 8: | Ποιά από τις πιο κάτω τιμές είναι η μεγαλύτερη; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | 0,75mΩ |  |  |
| β) | 450 χιλιάδες Ω |  |  |
| γ) | 3ΚΩ |  |  |
| δ) | 0,75MΩ |  |  |

| ΕΡ. 9: | Η κατηγορία επαφέων (contactors) AC-1 είναι κατάλληλη για: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | μη επαγωγικά ή ελάχιστα επαγωγικά φορτία (ηλεκτρικοί φούρνοι) |  |  |
| β) | διακοπή ελέγχου ηλεκτρικών λαμπτήρων εκφόρτισης (discharge lamps) |  |  |
| γ) | ηλεκτρικούς κινητήρες με δακτυλίδια (εκκίνηση και διακοπή) |  |  |
| δ) | για ηλεκτρικούς κινητήρες μετά κλωβού (εκκίνηση και απότομη αναστροφή του κινητήρα) |  |  |

| ΕΡ. 10: | Σύνθετη αντίσταση του βρόχου βλάβης προς τη Γη (earth fault loop impedance), που συμβολίζεται με το Zs, είναι η αντίσταση: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | του βρόχου μεταξύ του ουδέτερου και του προστατευτικού αγωγού του κυκλώματος, και ο οποίος αρχίζει και τελειώνει στο σημείο της βλάβης |  |  |
| β) | του βρόχου μεταξύ της φάσης και του προστατευτικού αγωγού του κυκλώματος, και ο οποίος αρχίζει και τελειώνει στο σημείο της βλάβης |  |  |
| γ) | του βρόχου μεταξύ της φάσης και του ουδέτερου αγωγού του κυκλώματος, στο σημείο της βλάβης, όταν κατά τη βλάβη ο προστατευτικός αγωγός βρίσκεται σε επαφή με τη φάση |  |  |
| δ) | του βρόχου μεταξύ της φάσης και ουδέτερου του κυκλώματος, και ο οποίος αρχίζει και τελειώνει στο σημείο της βλάβης του |  |  |

| ΕΡ. 11: | Σε ένα φωτιστικό υπάρχει η σήμανση ΙΡ 54. Αυτή υποδηλοί: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | την κλάση προστασίας από ηλεκτροπληξία |  |  |
| β) | ο πρώτος αριθμός, το βαθμό προστασίας από τη σκόνη και ο δεύτερος, το βαθμό προστασίας από την υγρασία |  |  |
| γ) | την κλάση προστασίας από ηλεκτροπληξία και τον αριθμό των πόλων του διακόπτη απομόνωσης |  |  |
| δ) | ο πρώτος αριθμός, το βαθμό προστασίας από την υγρασία και ο δεύτερος, το βαθμό προστασίας από τη σκόνη |  |  |

| ΕΡ. 12: | Η βοηθητική περιέλιξη ενός μονοφασικού επαγωγικού κινητήρα είναι απαραίτητη για: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος του κινητήρα |  |  |
| β) | την εκκίνηση του κινητήρα |  |  |
| γ) | τη σταθεροποίηση του ρεύματος του κινητήρα |  |  |
| δ) | τον περιορισμό των ρευμάτων υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος |  |  |

| ΕΡ. 13: | Σύμφωνα με τους κανονισμούς: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | είναι απαραίτητο, το κάθε κύκλωμα να έχει ηλεκτρική απόζευξη από όλα τα άλλα κυκλώματα και συσκευή προστασίας στην αφετηρία |  |  |
| β) | είναι απαραίτητο, το κάθε κύκλωμα να έχει ηλεκτρική απόζευξη μόνο από όλα τα άλλα κυκλώματα που τροφοδοτούν επαγωγικά φορτία |  |  |
| γ) | δεν είναι απαραίτητο, το κάθε κύκλωμα να έχει συσκευή προστασίας στην αφετηρία |  |  |
| δ) | είναι απαραίτητο, το κάθε κύκλωμα να έχει συσκευή προστασίας στην αφετηρία αλλά όχι ηλεκτρική απόζευξη από όλα τα άλλα κυκλώματα |  |  |

| ΕΡ. 14: | Στα συστήματα TN-S, TN-C-S, και ΤΝ–C, οι μικροδιακόπτες (MCBs) και οι διακόπτες με χυτοπλαστικό περίβλημα (MCCBs) προσφέρουν προστασία από: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | απώλεια προς τη γη μόνο |  |  |
| β) | απώλεια προς τη γη και βραχυκύκλωμα μόνο |  |  |
| γ) | υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα μόνο |  |  |
| δ) | απώλεια προς τη γη, υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα |  |  |

| ΕΡ. 15: | Τριφασικό φορτίο με ονομαστική ισχύ 4122W και συντελεστή ισχύος 0,85, που τροφοδοτείται από τριφασική παροχή 400V, έχει ζήτηση ρεύματος: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | 10,3Α |  |  |
| β) | 7Α |  |  |
| γ) | 6Α |  |  |
| δ) | 21Α |  |  |

| ΕΡ. 16: | Τρία παρόμοια μονοφασικά φορτία, με ονομαστική ισχύ 1750W και συντελεστή ισχύος 1, τροφοδοτούνται από κοινό μονοφασικό κύκλωμα 230V. Η ζήτηση ρεύματος στο κύκλωμα που θα προέλθει από τα τρία φορτία, όταν εργάζονται ταυτόχρονα στο πλήρες φορτίο είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | 22,8Α |  |  |
| β) | 7,6Α |  |  |
| γ) | 15,2Α |  |  |
| δ) | 23,8Α |  |  |

| ΕΡ. 17: | Η ευθύνη της μελέτης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ανήκει: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | στο μελετητή της εγκατάστασης |  |  |
| β) | στο μελετητή της εγκατάστασης, στον εργολήπτη και στον ελεγκτή |  |  |
| γ) | στον εργολήπτη |  |  |
| δ) | στο μελετητή της εγκατάστασης και στον εργολήπτη |  |  |

| ΕΡ. 18: | Η υπερχαμηλή τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (a.c.), είναι μέχρι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | 50V μεταξύ αγωγών και 25V μεταξύ αγωγών και γης |  |  |
| β) | 50V, είτε μεταξύ αγωγών, είτε μεταξύ αγωγών και γης |  |  |
| γ) | 25V, είτε μεταξύ αγωγών, είτε μεταξύ αγωγών και γης |  |  |
| δ) | 100V μεταξύ αγωγών και 50V μεταξύ αγωγών και γης |  |  |

| ΕΡ. 19: | Προστατευτικός αγωγός κυκλώματος (circuit protective conductor) είναι ο αγωγός : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | Στον οποίο συνδέονται προστατευτικές συσκευές (ασφάλειες και μικροαυτόματοι διακόπτες) |  |  |
| β) | ο οποίος διακόπτεται μετά την ενεργοποίηση των μέσων προστασίας, προστατεύοντας έτσι το κύκλωμα |  |  |
| γ) | που συνδέει τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη των ηλεκτρολογικών εξοπλισμών με τον κύριο ακροδέκτη γείωσης |  |  |
| δ) | που περιέχεται μέσα σε κάθε ασφάλεια και ο οποίος με την τήξη (λειώσιμo) του προστατεύει το κύκλωμα |  |  |

| ΕΡ. 20: | Αν κινητήρας, παρουσιάσει ψηλότερη ροπή στρέψης από την αναμενόμενη, τότε θα προκύψει: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | βραχυκύκλωμα |  |  |
| β) | υπερφόρτωση |  |  |
| γ) | υπερθέρμανση μόνο |  |  |
| δ) | υπερθέρμανση και βραχυκύκλωμα |  |  |

| ΕΡ. 21: | Αν μεταλλικό αντικείμενο φέρει σε επαφή ενεργούς (ρευματοφόρους) αγωγούς παροχής ρεύματος σε ηλεκτρικό κινητήρα, τότε θα προκληθεί: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | βραχυκύκλωμα |  |  |
| β) | βλάβη προς τη γη και βραχυκύκλωμα |  |  |
| γ) | βλάβη προς τη γη |  |  |
| δ) | επιτάχυνση του κινητήρα |  |  |

| ΕΡ. 22: | Τριφασικός επαγωγικός κινητήρας τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια μέσω επαφέα, θερμικού διακόπτη και ασφάλειας BS88, Part 6. Αν το φορτίο μεγαλώνει και ο κινητήρας χάνει ταχύτητα, τότε θα προκληθεί: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | υπερφόρτωση, και πρώτη θα ενεργοποιηθεί η ασφάλεια |  |  |
| β) | βλάβη προς τη γη, και πρώτη θα ενεργοποιηθεί η ασφάλεια |  |  |
| γ) | υπερφόρτωση, και πρώτος θα ενεργοποιηθεί ο θερμικός διακόπτης |  |  |
| δ) | βραχυκύκλωμα, και πρώτος θα ενεργοποιηθεί ο θερμικός διακόπτης |  |  |

| ΕΡ. 23: | Στο ηλεκτρικό σύστημα TN-C-S: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | η πηγή (γεννήτρια), είτε δε γειώνεται, είτε γειώνεται μέσω μεγάλης σύνθετης αντίστασης |  |  |
| β) | Ο παροχέας Ηλεκτρισμού παραχωρεί κοινό αγωγό ουδετέρου και γείωσης, στον οποίο συνδέονται όλα τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση δεν έχει ηλεκτρόδιο γείωσης. |  |  |
| γ) | Ο παροχέας Ηλεκτρισμού παραχωρεί κοινό αγωγό ουδετέρου και γείωσης. Ο αγωγός γείωσης της εγκατάστασης διαχωρίζεται εσωτερικά από τον ουδέτερο. Η εγκατάσταση πιθανό να έχει ηλεκτρόδιο γείωσης. |  |  |
| δ) | Ο παροχέας Ηλεκτρισμού παραχωρεί ξεχωριστό αγωγό γείωσης στον οποίο συνδέονται τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης |  |  |

| ΕΡ. 24: | Η Απόζευξη τριφασικών κυκλωμάτων μέσα στην εγκατάσταση και στην αφετηρία παροχών γίνεται με τετραπολικούς διακόπτες, στα ακόλουθα συστήματα: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | Σύστημα TT μόνο |  |  |
| β) | Συστήματα TN-S, TN-C-S, και ΤΝ–C |  |  |
| γ) | Συστήματα ΤΤ και ΙΤ |  |  |
| δ) | Σύστημα ΙT μόνο |  |  |

| ΕΡ. 25: | Οι συσκευές Αρ-σι-ντι (RCD) χρησιμοποιούνται ως η βασική μέθοδος προστασίας έναντι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | έμμεσης και άμεσης επαφής σε συστήματα ΤΤ και σε κυκλώματα ρευματοδοτών που πιθανό να τροφοδοτήσουν φορητά εργαλεία σε εξωτερικό χώρο |  |  |
| β) | άμεσης επαφής σε όλα τα συστήματα |  |  |
| γ) | άμεσης επαφής σε συστήματα ΤΤ και σε κυκλώματα ρευματοδοτών που πιθανό να τροφοδοτήσουν φορητά εργαλεία σε εξωτερικό χώρο |  |  |
| δ) | έμμεσης επαφής σε συστήματα ΤΤ και σε κυκλώματα ρευματοδοτών που πιθανό να τροφοδοτήσουν φορητά εργαλεία σε εξωτερικό χώρο |  |  |

| ΕΡ. 26: | Μονοφασικό φορτίο με ονομαστική ισχύ 2070W και συντελεστή ισχύος 0,90, που τροφοδοτείται από μονοφασική παροχή 230V, έχει ζήτηση ρεύματος: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | 9Α |  |  |
| β) | 10,8Α |  |  |
| γ) | 5,4Α |  |  |
| δ) | 10Α |  |  |

| ΕΡ. 27: | Ο καταλληλότερος τύπος μικροδιακόπτη (mcb) για προστασία κυκλώματος ηλεκτροκόλλησης, από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | κανένας τύπος μικροδιακόπτη |  |  |
| β) | ο τύπος C |  |  |
| γ) | ο τύπος Β |  |  |
| δ) | ο τύπος D |  |  |

| ΕΡ. 28: | Ο μικροδιακόπτης (mcb) έχει τα εξής χαρακτηριστικά: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | εύκολη επαναφορά μετά από βλάβη και περιορισμό της ενέργειας σε περίπτωση βλάβης, |  |  |
| β) | ικανότητα ξεκαθαρίσματος μεγάλης βλάβης |  |  |
| γ) | αυτόματη επαναφορά μετά από βλάβη και χαμηλό κόστος |  |  |
| δ) | είναι κατάλληλος για προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα μόνο |  |  |

| ΕΡ. 29: | Σε περίπτωση βλάβης προς τη γη, τα μέσα προστασίας για την αποσύνδεση κυκλωμάτων που τροφοδοτούν φορητά εργαλεία, εργαλεία κλάσης I που ο χειριστής κρατεί με το χέρι, εξοπλισμό εκτός της ζώνης ισοδυναμικής σύνδεσης, ο οποίος έχει εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη, και χώρους μπάνιου, πρέπει να λειτουργήσουν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | 0,4 λεπτά |  |  |
| β) | 0,4 δέκατα του δευτερολέπτου |  |  |
| γ) | 0,4 δέκατα του λεπτού |  |  |
| δ) | 0,4 δευτερόλεπτα |  |  |

| ΕΡ. 30: | H μόνωση του εργαλείου Τάξεως ΙΙ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | προσφέρει προστασία έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής |  |  |
| β) | προσφέρει προστασία έναντι άμεσης επαφής μόνο |  |  |
| γ) | προσφέρει προστασία έναντι έμμεσης επαφής μόνο |  |  |
| δ) | δεν προσφέρει προστασία έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής |  |  |

| ΕΡ. 31: | ##### Αν η ευαισθησία IΔn του Αρ-σι-ντι είναι 500mA (0,5Α), τότε η αντίσταση βρόχου βλάβης προς τη γη (Ζs), πρέπει να είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | μικρότερη από 100Ω |  |  |
| β) | μικρότερη από 200Ω |  |  |
| γ) | μεγαλύτερη από 100Ω |  |  |
| δ) | ##### μεγαλύτερη από 100Ω και μικρότερη από 200Ω |  |  |

| ΕΡ. 32: | Ο έλεγχος της εγκατάστασης με την παροχή του ρεύματος αποκομμένη περιλαμβάνει: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | συνέχεια γειώσεων, συνέχεια δακτυλίου για κυκλώματα ρευματοδοτών, αντίσταση μεταξύ ρευματοφόρων αγωγών και γείωσης, αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης (όπου απαιτείται) και αντίσταση βρόχου γης |  |  |
| β) | συνέχεια γειώσεων, συνέχεια δακτυλίου για κυκλώματα ρευματοδοτών, αντίσταση μεταξύ ρευματοφόρων αγωγών και γείωσης, αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης (όπου απαιτείται), αντίσταση βρόχου γης, λειτουργία Αρ-σι-ντι και ψηλή τάση εξοπλισμού |  |  |
| γ) | συνέχεια γειώσεων, συνέχεια δακτυλίου για κυκλώματα ρευματοδοτών, αντίσταση μεταξύ ρευματοφόρων αγωγών και γείωσης, αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης (όπου απαιτείται) αντίσταση βρόχου γης, αντοχή βραχυκυκλώματος και λειτουργία Αρ-σι-ντι |  |  |
| δ) | συνέχεια γειώσεων, συνέχεια δακτυλίου για κυκλώματα ρευματοδοτών, αντίσταση μεταξύ ρευματοφόρων αγωγών και γείωσης, αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης (όπου απαιτείται), αντίσταση βρόχου γης και αντοχή βραχυκυκλώματος |  |  |

| ΕΡ. 33: | Ο λειτουργικός έλεγχος της εγκατάστασης: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | γίνεται με την παροχή του ρεύματος αποσυνδεδεμένη και περιλαμβάνει δοκιμή λειτουργίας των συσκευών Αρ-σι-ντι (RCD), των συσκευών Αρ-σι-ντι με σύστημα επαφών (RCCD) και συσκευών Αρ-σι-ντι με μικροδιακόπτη (RCBO). |  |  |
| β) | γίνεται με την παροχή του ρεύματος συνδεδεμένη και περιλαμβάνει δοκιμή λειτουργίας των συσκευών Αρ-σι-ντι (RCD), των συσκευών Αρ-σι-ντι με σύστημα επαφών (RCCD) και συσκευών Αρ-σι-ντι με μικροδιακόπτη (RCBO) και δοκιμή των μέσων προστασίας από βραχυκύκλωμα |  |  |
| γ) | γίνεται με την παροχή του ρεύματος συνδεδεμένη και περιλαμβάνει δοκιμή λειτουργίας των συσκευών Αρ-σι-ντι (RCD), των συσκευών Αρ-σι-ντι με σύστημα επαφών (RCCD) και συσκευών Αρ-σι-ντι με μικροδιακόπτη (RCBO) και δοκιμή των μέσων προστασίας από βραχυκύκλωμα και υπερφότωση |  |  |
| δ) | γίνεται με την παροχή του ρεύματος συνδεδεμένη και περιλαμβάνει δοκιμή λειτουργίας των συσκευών Αρ-σι-ντι (RCD), των συσκευών Αρ-σι-ντι με σύστημα επαφών (RCCD) και συσκευών Αρ-σι-ντι με μικροδιακόπτη (RCBO) |  |  |

| ΕΡ.34: | Για σκοπούς επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών, εντοπισμού βλαβών, φθορών, ζημιών και ελαττωμάτων: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | κάθε ιδιοκτήτης ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να αποκτά βασικές γνώσεις των κανονισμών |  |  |
| β) | κάθε ιδιοκτήτης ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να αποκτά βασικές γνώσεις των κανονισμών και χειρισμού των αναγκαίων όργανων ελέγχου |  |  |
| γ) | κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να επιθεωρείται και να ελέγχεται κατά διαστήματα |  |  |
| δ) | εργολήπτης οφείλει να ελέγχει τις εγκαταστάσεις που έχει εκτελέσει, τουλάχιστο μια φορά κάθε τρία χρόνια |  |  |

| ΕΡ.35: | Αν ένας ηλεκτρικός φούρνος ισχύος 3000W εργάζεται 9 ώρες την ημέρα και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι 6 σεντς ανά KWh, τότε η λειτουργία του σε 10 ημέρες, στοιχίζει: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | £16,20 |  |  |
| β) | £27 |  |  |
| γ) | £18 |  |  |
| δ) | £1620 |  |  |

| ΕΡ. 36: | Αν σε μια τριφασική παροχή η τάση μεταξύ φάσεων είναι 450V, τότε η τάση μεταξύ της κάθε φάσης και του ουδετέρου είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | 240V |  |  |
| β) | 778V |  |  |
| γ) | 230V |  |  |
| δ) | 260V |  |  |

| ΕΡ. 37: | Οι Κανονισμοί εφαρμόζονται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | κατοικιών, βιομηχανικών υποστατικών, προκατασκευασμένων κτηρίων κ.α. |  |  |
| β) | υποστατικών εμπορικής χρήσης και σιδηροδρόμων |  |  |
| γ) | γεωργικών και κτηνοτροφικών υποστατικών και μεταλλείων |  |  |
| δ) | δημοσίων κτηρίων, προκατασκευασμένων κτηρίων και σε όλα τα των μηχανοκίνητα οχήματα |  |  |

| ΕΡ. 38: | Η ηλεκτρική εγκατάσταση κινητήρων πέραν του 0.5 HP πρέπει: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | να παρέχει προστασία από υπερφόρτωση, ενώ σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος ο κινητήρας δεν πρέπει να επανέρχεται αυτόματα σε λειτουργία |  |  |
| β) | να παρέχει προστασία από υπερφόρτωση και να περιορίζει το ρεύμα εκκίνησης στο τριπλάσιο του ρεύματος λειτουργίας |  |  |
| γ) | να παρέχει προστασία από υπερφόρτωση, ενώ σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος ο κινητήρας πρέπει να επανέρχεται αυτόματα σε λειτουργία με την επαναφορά του ρεύματος |  |  |
| δ) | να παρέχει προστασία από υπερφόρτωση και να περιορίζει το ρεύμα εκκίνησης στο διπλάσιο του ρεύματος λειτουργίας |  |  |

| ΕΡ. 39: | Τα πιο κάτω θεωρούνται σαν ειδικές εγκαταστάσεις ή χώροι ειδικών εγκαταστάσεων και καλύπτονται από τους κανονισμούς με ειδικές απαιτήσεις: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | Υπεραστικοί δρόμοι, εξοπλισμός οδών, δωμάτια μπάνιου, γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, ατμόλουτρα και εργοτάξια |  |  |
| β) | αεροπλάνα και πλοία |  |  |
| γ) | δημοσία κτήρια |  |  |
| δ) | μεταλλεία |  |  |

| ΕΡ. 40: | Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των πιο κάτω υπόκεινται σε συμπληρωματικά Πρότυπα: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | εργοτάξια και γεωργικές εγκαταστάσεις |  |  |
| β) | δωμάτια μπάνιου |  |  |
| γ) | χώροι στάθμευσης |  |  |
| δ) | έκτακτος φωτισμός και συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού |  |  |

| ΕΡ. 41: | Ο «Οδηγός Εργοταξίου» (On – Site Guide) προορίζεται: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | ως μέσο εκπαίδευσης ηλεκτρολόγων |  |  |
| β) | για χρήση από ειδικευμένους και έμπειρους ηλεκτρολόγους |  |  |
| γ) | για χρήση από άτομα που δεν έχουν γνώσεις ηλεκτρολογίας |  |  |
| δ) | για χρήση από μελετητές που δεν έχουν πλήρη γνώση των προνοιών των κανονισμών |  |  |

| ΕΡ. 42: | Οι χρωματισμοί των καλωδίων μονοφασικού κυκλώματος εναλλασσόμενου ρεύματος είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | - Φάση (L): Καφέ - Ουδέτερος (N): Γαλάζιο |  |  |
| β) | - Φάση (L): Κόκκινο - Ουδέτερος (N): Μαύρο |  |  |
| γ) | - Φάση (L): Καφέ - Ουδέτερος (N): Μαύρο |  |  |
| δ) | - Φάση (L): Κόκκινο - Ουδέτερος (N): Γαλάζιο ή - Φάση (L): Κόκκινο - Ουδέτερος (N): Μαύρο |  |  |

| ΕΡ.43: | Στην περίπτωση που ο διακόπτης (isolator) ενός κινητήρα δεν μπορεί να εγκατασταθεί κοντά στον κινητήρα: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | τότε ο κινητήρας πρέπει να εγκατασταθεί σε νέα κατάλληλη θέση |  |  |
| β) | ο διακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί σε απομακρυσμένο χώρο εφόσον κλειδώνει μηχανικά στη θέση OFF |  |  |
| γ) | ο διακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί στον πιο κοντινό χώρο |  |  |
| δ) | τότε ο κινητήρας δεν πρέπει να εγκατασταθεί |  |  |

| ΕΡ. 44: | Η πτώση τάσης: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | στο τελικό κύκλωμα οποιουδήποτε μόνιμα εγκαταστημένου εξοπλισμού δεν πρέπει να ξεπερνά το 4% |  |  |
| β) | μεταξύ της αφετηρίας της εγκατάστασης και οποιουδήποτε μόνιμα εγκαταστημένου εξοπλισμού δεν πρέπει να ξεπερνά το 2,5% |  |  |
| γ) | μεταξύ της αφετηρίας της εγκατάστασης και οποιουδήποτε μόνιμα εγκαταστημένου εξοπλισμού δεν πρέπει να ξεπερνά το 4% |  |  |
| δ) | μεταξύ της αφετηρίας της εγκατάστασης και ηλεκτρικού κινητήρα, δεν πρέπει να ξεπερνά το 4% κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του κινητήρα |  |  |

| ΕΡ. 45: | Σκοπός της ισοδυναμικής σύνδεσης των μεταλλικών μερών μιας εγκατάστασης είναι: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | για να αποφεύγεται η ροή μη ισοζυγισμένων ρευμάτων του ουδετέρου, σε περίπτωση βλάβης προς τη γη |  |  |
| β) | για να διασφαλίζεται κοινό δυναμικό (τάση) σε περίπτωση βλάβης προς τη γη |  |  |
| γ) | για να διασφαλίζεται κοινό δυναμικό (τάση) σε περίπτωση βραχυκυκλώματος |  |  |
| δ) | για να διασφαλίζεται η γείωση των μεταλλικών μερών σε περίπτωση που αποκοπεί ένας προστατευτικός αγωγός |  |  |

| ΕΡ. 46: | Σε περίπτωση βλάβης προς τη γη, τα μέσα προστασίας για την αποσύνδεση του κυκλώματος πρέπει να λειτουργήσουν, εκτός από καθορισμένες εξαιρέσεις, σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | 5 δευτερόλεπτα |  |  |
| β) | 5 δέκατα του λεπτού |  |  |
| γ) | 5 δέκατα του δευτερολέπτου |  |  |
| δ) | 5 λεπτά |  |  |

| ΕΡ.47: | Tριφασικοί κινητήρες, η ισχύς των οποίων είναι μεταξύ 3HP και 10HP: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | ενώνονται στη γραμμή μέσω εκκινητήρων, αστέρα/τριγώνου (Υ/Δ) νουμένου ότι, το ρεύμα εκκίνησης περιορίζεται με άλλο τρόπο στο τριπλάσιο του ρεύματος του πλήρους φορτίου τους |  |  |
| β) | ενώνονται στη γραμμή μέσω εκκινητήρων αστέρα/τριγώνου (Υ/Δ) |  |  |
| γ) | ενώνονται στη γραμμή μέσω εκκινητήρων αστέρα/τριγώνου (Υ/Δ) ώστε, το ρεύμα εκκίνησης να μη ξεπερνά το ρεύμα του πλήρους φορτίου τους |  |  |
| δ) | ενώνονται στη γραμμή μέσω εκκινητήρων αυτομετασχηματιστή (Autotransformer) |  |  |

| ΕΡ. 48: | Η κατηγορία επαφέων (contactors) AC-2 είναι κατάλληλη για: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | ηλεκτρικούς κινητήρες μετά κλωβού ( εκκίνηση και διακοπή ) |  |  |
| β) | διακοπή ελέγχου ηλεκτρικών λαμπτήρων εκφόρτισης (discharge lamps) |  |  |
| γ) | ηλεκτρικούς κινητήρες μετά κλωβού (εκκίνηση και απότομη αναστροφή του κινητήρα) |  |  |
| δ) | ηλεκτρικούς κινητήρες με δακτυλίδια (εκκίνηση και διακοπή) |  |  |

| ΕΡ. 49: | Το πιστοποιητικό της εγκατάστασης εκδίδεται μετά την επιθεώρηση και τον έλεγχο, σε ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφουν: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | ο μελετητής, ο εγκαταστάτης, ο ελεγκτής και ο ιδιοκτήτης |  |  |
| β) | ο μελετητής και ο ελεγκτής |  |  |
| γ) | ο μελετητής, ο εγκαταστάτης και ο ελεγκτής |  |  |
| δ) | ο εγκαταστάτης και ο ελεγκτής |  |  |

| ΕΡ. 50: | Tριφασικοί κινητήρες, η ισχύς των οποίων είναι πέραν των 3 HP: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | μπορούν να ενωθούν κατ’ ευθεία στη γραμμή, με εκκινητήρα direct on line, ώστε το ρεύμα εκκίνησης να μη ξεπερνά το τριπλάσιο του ρεύματος του πλήρους φορτίου τους |  |  |
| β) | πρέπει να ενώνονται στη γραμμή μέσω εκκινητήρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε, το ρεύμα εκκίνησης να περιορίζεται στο τριπλάσιο του ρεύματος του πλήρους φορτίου τους |  |  |
| γ) | πρέπει να ενώνονται στη γραμμή μέσω εκκινητήρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε, το ρεύμα εκκίνησης να μη ξεπερνά το ρεύμα του πλήρους φορτίου τους |  |  |
| δ) | πρέπει να ενώνονται στη γραμμή μέσω εκκινητήρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε, το ρεύμα εκκίνησης να περιορίζεται στο ενάμισι του ρεύματος του πλήρους φορτίου τους |  |  |