| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.020.2018.066 |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22 800490 |  |
| Ηλ. Ταχ.: esofroniou@ems.mcw.gov.cy |  |
| 18 Οκτωβρίου, 2018 |  |

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Διαγωνισμός αρ.: 13.25.020.2018.066

Διαγωνισμός για τις Ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο όπου θα γίνει η μεταστέγαση του Υπουργείου Άμυνας και μέρος του ΓΕΕΦ

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4834 και ημερομηνία 20 Ιουλίου, 2018 (αντίγραφο της Δημοσίευσης επισυνάπτεται) και διαβιβάζω το Πρακτικό Ανάθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Διαβιβάζεται παράλληλα και η έγκριση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2018.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Ελευθερία Σωφρονίου

Συντονίστρια Επιτροπής

Προς Συντονίστρια

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

- Σημείωση: 1 και 2, διαγράψατε ανάλογα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Έκθεση Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 13.25.020.2018.066

Διαγωνισμός για τις Ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο όπου θα γίνει η μεταστέγαση του Υπουργείου Άμυνας και μέρος του ΓΕΕΦ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 13.25.020.2018.066 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Διαγωνισμός για τις Ηλεκτρολογικές εργασίες και την 5ετή συντήρηση τους στο κτίριο όπου θα γίνει η μεταστέγαση του Υπουργείου Άμυνας και μέρος του ΓΕΕΦ |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Αριθμός: 1730, ΕΕ: 4834, Ημ/νια:20/7/2018 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 16/7/2018 |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 10/9/2018 (μετά από παράταση – αρχική ημ/νια 31/8/2018) |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 10/1/2019 |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | Εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες (€669.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως εξής: Προμήθεια και Εγκατάσταση: €573.300,00 Πενταετής Συντήρηση: €95.700,00 Σύνολο:€669.000,00 |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν εφαρμόζεται - Δέσμευση μη Απόσυρσης |
| 1.10 | Πιστώσεις | Ενδοκυβερνητικές παραγγελίες από το ΥΠΑΜ. |
| 1.11 | Αριθμός διορθωτικών εγγράφων | 6 |

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- ACF LTD

- AI ELECTRIC LTD

- CELERA CHEMICALS LTD

- Christofides Electrical

- Concept Security Systems LTD

- Databus Ltd

- ELTECO LTD

- Etos star Holdings ltd

- GALATARIOTIS TECHNICAL LTD

- KRYPTO SECURITY (CYPRUS) LTD

- KSSOCRATOUS LTD

- L AND A CHRISTODOULIDES ELECTRICAL SERVICES LTD

- N.H.MEDICAL SUPPLIERS

- NS DEMETRIOU LTD

- R.C RIGHTCLIMA LTD

- Royal Engineering Co Ltd

- SPCA High-Tech Security Centre Ltd

- S. P. Securiton Alarm Systems Ltd

- TELMEN LTD

- TERRA SPATIUM SA

- Unemec Engineers Ltd

- Uniplant Ltd

- Wave Electronics Ltd

- YTM STAVRIDES LTD

- Ανδρέας Ηρακλέους Ηλεκτρικές

- Κυριάκος Ακρίτας Λτδ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν με σειρά τιμής:

| - Α/Α | - Αρ. Προσφο-ράς | - Προσφέρων | - Τιμή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2 | WAVE ELECTRONICS LTD | €496.375 |  |
| 2 | 2/2 | Α. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ | €548.133 |  |
| Εκτίμηση Κόστους Τμήματος |  |  |  | €669.000 |

4.	ΓΕΝΙΚΑ

4.1	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις Ηλεκτρολογικές εργασίες και την 5ετή Συντήρηση τους στο κτίριο όπου θα γίνει η μεταστέγαση του Υπουργείου Άμυνας και μέρος του ΓΕΕΦ.

  - Σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 του Πίνακα Βασικών Στοιχείων Διαγωνισμού του Μέρους Α, το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

  - Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν έξι (6) διορθωτικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται (Παράρτημα 3).

  - Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Εντοπίστηκαν λάθη τα οποία διορθώθηκαν, αλλά δεν επηρέασαν / διαφοροποίησαν  το συνολικό ποσό των προσφορών.

  - Η μέση τιμή των προσφορών που λήφθηκαν είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 21,94,7%, ενώ η τιμή της προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση είναι κατά 18,07% χαμηλότερη από την εκτίμηση του Διαγωνισμού (που ετοιμάστηκε από τους ιδιώτες Συμβούλους). Η απόκλιση αυτή κρίθηκε λογική από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

  - Στους Πίνακες αξιολόγησης του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτονται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού των προσφορών, σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

4.7	Στο Παράρτημα 3 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

4.8	Τα πρακτικά των συνεδρίων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

4.9	Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε στη συνεδρία της στις 2 Οκτωβρίου, 2018 να αποστείλει διευκρινιστικές επιστολές σε όλους τους Προσφέροντες, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 7.1 του Μέρους Α - Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς. Οι σχετικές επιστολές, καθώς επίσης και οι απαντήσεις των Προσφερόντων, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 5.

5.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια του Διαγωνισμού και αν έχουν υποβληθεί τα έντυπα και οι πληροφορίες που ζητούνται στο Μέρος Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Σύμφωνα με τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης αποφασίστηκε ότι και οι δύο Προσφορές που υποβλήθηκαν πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας και μπορούν να αξιολογηθούν περεταίρω.

6.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε κατά σειρά χαμηλότερης τιμής των προσφορών, όπως φαίνεται στους πίνακες του Παραρτήματος 1.

6.Α 	Προσφορά Αρ. 1/2

| Προσφέρων | WAVE ELECTRONICS LTD |
| --- | --- |
| Σύνολο ποσού προκαταρκτικών | €52.900 |
| Σύνολο ποσού ηλεκτρολογικών εργασιών | €385.440 |
| Τιμή συντήρησης (για 5 χρόνια) | €58.035 |
| Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) | €496.375 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και με τις διευκρινίσεις που λήφθηκαν, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποφάσισε ότι δεν ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού:

- Ενώ ζητήθηκε για τη διασύνδεση των προσφερόμενων συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης μέσω λογισμικού να υποβληθούν βεβαιώσεις από τους κατασκευαστές των δύο συστημάτων για τη δυνατότητα διασύνδεσης και ολοκλήρωσης των προσφερόμενων συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης μέσω λογισμικού (Βλέπε παράγραφος 5 σελ. 29 και σελ 91, του Τόμου Γ των Τεχνικών Προδιαγραφών), υποβλήθηκαν γενικές βεβαιώσεις από τους δύο Κατασκευαστές ότι μπορούν να διασυνδεθούν με άλλα συστήματα, χωρίς όμως να αναφέρουν ξεκάθαρα ότι μπορούν να διασυνδεθούν μέσω λογισμικού με τα προσφερόμενα υλικά (δεν αναφέρουν με ποιους Κατασκευαστές μπορούν να διασυνδεθούν). Η δήλωση / βεβαίωση του Προσφέροντα ότι θα διασυνδέσει μέσω λογισμικού τα δύο συστήματα δεν γίνεται αποδεκτή.

- Όσον αφορά στις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν για το Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (ΣΚΚΤ), σχετικά με την τεχνική πρόταση, διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω:

      - Ενώ ζητήθηκε να υποβληθεί Σχηματικό διάγραμμα του προτεινόμενου συστήματος, στο οποίο να φαίνονται ο αριθμός και η διάταξη όλων των συσκευών του συστήματος, ο Προσφέροντας απέστειλε το σχηματικό διάγραμμα που δόθηκε με τα σχέδια του Διαγωνισμού, που όμως έρχεται σε αντίφαση με τους υπολογισμούς του, αφού στο σχέδιο φαίνονται 5 NVR ενώ στους υπολογισμούς του ο απαιτούμενος αριθμός είναι 3, στο σχέδιο φαίνονται 2 video wall servers, κάτι που δεν τεκμηριώνεται με τα προσφερόμενα υλικά κλπ. Ως εκ τούτου, το σχηματικό διάγραμμα που υποβλήθηκε δεν γίνεται αποδεκτό.

      - Δεν υποβλήθηκε η τοπολογία των δικτύων IP και Ethernet (πλήρης δικτύωση και διασύνδεση με όλα τα υλικά και συσκευές του συστήματος, όπου να φαίνεται παράλληλα και ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η αποστολή για καταγραφή στα NVR και για live μετάδοση στο video wall στη μέγιστη ανάλυση που ζητείται για κάθε μηχανή λήψης, αλλά το σχηματικό διάγραμμα που δόθηκε με τα σχέδια του Διαγωνισμού, το οποίο σύμφωνα με το σημείο i δεν γίνεται αποδεκτό.

- Με βάση τις διευκρινίσεις σχετικά με τον Σταθμό Παρακολούθησης εικόνας τύπου ‘VIDEO WALL’, διαφάνηκε ότι δεν περιλαμβάνεται υλικό (hardware) τύπου video wall server αλλά λογισμικό (software application, σύμφωνα με τη δήλωση του Κατασκευαστή). Παράλληλα, δεν έχουν υποβληθεί οι ζητούμενες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσφερόμενο ελεγκτή του video wall (ολόκληρη η παράγραφος 1.2i έως 1.2.xviii) με έμφαση στη δυνατότητα μεταγωγής σημάτων τύπου μήτρας (matrix switcher), στη διαμόρφωση των οθονών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν μία οθόνη και ότι θα είναι πλήρως ολοκληρωμένος στο Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης. Ως εκ των πιο πάνω δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών για Σταθμό Παρακολούθησης εικόνας τύπου ‘VIDEO WALL’.

- Οι προσφερόμενες οθόνες του Σταθμού παρακολούθησης εικόνας τύπου video wall παρουσιάζουν τις ακόλουθες αποκλίσεις:

- Η χρήση τους είναι για hospitality solutions και όχι για video wall

- Δεν υποβλήθηκε η ζητούμενη βεβαίωση ότι οι οθόνες θα είναι πλήρως συμβατές με τον ελεγκτή του συστήματος

- Ο λόγος αντίθεσης τους είναι 1100:1 αντί 1200:1

- Η φωτεινότητα τους είναι 400cd/m2 αντί τουλάχιστον 450cd/m2

- Οι συνθήκες λειτουργίας είναι για υγρασία μέχρι 80% αντί μέχρι 90%

Παράλληλα δεν επιβεβαιώθηκε ότι έχουν τουλάχιστον 16 εκατομμύρια εμφανίσιμα χρώματα και ότι συνάδουν με το Πρότυπο ΕΝ55022.

- Όσον αφορά στις προσφερόμενες Έξυπνες Κάρτες Πρόσβασης του Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης, του Κατασκευαστή HID μοντέλο iCLASS SE 3000, ενώ ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμόρφωση τους με τα σημεία 1v (σε δύο περιοχές), 1vi, 1vii, 1viii και 1x του Παραρτήματος 11.2.4, σελ.129 - 130 του Τόμου Γ των Τεχνικών Προδιαγραφών, ο Προσφέροντας επισύναψε τεχνικά φυλλάδια άλλου μοντέλου του iCLASS SE 300 / 305 και ως εκ τούτου δεν αξιολογήθηκαν. Περεταίρω διαφάνηκε ότι οι προσφερόμενες κάρτες παρουσιάζουν απόκλιση στην μνήμη αφού έχουν 2Kbits σε 1 περιοχή (1application area) αντί σε 2 περιοχές (ανάγνωσης και εγγραφής) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ως εκ των πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ότι η προσφορά με αρ. 1/2 δεν είναι αποδεκτή.

6.Β	 Προσφορά Αρ. 2/2

| Προσφέρων | Α. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- |
| Σύνολο ποσού προκαταρκτικών | €10.840 |
| Σύνολο ποσού εργασιών | €463.956 |
| Τιμή συντήρησης (για 5 χρόνια) | €73.337 |
| Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) | €548.133 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά καθώς και με τις διευκρινίσεις που λήφθηκαν, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ. 2/2 είναι αποδεκτή.

7.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στην Προσφορά με αρ. 2/2 της εταιρείας Α. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ που υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή Προσφοράς που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού με συνολικό ποσό Προσφοράς €548.133 + Φ.Π.Α. που αναλύεται ως ακολούθως:

| Σύνολο ποσού προκαταρκτικών | €10.840 |
| --- | --- |
| Σύνολο ποσού εργασιών | €463.956 |
| Τιμή συντήρησης (για 5 χρόνια) | €73.337 |
| Ποσό Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) | €548.133 |

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Υπογραφή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ε. Σωφρονίου | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – ΗΜΥ - Συντονίστρια Επιτροπής | ................................. |
| 2. | Κ. Ανθούλης | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - ΗΜΥ | ................................. |
| 3. | Γ. Ματσουκάρης | Λειτουργός Ελέγχου – Διεύθυνση Ελέγχου | ................................. |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Έλεγχος κριτηρίων Εγκυρότητας

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WAVE ELECTRONICS LTD (1/2) | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ (2/2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | √ | √ |
| 2 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | √ | √ |
| 3 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | √ | √ |
| 4 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 5 | ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Η/ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας για κάθε συμμετέχοντα (νομικό πρόσωπο) στην κοινοπραξία | √ | √ |
| 6 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | √ | √ |
| 7 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | √ | √ |
| 8 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.2 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | √ | √ |
| 9 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | √ | √ |
| 10 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ | √ | √ |
| 11 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία έργων (σημείωση 1) - κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον: - μία (1) σύμβαση αξίας τουλάχιστον €25.000 με αντικείμενο την Προμήθεια, Εγκατάσταση και συντήρηση Ακτινοδιαγνωστικών Συστημάτων (Multi-Entry X-Ray Inspection System Αντικειμένων και Αλληλογραφίας ή Scanner Ελέγχου Αυτοκινήτων) - μία (1) σύμβαση αξίας τουλάχιστον €20.000 με αντικείμενο την Προμήθεια, Εγκατάσταση και συντήρηση Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια) - μία (1) σύμβαση αξίας τουλάχιστον €12.000 με αντικείμενο την Προμήθεια, Εγκατάσταση και συντήρηση Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (ups) - μία (1) σύμβαση αξίας τουλάχιστον €70.000 με αντικείμενο την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - μία (1) σύμβαση αξίας τουλάχιστον €30.000 με αντικείμενο την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης - μία (1) σύμβαση αξίας τουλάχιστον σε €30.000 με αντικείμενο την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης - Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει κατά 80%, | √ | √ |
| 12 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία εργοδοτουμένων α. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Εργολήπτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ο ελάχιστος αριθμός των μονίμων εργοδοτουμένων κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία: - τουλάχιστον 1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κάτοχο Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πρώτης Τάξης, εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ με δεκαετή εμπειρία σε επίβλεψη ηλεκτρολογικών εργασιών - τουλάχιστον τρεις (3) ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες με σχετική πείρα μεγαλύτερη από 5 χρόνια - Για τα Ιδιωτικά Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που θα δηλωθούν θα πρέπει να κατέχουν: - Ισχύουσα Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας. - τουλάχιστον 1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό, εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ με πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε Συστήματα Ασφαλείας - 3 τεχνικούς με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε Συστήματα Ασφαλείας με Ισχύουσα Άδεια φύλακα όπως εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας ή Βεβαίωση του Αρχηγού Αστυνομίας ότι δύναται/νται να ασκεί/ούν στην Κύπρο τις εν λόγω δραστηριότητες, δυνάμει των διατάξεων των Νόμων. | √ | √ |
| 13 | Βεβαιώσεις άλλων φορέων |  |  |
| 14 | Δήλωση άλλων φορέων | √ | √ |
| 15 | Πιστοποιητικό Προσωπικής Κατάστασης άλλων φορέων | √ | √ |
| 16 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας Άλλων Φορέων: Στοιχεία Συνεργατών Εξειδικευμένων Συστημάτων | √ | √ |
| 17 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας Άλλων Φορέων: Στοιχεία ‘Εργων (σημείωση 2) | √ | √ |
| 18 | Προϋποθέσεις Συμμετοχής Νομικών Προσώπων |  |  |
| 19 | Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας | √ | √ |
| 20 | Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κοινοπραξίας φυσικών ή/ και νομικών προσώπων |  |  |
| 21 | Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας για κάθε συμμετέχοντα (νομικό πρόσωπο) στην κοινοπραξία | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 22 | Συμφωνητικό Συνεργασίας των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία | Δ/Ε | Δ/Ε |
| 23 | Ισχύουσα Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, όπως αυτή εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας | √ | √ |
| 24 | Το εγκατεστημένο ηλεκτρικό φορτίο του Έργου είναι 800KVA. | √ | √ |
| 25 | Κατάλογος Τιμών Μονάδος για Αλλαγές | √ | √ |
| 26 | Τιμές Μονάδος για Διορθωτικές Εργασίες Συντήρησης Έργου | √ | √ |
| 27 | Υλικά / Ανταλλακτικά που δε συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του Έργου | √ | √ |
| 28 | Για τους Μηχανικούς Αντίγραφο ισχύουσας άδειας επαγγέλματος στην αντίστοιχη ειδικότητα, όπως αυτή εκδίδεται από το Τεχνικό Επιστημονικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ή Αντίγραφο ισχύουσας άδειας επαγγέλματος στην αντίστοιχη ειδικότητα ή σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα με τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας αυτής, για όσους είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. | √ | √ |
| 29 | Για το τεχνικό και γενικό προσωπικό Πιστοποιητικά εργοδότησης ή καταστάσεις από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου αντίστοιχου Οργανισμού. | √ | √ |
| 30 | ΤΟΜΟΣ Γ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |
| 31 | Πίνακες Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | √ | √ |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακες Ελέγχου Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Πίνακας προσφερόμενων υλικών – Παράρτημα 15 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD (1/2) | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ (2/2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγικό Ζεύγος 800kVA | HIMOINSA HTW 765 T5 | HIMOINSA HTW 765 T5 |
| 2 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας 60kVA | SOCOMEC MASTERYS BC 60 | SOCOMEC MASTERYS BC 60 |
| 3 | Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης |  |  |
| - i | Τοπικές Μονάδες Ελέγχου | CONTINENTAL ACCESS SUPERTWO UNIVERSE | HONEYWELL NETAXS-123 |
| - ii | Σταθμός Εργασίας Χρήστη | DELL PRECISION T3620 | DELL T130 INTEL XEON |
| - iii | Ωστικοί διακόπτες εξόδου (ΔΕΚ) | GIANNI INDUSTRIES BTS-486 | GIANNI PBT-430BS |
|  | Αναγνώστες κάρτας με πληκτρολόγιο (CR) | HID GLOBAL RP40SE | HID RK40 |
|  | Αναγνώστες κάρτας χωρίς πληκτρολόγιο (ΑΚΠ) | HID GLOBAL RPK40SE | HID R10 |
|  | Διακόπτης Απελευθέρωσης Πόρτας Έκτακτης Ανάγκης. (EDR) | GIANNI INDUSTRIES CP-21-GE | GIANNI CP-22-GE |
|  | Μαγνητικές Επαφές (ζεύγη). (MC) | KNIGHT YEND74 | ELMDENE EN3-LSC-GN |
|  | Electric Magnetic Locks | GIANNI INDUSTRIES 10002DS | GIANNI EM300+LZ300N |
|  | Μονάδες Επιτήρησης Εξόδων Κινδύνου. | SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-6400 | HOYLES EX-105KS |
|  | Ηλεκτροκίνητες Δοκοί (ζεύγη) | DITEC ENTREMATIC QIK4E | CAME CARD 4 |
|  | Κάρτες πρόσβασης | HID GLOBAL iCLASS SE 3000 | HID 2080 |
| 4 | Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεοράσεων: |  |  |
| - 1.1 | Περιστρεφόμενη Μηχανή Λήψης εξωτερικού χώρου ΠΜΛΕΞ - 1 | CBC(EUROPE) GmbH ZN8-P3X30-NIR | HONEYWELL HDZ302LIK |
| - 1.2 | Σταθερή Μηχανή Λήψης εξωτερικού χώρου ΣΜΛΕΞ - 2 | CBC(EUROPE) GmbH ZN8- BADMZ56HE | HONEYWELL HBW4GR1 |
| - 1.3 | Σταθερή Μηχανή λήψης εξωτερικού χώρου έγχρωμη / μαυρόασπρη ημέρας / νύκτας, με ημισφαιρικό περίβλημα ΣΜΛΕΞ – 3 | CBC(EUROPE) GmbH ZN8-VD4M212-NIR | HONEYWELL H4L6GR2 |
| - 1.5 | Σταθερή Μηχανή Λήψης εσωτερικού χώρου έγχρωμη / μαυρόασπρη ημέρας / νύκτας με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED και ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) ΣΜΛΕΣ-5 | CBC(EUROPE) GmbH ZN8-VD4M212-NIR | HONEYWELL H4W4PER2 |
| - 2. | Ψηφιακός Καταγραφέας Δικτύου | CBC(EUROPE) GmbH ViMS-C-NVR-KI4-GLO-32TB | DELL R540+HNMNVRSW32 |
| - 2.1 | Μεταγωγέας (PoE Switch) | TP-LINK T2600G-28MPS | COMNET CWGE26FX2TX24MSPOE |
| - 2.2 | Ικριώματα | A&B (CPAM) ELECTROMECHANICAL 31-42U68 | TOTEN RACK 42’’ 02TTN01012 |
| - 3. | Σταθμός Εργασίας | CBC(EUROPE) GmbH ViMS-CLI-WSTN | HP IJJ76EA |
|  | Οθόνες 22’’ | LG 22MP68VQ-P | HP 1FH47AA |
|  | Video Walls 40-42’’ | CBC(EUROPE) GmbH GANZ CONTROL VIDEO WALL | DAHUA M70-4U-E DHL460UTS-E |
| 7 | Μηχανισμός Ηλεκτροκίνητης Καγκελόθυρας | DITEC NES1000EHP | CAME BK800 |
| 11 | WALK THROUGH METAL DETECTOR | SHENZHEN SECURITY ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LIMITED SPW-300S | RAPISCAN SYSTEMS METOR 6M |
| 12 | MULTI-ENTRY X-RAY INSPECTION SYSTEM ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ | NUCTECH COMPANY LIMITED CX6040BI | NUCTECH CX6040BI |
| 13 | SCANNER ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | SPV-3300 | SECURITY ELECTRONIC EQUIPMENT CO. LTD AT-3300 |
| 14 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ | RAPISCAN SYSTEMS METOR 28 | RAPISCAN SYSTEMS METOR 28 |
| 15 | ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |  |  |
| i) | Βιντεοπροβολέας | SONY VPL-CH370 | SONY VPL-CH370 |
| ii) | Μηχανοκίνητη Βάση Βιντεοπροβολέα | UNITECH SYSTEMS PLCV5.1 | UNITECH SYSTEMS TLCV5.1 |
| iii) | Επίτοιχος Διαδραστικός Πίνακας | PROMETHEAN ActivBoard Touch | PROMETHEAN AB10T-88D |
| iv) | Μηχανοκίνητο Πανί Προβολής | JK Jingke JK-S1 | GK 0302GKMA094M |
| v) | Μεταλλικά Ικριώματα | A&B VASILIOU 31-6625U | A&B VASILIOU 31-6625U |
| vi) | Χωνευτά Μεγάφωνα ψευδοροφής | TOA F-2352C, F-2852C | TOA F-2852C |
| vii) | Μικρόφωνα ενσύρματα | TOA DM-1100 | TOA DM-1100 |
| viii) | Μικρόφωνα ασύρματα | TOA WM-5225, YP-M5300, YP-M5310 | TOA YP-M5310, WM-5225 |
| ix) | Σύστημα Αυτοματισμού της Αίθουσας | CRESTRON CP3, DSP-1281 | CRESTRON CP3, DSP-1281, AMP-3210T, GLS-PERT-CN, NHD-100-RX, NHD-100-TX |
| x) | Touch Panel Ελέγχου της Αίθουσας | CRESTRON TSW-560 | CRESTRON TSW-560-W-S |

Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών των προσφερόμενων υλικών – Τόμος Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜΥ Η03

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παράρτημα 3.1

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (ΣΑΠΕ) (UPS) 60KVA

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας |  |  |
| 1 |  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
|  | α | Τα συστήματα να είναι κατασκευασμένα για συστήματα γείωσης τύπου ΤΤ, TNC-S και να προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια. | √ | √ |
|  | β | Να εγκατασταθεί ο κατάλληλος μετασχηματιστής απομόνωσης(isolating transformer) ο οποίος θα είναι εργοστασιακής κατασκευής και θα περικλείεται στην ίδια κατασκευή με το υπόλοιπο σύστημα ή σε εξωτερικό κουβούκλιο ίδιας κατασκευής και χρώματος με το κουβούκλιο του ups | √ | √ |
|  | γ | Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση: 1) να εγκαταστήσει κατάλληλη γείωση προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις απαιτήσεις της ΑΗΚ, της σχετικής Κυπριακής Νομοθεσίας και το πρότυπο ΒS7671/2004 (16η έκδοση με τις ισχύουσες τροποποιήσεις). Σε περίπτωση διαφορετικών απαιτήσεων, για τη γείωση, τότε θα ακολουθείται η πλέον ασφαλής απαίτηση. 2) Κατάλληλη σήμανση σε όλα τα σημεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης | √ | √ |
|  | δ | Η μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | ε | Πρέπει να είναι τεχνολογίας διπλής μετατροπής σε σειρά (On Line, Double Conversion, VFI) | √ | √ |
|  | στ | Πρέπει να είναι συνεχούς κύκλου λειτουργίας (Continuous Duty Cycle) | √ | √ |
|  | η | Ονομαστική ισχύς εξόδου 60 KVA με συντελεστή ισχύος 0,8 | √ | √ |
|  | θ | Το σύστημα να είναι συμβατό με την κανονική πηγή ενέργειας του παροχέα (ΑΗΚ) και να είναι ικανό να παραμένει σε κανονική λειτουργία όταν συνδεθεί με παροχή εναλλακτικής τάσης(ΑC) με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά¨ - Τάση εισόδου (με συντελεστή ισχύος> 0,95) 400V +/- 6% τριών φάσεων λειτουργίας. - Συχνότητα Εισόδου: 50Hz ± 4% - Συνολική αρμονική παραμόρφωση εισόδου μικρότερη ή ίση με 8% - Η ανισορροπία τάσης για τριών φάσεων σύστημα να έχει αναλογία ανισορροπίας του 5% - Στιγμιαία ρεύματα υψηλής συχνότητας τάση και - άλλες μορφές θορύβου που προέρχονται μέσω της ηλεκτρικής εγκατάστασης να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια ηλεκτρομαγνητισμού που καθορίζονται στο πρότυπο EN 62040-2 | √ | √ |
|  | ι | Να δηλωθεί με ποια από τα συστήματα παροχής ενέργειας εναλλακτικής τάσης ΤΝ, ΤΤ ή ΙΤ είναι συμβατό το προτεινόμενο σύστημα |  |  |
|  | κ | Το σύστημα να είναι ικανό να τροφοδοτεί φορτία (μιας ή και τριών φάσεων) που θα συνδεθούν με την κανονική παροχή ενέργεια του παροχέα (ΑΗΚ) τα οποία θα είναι συμβατά με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά εξόδου του συστήματος που δηλώνονται από τον κατασκευαστή H έξοδος του σε πλήρες φορτίο (100% φορτίο) πρέπει να έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: (i) Τάση: 400 ± 3%, (ii) Συχνότητα: 50Hz ± 1% (iii) Πλήρους Ημιτόνου (Sinewave) (iv) Συντελεστή κορυφής (Crest Factor) τουλάχιστον 3:1. (v) Η συνολική αρμονική παραμόρφωση εξόδου (THD) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% σε 100% γραμμικό φορτίο και το 3% σε 100% μη γραμμικό φορτίο | √ | √ |
|  | κα | Ταξινόμηση απόδοσης του συστήματος με βάση το πρότυπο EN62040-3 Δυναμικά χαρακτηριστικά VFI – SS - 111 | √ | √ |
|  | κβ | Να δηλωθεί η ενεργός τιμή ισχύος σε Βαττ(W) και χιλιοβολταμπέρ(KVA) και ο συντελεστής απόδοσης του συστήματος σε 100% φορτίο, να μην είναι μικρότερος από 91% | √ | √ |
|  | κγ | Πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κάρτα για παράλληλη σύνδεση με άλλη μονάδα (card for parallel redundancy) ώστε η εφεδρική μονάδα να αναλαμβάνει το φορτίο σε περίπτωση αποτυχίας της κύριας μονάδας. | √ | √ |
|  | κδ | Το σύστημα θα διαθέτει τα αναγκαία προστατευτικά κυκλώματα για: (i) Υπόταση (ii) Υπέρταση (iii) Υπερφόρτωση (iv) Βραχυκύκλωμα (v) Θερμοκρασία | √ | √ |
|  | κγ | Ρεύμα Υπερφόρτωσης(% της τιμής ρεύματος/χρονική διάρκεια Φορτίο Χρόνος 125% 10 λεπτά 150% 1 λεπτό 170% 5 δευτερόλεπτα | √ | √ |
| 2 |  | Επικοινωνία |  |  |
|  |  | Το σύστημα πρέπει να επικοινωνεί με τους εξυπηρετητές που υποστηρίζει για την ομαλή διακοπή λειτουργίας τους (shutdown) πριν την διακοπή της παροχής από το ΣΑΠΕ. Θα παραδοθεί χωρίς επιπλέον χρέωση το λογισμικό πρόγραμμα για την διαδικασία διακοπής της λειτουργίας όπως περιγράφεται πιο πάνω (Shut Down procedure). | √ | √ |
|  |  | Να διαθέτει - Διεπαφές εποικινωνίας για δυνατότητα εγκατάστασης προαιρετικού εξοπλισμού (προσαρμοστείς δικτύου κ.λ.π) - Θύρα USB και σύνδεση RS232 | √ | √ |
| 3 |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ |  |  |
|  | α | Θα διαθέτει αυτόματο διακόπτη παράκαμψης, ηλεκτρονικού τύπου, χωρίς επαφές και θα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος ή δυσλειτουργίας. Το φορτίο θα μεταφερθεί άμεσα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς διακοπή (<4msec) | √ | √ |
|  | β | Πέραν του αυτόματου διακόπτη παράκαμψης να υπάρχει και η χειροκίνητη δυνατότητα παράκαμψης (manual by-pass switch) | √ | √ |
| 4 |  | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ |  |  |
|  | α | Μπαταρίες τύπου: Σφραγισμένες μολύβδου οξέος (GEL), μπαταρίες χωρίς συντήρηση. | √ | √ |
|  | β | τύπου flameretardant σύμφωνα με το UL94-V0 ή ισοδύναμο | √ | √ |
|  | γ | Ικανότητα: Να μπορεί να υποστηρίζει το πλήρες φορτίο για μία περίοδο 10 λεπτών. Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του, υπολογισμούς που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του*. | √ | √ |
|  | δ | Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας έως 90% της χωρητικότητάς τους σε 10 ώρες. | √ | √ |
|  | ε | Ο φορτιστής θα πρέπει να διαθέτει κύκλωμα αυτόματης αντιστάθμισης της θερμοκρασίας της μπαταρίας. | √ | √ |
|  | στ | Το σύστημα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα, για την ασφαλή αποφόρτιση των μπαταριών, μέχρι το 65% της χωρητικότητάς τους . | √ | √ |
|  | η | Οι μπαταρίες πρέπει να έχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής 8 ετών, σύμφωνα με την ταξινόμηση από .τον Ευρωπαϊκό οργανισμό κατασκευαστών μπαταριών EUROBAT | √ | √ |
| 5 |  | ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ |  |  |
|  | α | Τάση Παροχής | √ | √ |
|  | β | Τάση Εξόδου | √ | √ |
|  | γ | Ένταση Ρεύματος Εξόδου | √ | √ |
|  | δ | Συχνότητα Εξόδου | √ | √ |
|  | ε | Ένδειξη για την φόρτωση συσσωρευτών του ΣΑΠΕ | √ | √ |
|  | στ | Αυτονομία συσσωρευτών | √ | √ |
|  | η | Ηχητικός και οπτικός συναγερμός για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος | √ | √ |
| 6 |  | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |
|  | α | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-40 ° C Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: μέχρι 90% σχετική υγρασία | √ | √ |
|  | β | Βαθμός προστασίας έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων IP20 | √ | √ |
| 7 | α | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ |  |  |
|  |  | Τα σύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN62040-1 EN 62040-2 | √ | √ |
|  | β | Το σύστημα πρέπει να φέρει τη σήμανση CE | √ | √ |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜΥ 4

Παράρτημα 4.1

Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ)

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) |  |  |
| 1 | - ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 1.1 | - Πρωτογενής Ονομαστικής Ισχύς (PRP όπως ορίζεται το ISO 8528-1): 800 kVA | √ | √ |
| 1.1.1 | - Η ισχύς του προσφερόμενου εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους είναι δυνατό να αποκλίνει από την καθορισμένη Πρωτογενή Ονομαστική Ισχύ όπως πιο κάτω: - +50% για ζητούμενη ισχύ μέχρι 15KVA - +30% για ζητούμενη ισχύ μεγαλύτερη από 15KVA και μέχρι 60KVA - +15% για ζητούμενη ισχύ μεγαλύτερη από 60KVA και μέχρι 150KVA - +10% ή -5% για ζητούμενη ισχύ πάνω από 150KVA | √ | √ |
| 1.2 | Συντελεστής ισχύος: 0.8 lagging | √ | √ |
| 1.3 | Συχνότητα: 50Hz | √ | √ |
| 1.4 | Ηλεκτρική Τάση: 400V 3Φ | √ | √ |
| 1.5 | Τύπος Γείωσης: TN-C-S | √ | √ |
| 1.6 | Είδος καυσίμων: Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel EN 590, EURODIESEL LS) | √ | √ |
| 1.7 | Μέθοδος Εκκίνησης: Ηλεκτρική (Με τη χρήση ηλεκτρικού κινητήρα) | √ | √ |
| 1.8 | Ψύξη και εξαερισμός : Υπάρχει αερισμός | √ | √ |
| 1.9 | Τύπος Εγκατάστασης: Σταθερή | √ | √ |
| 1.10 | Χώρος Εγκατάστασης: Επίγεια | √ | √ |
| 2. | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |  |  |
| 2.1 | Ταχύτητα κινητήρα: 1500 σ.α.λ | √ | √ |
| 2.2 | Είδος καυσίμων: Πετρέλαιο Κίνησης | √ | √ |
| 2.3 | Κλάση απόδοσης ρυθμιστή ταχύτητας (speed governor) σύμφωνα με το ISO 3046-4: Μ3 | √ | √ |
| 2.4 | Είδος ψύξης κινητήρα: Υγρόψυκτος με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας (ραδιατέρ) | √ | √ |
| 2.5 | Δεξαμενή Καυσίμων: Ενσωματωμένη στη βάση | √ | √ |
| 2.6 | Απαιτούμενος χρόνος λειτουργίας χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμων: 24 ώρες λειτουργίας σε πλήρες φορτίο (PRP). Ο προσφέροντας να δηλώσει την κατανάλωση καυσίμου καθώς και υπολογισμούς για την απαιτούμενη δεξαμενή καυσίμων. Σε περίπτωση που η υφιστάμενη δεξαμενή καυσίμων του εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους δεν επαρκεί τότε να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει επιπρόσθετη δεξαμενή καυσίμων. | √ | √ |
| 2.7 | Απαιτούμενες Μετρήσεις από τον κινητήρα: |  |  |
| 2.7.1 | Πίεση Λαδιού | √ | √ |
| 2.7.2 | Θερμοκρασία Νερού | √ | √ |
| 2.7.3 | Στάθμη Καυσίμων | √ | √ |
| 2.7.4 | Ταχύτητα Κινητήρα | √ | √ |
| 2.7.5 | Τάση και Ένταση Συσσωρευτών | √ | √ |
| 2.8 | Σύστημα εκκίνησης και ικανότητα εκκίνησης: Ηλεκτρικά (Με τη χρήση ηλεκτρικού κινητήρα) μέσω της χρήσης κατάλληλης δυναμικότητας συσσωρευτών | √ | √ |
| 2.9 | Σύστημα Θέρμανσης: Σε περίπτωση σταθερού εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, ο κινητήρας θα είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρόδιο θέρμανσης με σκοπό την άμεση εκκίνηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. | √ | √ |
| 3. | ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ |  |  |
| 3.1 | Φύση και Είδος Εναλλάκτη: Σύγχρονος Τριφασικός χωρίς ψήκτρες (brushlees) | √ | √ |
| 3.2 | Κλάση Απόδοσης σύμφωνα με το ISO 8528: G3 | √ | √ |
| 3.3 | Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης (AVR): NAI τύπου Μόνιμου Μαγνήτη (PMG) | √ | √ |
| 3.4 | Απόκλιση Τάσης από την ονομαστική σε συνθήκες σταθερής κατάστασης (steady state): ±1% | √ | √ |
| 3.5 | Απόκλιση Συχνότητας από την ονομαστική σε συνθήκες σταθερής κατάστασης (steady state): ±0.5% | √ | √ |
| 3.6 | Τύπος Διέγερσης: Αυτοδιεγειρόμενος ( self-excited) και αυτορυθμιζόμενος (self regulated) | √ | √ |
| 3.7 | Συνδεσμολογία: Διάταξη Αστέρα με γειωμένο ουδέτερο | √ | √ |
| 3.8 | Κλάση μόνωσης περιελίξεων: Κλάσης H | √ | √ |
| 3.9 | Προστασία έναντι εισόδου νερού και μικροσωματιδίων: IP23 | √ | √ |
| 4 | ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
| 4.1 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα αποτελείται από τη μηχανή τον εναλλάκτη, τη βάση, τον πίνακα ελέγχου και το ηχομονωτικό περίβλημα σε ένα ενιαίο σύνολο. | √ | √ |
| 4.2 | Η βάση θα είναι εφοδιασμένη με αντί-δονητικά πέλματα για μείωση των κραδασμών. | √ | √ |
| 4.3 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα διαθέτει ηχομονωτικό κουβούκλιο για τη μείωση του παραγόμενου θορύβου. | √ | √ |
| 4.4 | Το ηχομονωτικό κουβούκλιο θα είναι υδατοστεγές. | √ | √ |
| 4.5 | Το ηχομονωτικό κουβούκλιο θα είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. | √ | √ |
| 4.6 | Το ηχομονωτικό κουβούκλιο θα είναι εφοδιασμένο με θύρες πρόσβασης για την πρόσβαση στα μέρη του εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και στον πίνακα και συσκευές ελέγχου και προστασίας. | √ | √ |
| 4.7 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος να διαθέτει σημεία ανάρτησης για τη διευκόλυνση της μετακίνησής του με γερανό. | √ | √ |
| 4.8 | Τύπος Εγκατάστασης: Σταθερή | √ | √ |
| 5. | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ |  |  |
| 5.1 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα διαθέτει συσσωρευτές με σκοπό την παροχή της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας για την εκκίνησή του ζεύγους. | √ | √ |
| 5.2 | Οι συσσωρευτές θα είναι τύπου μολύβδου οξέως (Lead Acid), κλειστού τύπου, με μηδενική ανάγκη για συντήρηση (maintenance free). | √ | √ |
| 5.3 | Η δυναμικότητα των συσσωρευτών πρέπει να είναι τέτοια ώστε το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ώστε να επιτρέπουν τρεις (3) προσπάθειες εκκίνησης, διάρκειας 10 δευτερολέπτων η κάθε μια, σε μια χρονική περίοδο 60s. | √ | √ |
| 5.4 | Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους είναι σταθερή τότε αυτό να διαθέτει φορτιστή ο οποίος θα μπορεί να φορτίζει του συσσωρευτές τόσο μέσω της κανονική παροχής ρεύματος όσο και μέσω του ζεύγους. | √ | √ |
| 5.5 | Σε περίπτωση που το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι κινητό τότε ο φορτιστής θα φορτίζει τους συσσωρευτές κατά τη λειτουργία του ζεύγους. | √ | √ |
| 5.6 | Ο φορτιστής θα μπορεί να φορτίζει τους εκκενωμένους συσσωρευτές σε 12 ώρες. Ο προσφέροντας να δηλώσει την απαιτούμενη δυναμικότητα των συσσωρευτών, τη δυναμικότητα του φορτιστή και τον υπολογιζόμενο χρόνο φόρτισης | √ | √ |
| 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |
| 6.1 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα μπορεί να λειτουργεί κάτω από τις πιο κάτω περιβαλλοντικές συνθήκες: |  |  |
| 6.1.1 | Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10οC – 45o | √ | √ |
| 6.1.2 | Σχετική Υγρασία: 0% - 90% | √ | √ |
| 6.1.3 | Υψόμετρο: 0 - 1700m | √ | √ |
| 6.1.4 | Παρουσία Σκόνης και Άμμου: Μέτρια | √ | √ |
| 6.1.5 | Εγκατάσταση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον: ΟΧΙ | √ | √ |
| 6.1.6 | Ύπαρξη χημικής ρύπανσης στην περιοχή εγκατάστασης: ΝΑΙ | √ | √ |
| 6.1.7 | Ύπαρξη Ραδιενέργειας στην περιοχή εγκατάστασης: ΝΑΙ | √ | √ |
| 7. | ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |
| 7.1 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα χρησιμοποιείται ως εναλλακτική πηγή ενέργειας σε περίπτωση διακοπής της κανονικής ηλεκτρικής παροχής | √ | √ |
| 7.2 | To εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα λειτουργεί αυτόνομα | √ | √ |
| 7.3 | Σε περίπτωση παράλληλης λειτουργίας με άλλα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ο Ανάδοχος πρέπει να προμηθέυσει και να εγκαταστήσει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και κυκλώματα για την ομαλή παράλληλη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. | √ | √ |
| 7.4 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα μπορεί να εκκινεί και να ελέγχεται: |  |  |
| 7.4.1 | Χειροκίνητα: ΝΑΙ | √ | √ |
| 7.4.2 | Αυτόματα: ΝΑΙ μέσω αυτόματου μεταγωγέα (ATS) | √ | √ |
| 7.4.3 | Ημιαυτόματα: ΟΧΙ | √ | √ |
| 7.4.4 | Πρόσθετη συσκευή ελέγχου: ΝΑΙ αυτόματος μεταγωγέας | √ | √ |
| 7.5 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα μπορεί να αναλαμβάνει το φορτίο εντός 15 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα λάβει εντολή για εκκίνηση, είτε αυτό γίνει χειροκίνητα είτε αυτόνομα. | √ | √ |
| 7.6 | Σε περίπτωση που το ΗΖ αποτύχει να ξεκινήσει μετά από την πρώτη προσπάθεια 10 δευτερολέπτων να υπάρχει δεύτερη και τρίτη προσπάθεια σε διαστήματα των 10 δευτερολέπτων. | √ | √ |
| 7.7 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αφού λάβει εντολή για σβήσιμο (είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα) θα απενεργοποιείται σε χρόνο ρυθμιζόμενο από το χρήστη (0 – 10 λεπτά) είτε στο χρόνο που συστήνει ο κατασκευαστής | √ | √ |
| 7.8 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα διαθέτει κομβίο άμεσης απενεργοποίησης του σε περίπτωση κινδύνου (emergency stop button) | √ | √ |
| 8. | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |
| 8.1 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα είναι εφοδιασμένο με ψηφιακό πίνακα ελέγχου εντός του ηχομονωτικού κουβουκλίου. | √ | √ |
| 8.2 | Θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων και κομβία χειρισμού για τις απαιτούμενες ενδείξεις και λειτουργίες προγραμματισμού του Η/Ζ. | √ | √ |
| 8.3 | Ο πίνακας ελέγχου θα παρέχει τις ακόλουθες ενδείξεις/λειτουργίες |  |  |
| 8.3.1 | Ένδειξη της τάσης μεταξύ φάσης και ουδέτερου (L-N), και μεταξύ φάσεων (L-L). | √ | √ |
| 8.3.2 | Ένδειξη του φορτίου (Α) της κάθε φάσης, | √ | √ |
| 8.3.3 | Ένδειξη συχνότητας (f). | √ | √ |
| 8.3.4 | Ενδείξεις για την ενεργό, άεργο και φαινόμενη ισχύ, συνολικά και ανά φάση. | √ | √ |
| 8.3.5 | Ενδείξεις ελέγχου για υπερτάχυνση και υποτάχυνση. | √ | √ |
| 8.3.6 | Ένδειξη της θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού του κινητήρα | √ | √ |
| 8.3.7 | Ένδειξη της πίεσης του λαδιού του κινητήρα | √ | √ |
| 8.3.8 | Ένδειξη της θερμοκρασίας του λαδιού του κινητήρα | √ | √ |
| 8.3.9 | Ένδειξη των ωρών λειτουργίας του ΗΖ χωρίς τη δυνατότητα ακύρωσης και επαναφοράς του στη μηδενική κατάσταση (non- resetable), | √ | √ |
| 8.3.10 | Ένδειξη για το επίπεδο των καυσίμων | √ | √ |
| 8.4 | Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας (OFF, MANUAL, TEST, AUTO), μέσω χειροκίνητου διακόπτη. | √ | √ |
| 8.5 | Δείκτες/ λυχνίες για προειδοποιήσεις δυσλειτουργιών του HΖ. Να παρέχει την δυνατότητα ελέγχου λειτουργίας των ενδεικτικών λυχνιών μέσω διακόπτη (LAMP TEST) ή μέσω σχετικού συναγερμού | √ | √ |
| 8.6 | Επιπρόσθετα ο Πίνακας Ελέγχου θα μπορεί να διακόπτει άμεσα τη λειτουργία του εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στις πιο κάτω περιπτώσεις: |  |  |
| 8.6.1 | Υπερφόρτωσης | √ | √ |
| 8.6.2 | Συχνότητα εκτός της ορισμένης | √ | √ |
| 8.6.3 | Υπόταση | √ | √ |
| 8.6.4 | Υπέρταση | √ | √ |
| 8.6.5 | Υψηλής θερμοκρασία νερού | √ | √ |
| 8.6.6 | Χαμηλής Πίεσης Λαδιού | √ | √ |
| 8.6.7 | Υπερτάχυνσης | √ | √ |
| 8.6.8 | Υποτάχυνσης | √ | √ |
| 8.7 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα συνδέεται με τον αυτόματο μεταγωγέα φορτίου (ATS), για σκοπούς αυτοματισμών και ενδείξεων, μέσω του πίνακα ελέγχου. Για το σκοπό αυτό ο Πίνακας Ελέγχου θα διαθέτει αριθμό επαφών όπως πιο κάτω: |  |  |
| 8.7.1 | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους | √ | √ |
| 8.7.2 | Παροχή ένδειξης βλάβης για τα πιο κάτω γεγονότα: 1) Πίεση λαδιού (χαμηλή ή ψηλής) 2) Θερμοκρασία νερού (ψηλή) 3) Αποτυχία Εκκίνησης 4) Υπερτάχυνση 5) Υποτάχυνση 6) Βλάβη στο φορτιστή των συσσωρευτών 7)Βλάβη στη παροχή ρεύματος του ηλεκτροδίου θέρμανσης 8) Χαμηλή στάθμη καυσίμων | √ | √ |
| 8.8 | Ο Πίνακας Ελέγχου θα διαθέτει επίσης τουλάχιστον δύο (2) ελεύθερες επαφές για τη σύνδεσή του με άλλα συστήματα επιτήρησης και ελέγχου | √ | √ |
| 8.9 | Ο Πίνακας Ελέγχου θα διαθέτει διεπαφή για τον απομακρυσμένο έλεγχο των ενδείξεων του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους καθώς και τον απομακρυσμένο χειρισμό του μέσω λογισμικού. | √ | √ |
| 8.10 | Η διεπαφή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα πρωτόκολλα επικοινωνιών: - MODBUS RTU ή IP - LonWorks - BACnet - Ethernet/IP | √ | √ |
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
| 9.1 | Εκτός από τις ασφαλιστικές δικλείδες που υλοποιούνται μέσω του Πίνακα Ελέγχου το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα διαθέτει τις πιο κάτω συσκευές προστασίας: |  |  |
| 9.1.1 | Αυτόματο διακόπτη από χυτοπλαστικό (MCCB) δυναμικότητας αντίστοιχης με τη μέγιστη δυναμικότητα του εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζέυγους | √ | √ |
| 9.1.2 | Ο Αυτόματος Διακόπτης θα είναι τετραπολικός (4P/3Φ/400V) ή διπολικός (2P/1Φ/230V) ανάλογα με την κυματομορφή εξόδου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους | √ | √ |
| 9.1.3 | Ο Αυτόματος Διακόπτης θα συμμορφώνεται με τον ΕΝ 60947-2 | √ | √ |
| 9.1.4 | Ο Αυτόματος Διακόπτης θα διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη προστασίας έναντι διαρροής προς τη γη (Ground Fault Protection) | √ | √ |
| 9.1.5 | Η διάταξη θα είναι ρυθμιζόμενη τόσο ως προς την ένταση του ρεύματος διαφυγής (0,1Α – 5Α) όσο και ως προς τον χρόνο ενεργοποίησης (100ms-5s) | √ | √ |
| 9.2 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα διαθέτει τα κατάλληλα τερματικά (3P,N,E) για τη σύνδεσή του με το φορτίο που θα τροφοδοτεί. | √ | √ |
| 10. | ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |
| 10.1 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα έχει εγκατεστημένο πυροσβεστήρα 3kg για φωτιές κλάσης A,B,C | √ | √ |
| 10.2 | To εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα διαθέτει εσωτερικό φωτισμό. | √ | √ |
| 11. | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ |  |  |
| 11.1 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα συμμορφώνεται με τις πιο κάτω ευρωπαϊκές οδηγίες |  |  |
| 11.1.1 | 2006/42/EC Machinery Directive | √ | √ |
| 11.1.2 | 2006/95/EC Low Voltage Directive | √ | √ |
| 11.1.3 | 2004/14/EC Electromagnetic Compatibility Directive | √ | √ |
| 11.1.4 | 2000/14/EC Directive relating to the Noise Emission of Outdoor Equipment | √ | √ |
| 11.2 | To εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα συμμορφώνεται με τα πιο κάτω πρότυπα |  |  |
| 11.2.1 | - ISO 8528-2 - ISO8528-3 - ISO 8528-4 - ISO 8528-5 | √ | √ |
| 11.2.2 | - ΕΝ 12601 ή ισοδύναμο - ΕΝ 60204 ή ισοδύναμο | √ | √ |
| 11.3 | Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα φέρει τη σήμανση CE. | √ | √ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜΥ Η10

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΣΚΚΤ) ΤΥΠΟΥ IP

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.1.2

Ψηφιακοί Καταγραφείς Δικτύου (ΨΚΔ)

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ψηφιακοί Καταγραφείς Δικτύου (ΨΚΔ) |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Το λογισμικό του Ψηφιακού Καταγραφέα Δικτύου (ΨΚΔ), θα εγκατασταθεί σε εργοστασιακής κατασκευής εξυπηρετητή, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ικρίωμα. | √ | √ |
|  | Ο ΨΚΔ πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S | √ | √ |
|  | Ο αριθμός των ψηφιακών καταγραφέων και η αποθηκευτική τους ικανότητα, θα πρέπει να υπολογιστεί και να δηλωθεί από τους προσφέροντες, ώστε το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να είναι ικανό να καταγράφει βίντεο από όλες τις Μηχανές Λήψης (ΜΛ), στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, για 24 ώρες την ημέρα, και θα μπορεί να αποθηκεύει το καταγραμμένο βίντεο για 31 ημέρες | √ | √ |
|  | Ο εξυπηρετητής του ψηφιακού καταγραφέα δικτύου θα έχει εγκατεστημένους σκληρούς δίσκους σε διαμόρφωση RAID 5, οι οποίοι θα μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν ενώ ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot swappable). | √ | √ |
|  | Ο ΨΚΔ θα έχει τη δυνατότητα άμεσης μετάδοσης, και καταγραφής, ταυτόχρονα, και σε πραγματικό χρόνο, ρευμάτων βίντεο από όλες τις ΜΛ για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Θα μπορεί επίσης ταυτόχρονα να αναπαραγάγει καταγεγραμμένο βίντεο στη μέγιστη δυνατή ανάλυση (σε 12fps), από τουλάχιστον το 1/3 των ΜΛ. | √ | √ |
|  | Θα μπορεί να δέχεται σήματα συναγερμού από άλλους ανιχνευτές, να ελέγχει τις περιστρεφόμενες ΜΛ (περιστροφή/κλίση/μεγέθυνση), ενώ ο ίδιος ο καταγραφέας θα μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως. | √ | √ |
|  | Ο καταγραφέας θα μπορεί να δέχεται και να αποθηκεύει, συμπιεσμένο βίντεο με βάση τουλάχιστον το πρότυπο Η.265, και θα μπορεί να δεχτεί και να καταγράφει βίντεο από Megapixel ΜΛ. | √ | √ |
|  | Θα πρέπει επίσης να διαθέτει ικανότητα ψηφιακής αυθεντικοποίησης των αποθηκευμένων βίντεο για σκοπούς χρησιμοποίησης εικόνων ως αποδεικτικών στοιχείων (Water Mark Software). | √ | √ |
|  | Θα συνοδεύεται από DVD που να περιέχει το λογισμικό του καταγραφέα |  |  |
|  | Θα συνοδεύεται από όλες τις άδειες χρήσης του λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος. |  |  |
|  | Αριθμός Ψηφιακών Καταγραφέων |  |  |
|  | Ο κάθε προσφέροντας θα πρέπει να υπολογίσει τον αριθμό των απαιτούμενων ψηφιακών καταγραφέων σύμφωνα με τον αριθμό των ΜΛ του συστήματος και τον απαιτούμενο χρόνο αποθήκευσης του καταγραμμένου βίντεο. | √ | √ |
|  | Συγκεκριμένα θα πρέπει υποβάλει υπολογισμούς σύμφωνα με τους οποίους τεκμηριώνεται ότι: | √ | √ |
|  | Ο προτεινόμενος αριθμός ψηφιακών καταγραφέων θα είναι σε θέση να δεχτεί συμπιεσμένο βίντεο από όλες τις ΜΛ ταυτόχρονα, στη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια και στο μέγιστο ρυθμό αποστολής πλαισίων (Frame/Image Per Second) για κάθε ΜΛ. | √ | √ |
|  | Επιπρόσθετα θα μπορεί να μεταφέρει ζωντανό βίντεο από όλες τις ΜΛ ταυτόχρονα, στη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια και στο μέγιστο ρυθμό αποστολής πλαισίων (Frame/Image Per Second) για κάθε ΜΛ, προς τις οθόνες των σταθμών χρήστη. | √ | √ |
|  | Ταυτόχρονα θα μπορεί να αναπαράγει αποθηκευμένο βίντεο από τουλάχιστον το 1/3 των ΜΛ στη μέγιστη δυνατή ανάλυση και στο μέγιστο ρυθμό αποστολής πλαισίων. | √ | √ |
|  | Το σύστημα να μπορεί να καταγράψει βίντεο, στη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια για όλες τις κάμερες, και σε ρυθμό 12 fps, για 24 ώρες και θα μπορεί να αποθηκεύσει αυτό το βίντεο για 31 μέρες. | √ | √ |
|  | Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας των σκληρών δίσκων να ληφθεί υπόψη ότι οι καταγραφείς θα καταγράφουν βίντεο από μια μηχανή λήψης, μόνο σε περίπτωση που ανιχνευτεί κίνηση | √ | √ |
|  | Για τη διευκόλυνση των υπολογισμών να θεωρείται ότι ανιχνεύεται κίνηση κατά το 1/3 της διάρκειας μία ημέρας (8 ώρες). | √ | √ |
|  | Οι υπολογισμοί που θα δοθούν για τη χωρητικότητα των σκληρών δίσκων, σε κάθε ΨΚΔ, να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή του RAID 5 | √ | √ |
|  | Ο προσφέροντας να υποβάλει υπολογισμούς στους οποίους, με βάση των αριθμό και τον τύπο των μηχανών λήψεως στα σχέδια, να φαίνεται ο αριθμός των απαιτούμενων ΨΚΔ και ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης(σκληρός δίσκος) ανά ΨΚΔ. Στους υπολογισμούς να φαίνεται καθαρά η μέση τηλεπικοινωνιακή κίνηση για κάθε μηχανή λήψης, το αντίστοιχο μέγεθος πλαισίου και ο ρυθμός των εξερχόμενων και εισερχόμενων δεδομένων (σε Mbps) που μπορεί να χειριστεί ο κάθε ΨΚΔ, όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς. Οι υπολογισμοί να προκύπτουν με βάση λογισμικό υπολογισμών που προσφέρει ο κατασκευαστής ή να συνοδεύονται από βεβαίωση του κατασκευαστή για την ορθότητα των χρησιμοποιηθέντων μεγεθών (τηλεπικοινωνιακή κίνηση ανά μηχανή λήψης, μέγεθος πλαισίου κλπ) | √ | √ |
|  | Ο προσφέροντας στους υπολογισμούς του, να υπολογίσει ένα επιπλέον ΨΚΔ, για σκοπούς εφεδρικότητας, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας ενός από τους ΨΚΔ, να μπορεί να τον αντικαθιστά. Ο επιπλέον ΨΚΔ να θεωρηθεί ότι, θα αντικαθιστά τον ΨΚΔ, με την μεγαλύτερη χωρητικότητα σε μνήμη (σκληρό δίσκο). Σημειώνεται ότι, ο εφεδρικός ΨΚΔ, δεν θα αντικαθιστά κατ’ ανάγκη ένα μόνο ΨΚΔ, αλλά θα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μπορεί να καταγράφει αριθμό μηχανής λήψης από διάφορους ΨΚΔ, σε περίπτωση πολλαπλής αποτυχίας. | √ | √ |
|  | Ο προσφέροντας να εξασφαλίσει και να αποδείξει μέσω υπολογισμών, ότι με τους υποβληθέντες ΨΚΔ, εξασφαλίζεται η μελλοντική επέκταση του συστήματος κατά 20%. | √ | √ |
|  | Επιπλέον η τηλεπικοινωνιακή κίνηση από κάθε μηχανή λήψης να μη θεωρηθεί μικρότερη από τις πιο κάτω τιμές: | √ | √ |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 2 MPixel: 2 Μbps | √ | √ |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 4 MPixel: 4 Μbps | √ | √ |
|  | Για σκοπούς υπολογισμού της απαιτούμενη χωρητικότητας των μέσων αποθήκευσης, το μέγεθος πλαισίου να μη θεωρηθεί μικρότερο από τις πιο κάτω τιμές: | √ | √ |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 2 MPixel: 28 Kbyte | √ | √ |
|  | ΜΛ με ευκρίνεια μέχρι 4 MPixel: 56 Kbyte | √ | √ |
|  | Ελάχιστες Δυνατότητες Λογισμικού Ψηφιακού Καταγραφέα: |  |  |
|  | Το λογισμικό να είναι φιλικό προς το χρήστη, με τη χρήση γραφικής διεπαφής (Graphical User Interface, GUI). | √ | √ |
|  | Θα παρέχει ταυτόχρονη ζωντανή εικόνα, από όλες τις ΜΛ που καταγράφονται. | √ | √ |
|  | Θα παρέχει άμεση και ταυτόχρονη αναπαραγωγή εικόνας από όλες τις ΜΛ που καταγράφονται. | √ | √ |
|  | Ευκρίνεια Εγγραφής Βίντεο: Ρυθμιζόμενη και ανεξάρτητη για κάθε ΜΛ, από 4CIF μέχρι τουλάχιστον 2560 x 1440 px | √ | √ |
|  | Ταχύτητα Εγγραφής Βίντεο (Frames/Image per second): ρυθμιζόμενη και ανεξάρτητη για κάθε κάμερα, μέσω του λογισμικού προγράμματος | √ | √ |
|  | Πρότυπα Συμπίεσης Βίντεο: Τουλάχιστον H.265 και οποιοδήποτε άλλο πρότυπο συμπίεσης (JPEG2000,MJPEG,MPEG4) απαιτείται για τη σύνδεση με τις ΜΛ. | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή και επαναφορά της ηλεκτρικής παροχής | √ | √ |
|  | Θα είναι δυνατή η ανεξάρτητη και απομακρυσμένη ρύθμιση της εστίασης(zoom) για κάθε μηχανή λήψης | √ | √ |
|  | Θα υποστηρίζει την εισαγωγή χαρτών, ώστε να διευκολύνεται η χρήση του συστήματος από τον τελικό χρήστη | √ | √ |
|  | Θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα τις ΜΛ που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο. | √ | √ |
|  | Θα υποστηρίζει την ονοματοδοσία των μηχανών λήψης με τουλάχιστον 10 χαρακτήρες | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού (Σταθμός Χρήστη) μέσω δικτύου, που να περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον τηλεχειρισμό περιστρεφόμενων μηχανών λήψης, την ζωντανή μετάδοση, την εγγραφή και την αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας βίντεο | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλο κέντρο ελέγχου μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας Ethernet/IP/TCP | √ | √ |
|  | Δυνατότητες Τηλεχειρισμού: Έλεγχος μηχανισμών περιστροφής/κλίσεως ΜΛ, φακών αυτόματης μεταβλητής εστίασης καθώς και ξένων συσκευών | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης χειριστηρίων για το χειρισμό των περιστρεφόμενων μηχανών λήψης | √ | √ |
|  | Θα υποστηρίζει τη χρήση συσκευών αποθήκευσης δικτύου μέσω του πρωτοκόλλου iSCSI ή άλλου παρόμοιου | √ | √ |
|  | Δυνατότητα εξαγωγής των αποθηκευμένων βίντεο σε DVD ή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο | √ | √ |
|  | Δυνατότητα εξαγωγής εικόνων σε Εγγενή (native) μορφή, καθώς και σε μορφή JPEG ή PNG | √ | √ |
|  | Δυνατότητα εκτύπωσης οποιασδήποτε εικόνας από συμβατό εκτυπωτή | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει τρία τουλάχιστο επίπεδα ασφάλειας για τεχνικούς/μηχανικούς/χρήστες | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για τεχνικούς/μηχανικούς/χρήστες | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα επιτήρησης γεγονότων που να αφορούν: |  |  |
|  | Σύνδεση στο σύστημα - User(s) login | √ | √ |
|  | Χειριστές | √ | √ |
|  | Αποσύνδεση από το σύστημα -User(s) logout | √ | √ |
|  | Γεγονότα που αφορούν τις ΜΛ | √ | √ |
|  | Έναρξη Κίνησης -Motion started | √ | √ |
|  | Τέλος Κίνησης - Motion ended | √ | √ |
|  | Ενεργοποίηση εισόδου Συναγερμού - Alarm input activated | √ | √ |
|  | Απενεργοποίηση εισόδου Συναγερμού Alarm input deactivated | √ | √ |
|  | Αποσύνδεση Κάμερας - Camera disconnected unexpectedly | √ | √ |
|  | Απώλεια Σήματος - Video signal lost | √ | √ |
|  | Επαναφορά Σήματος - Video signal recovered | √ | √ |
|  | Απενεργοποίηση Καταγραφής - Recording interrupted | √ | √ |
|  | Επανέναρξη Καταγραφής - Recording resumed | √ | √ |
|  | Γεγονότα Συστήματος - System Events | √ | √ |
|  | Αποτυχία αποστολής email - Email delivery failure | √ | √ |
|  | Πρόβλημα στο σημείο δικτύου - Network socket failure | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε περίπτωση προβλήματος ή συναγερμού η λάθους | √ | √ |
|  | Σε περίπτωση συναγερμού θα έχει δυνατότητα αποστολής εικόνας ή μικρού μήκους βίντεο μέσω e-mail | √ | √ |
|  | Προβολή Βίντεο στην Οθόνη: Ο αριθμός και το μέγεθος των βίντεο, είτε ζωντανών είτε αποθηκευμένων, που προβάλλονται στην οθόνη θα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος, σύμφωνα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη. | √ | √ |
|  | Μέθοδος Καταγραφής Βίντεο: |  |  |
|  | Συνεχής | √ | √ |
|  | με ανίχνευση κίνησης μέσω της εικόνας της κάμερας | √ | √ |
|  | με χρονοδιάγραμμα | √ | √ |
|  | λόγω συναγερμού (Στην περίπτωση αυτή θα καταγράφεται βίντεο για ορισμένη χρονική περίοδο πριν και μετά το συναγερμό) | √ | √ |
|  | Θα υποστηρίζει γραφική παράσταση της μεθόδου εγγραφής με ημερομηνία και ώρα για κάθε κάμερα ξεχωριστά | √ | √ |
|  | Δυνατότητα ανάκλησης βίντεο σύμφωνα με: |  |  |
|  | Τη μηχανή λήψης ή/και | √ | √ |
|  | Ορισμένο χρονικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας, και ώρας | √ | √ |
|  | Δυνατότητες χειρισμού κατά την αναπαραγωγή βίντεο |  |  |
|  | πάγωμα εικόνας, | √ | √ |
|  | ψηφιακή μεγέθυνση εικόνας τουλάχιστον Χ8 φορές, | √ | √ |
|  | επανάληψη εικόνας forward and reverse playback καταγραμμένων εικόνων σε ρυθμιζόμενες ταχύτητες (variable speeds) | √ | √ |
|  | Λογισμικό Χρήστη |  |  |
|  | Το λογισμικό χρήστη θα παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με το ΨΚΔ και πρόσβασης σε όλες τις δυνατότητες του ΨΚΔ, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη. | √ | √ |
|  | Μέσω του λογισμικού χρήστη θα είναι δυνατή η ρύθμιση των πιο κάτω: | √ | √ |
|  | ΨΚΔ | √ | √ |
|  | Μηχανών Λήψης | √ | √ |
|  | Προβολή Βίντεο στην Οθόνη του Σταθμού Χρήστη | √ | √ |
|  | Διαχείριση Χρηστών | √ | √ |
|  | Ο χρήστης μέσω του λογισμικού θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και τις σταθερές και τις περιστρεφόμενες ΜΛ. | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.12

Ελάχιστες Απαιτήσεις Εξυπηρετητών και Σταθμών Χρήστη

| A/A | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις Εξυπηρετητή Ψηφιακού Καταγραφέα Δικτύου |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Ο εξυπηρετητής του ψηφιακού καταγραφέα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του λογισμικού του ψηφιακού καταγραφέα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα παρακάτω: |  |  |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Windows ή Linux 64bit | √ | √ |
|  | Επεξεργαστής: Τουλάχιστον Τετραπύρηνος 64bit, της κατηγορίας του Intel Xeon ή ισοδύναμου | √ | √ |
|  | Ο επεξεργαστή θα είναι κατάλληλος για χρήση σε εξυπηρετητή (server) και για συνεχή χρήση (heavy duty). | √ | √ |
|  | Αριθμός Επεξεργαστών: τουλάχιστον 1 επεκτάσιμος σε 2 | √ | √ |
|  | Μνήμη RAM: τουλάχιστον 16 GB DDR4 SDRAM RDIMM ανά επεξεργαστή | √ | √ |
|  | Σύνδεση Δικτύου: 2 Gigabit Ethernet Ports (RJ45) 1000Base-T σε λειτουργία load balancing και automatic fail over | √ | √ |
|  | Κάρτα Γραφικών: ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Έξοδοι για Οθόνη: τουλάχιστον 2 DVI ή HDMI ή VGA | √ | √ |
|  | Κατασκευή: κατάλληλη για τοποθέτηση σε ικρίωμα 19” | √ | √ |
|  | Ελεγκτής RAID: ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Σκληρός Δίσκος: τουλάχιστον 3 σκληροί δίσκοι των 2 TB ο καθένας, σε διαμόρφωση RAID 5 | √ | √ |
|  | Μέγιστος Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 4 σκληροί δίσκοι χωρητικότητας of 8 TB | √ | √ |
|  | Τύπος Σκληρών Δίσκων: Serial Attached SCSI (SAS)/RAID | √ | √ |
|  | Ταχύτητα Περιστροφής Σκληρών Δίσκων: τουλάχιστον 7200rpm | √ | √ |
|  | Δυνατότητα αντικατάστασης σκληρών δίσκων ενόσω ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot swappable): ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Εφεδρικό Τροφοδοτικό με δυνατότητα εγκατάστασης ενόσω ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot plug): ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Εφεδρικός Μηχανισμός Ψύξης με δυνατότητα εγκατάστασης ενόσω ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία (hot plug): ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Ο εξυπηρετητής θα περιλαμβάνει είτε DVD-RW είτε έξοδο USB. | √ | √ |
|  | Πρότυπα: EN 60950 ή EN 60065 ή ισοδύναμο | √ | √ |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 ή ισοδύναμο | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 ή ισοδύναμα | √ | √ |

| A/A | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ελάχιστες Απαιτήσεις Σταθμού Εργασίας Χρήστη |  |  |
| 1.1 | Γενικά |  |  |
|  | Ο Σταθμός Εργασίας Χρήστη θα συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΨΚΔ, αλλά δεν θα έχει λιγότερες δυνατότητες από τις πιο κάτω: |  |  |
| 1.1 | Ελάχιστες Απαιτήσεις |  |  |
|  | Εργοστασιακός (Προϊόντα τοπικής συναρμολόγησης αποκλείονται) | √ | √ |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Windows ή Linux | √ | √ |
|  | Επεξεργαστής: Τετραπύρηνος 64bit της κατηγορίας του Intel i7-47xxx ή ισοδύναμου | √ | √ |
|  | Μνήμη RAM: 8 GB DDR3 | √ | √ |
|  | Σύνδεση Δικτύου: 1 Gigabit Ethernet Port (RJ45)1000Base-T | √ | √ |
|  | Έξοδοι για Οθόνη: 2 DVI ή VGA ή HDMI | √ | √ |
|  | Σκληρός Δίσκος: τουλάχιστον 500 GB SATA | √ | √ |
|  | DVD R/W dual layer: ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Κάρτα Δικτύου: 1 Gigabit Ethernet 1Gbps NIC | √ | √ |
|  | Θύρες: Τουλάχιστον: |  |  |
|  | 1 RJ 45 type | √ | √ |
|  | 6 USB, 2 USB 3.0 και 4 USB 2.0 | √ | √ |
|  | 1 Line-in και 1 Line-out | √ | √ |
|  | Κάρτα γραφικών: 1 GB, της κατηγορίας RADEON HD 6950 ή ισοδύναμη | √ | √ |
|  | Οθόνη 22” (Βλέπε παράρτημα 10.3.7) | √ | √ |
|  | Ποντίκι οπτικού τύπου και Ανατομικό Πληκτρολόγιο | √ | √ |
|  | Έγχρωμος εκτυπωτής | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.2.1

Περιστρεφόμενες Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου – Τύπος 1 /ΠΜΛΕΞ–1

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Περιστρεφόμενες Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου – Τύπος 1 /ΠΜΛΕΞ–1 |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Η περιστρεφόμενη ψηφιακή μηχανή λήψης, έγχρωμη/ασπρόμαυρη, ημέρας/νύκτας θα είναι ολοκληρωμένου τύπου ενιαίας κατασκευής σε σφαιρικό εργοστασιακό αντιβανδαλικό περίβλημα, με βαθμό προστασίας περιβάλλοντος ΙΡ65 και με βαθμό προστασίας σε μηχανική καταπόνηση ΙΚ08 (EN62262). Θα είναι πλήρης με ενσωματωμένο μηχανισμό περιστροφής ύψωσης, μεγέθυνσης και λειτουργίες τηλεμετρίας. | √ | √ |
|  | Μηχανή Λήψης |  |  |
|  | Η μηχανή λήψης θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: |  |  |
|  | Οι ΜΛ, οι ΨΚΔ και το ΣΔΒ πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι ΜΛ μπορεί να είναι διαφορετικού κατασκευαστή από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ, νοουμένου ότι θα υποβληθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ με την οποία να πιστοποιείται η συμβατότητα των συγκεκριμένων ΜΛ που προσφέρονται (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) με τον προσφερόμενο ΨΚΔ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) και το προσφερόμενο ΣΔΒ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά). | √ | √ |
|  | Πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S | √ | √ |
|  | Τεχνολογία Αισθητήρα: CMOS progressive | √ | √ |
|  | Ελάχιστη Ευκρίνεια: 1920 (ο) x 1080 (κ) px, συνολικά 2 Megapixel (Full HD) | √ | √ |
|  | Ευαισθησία: Έγχρωμη Λειτουργία: 0.4 Lux@F 1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ |
|  | Ασπρόμαυρη Λειτουργία: 0.03 Lux@F 1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ |
|  | Εστίαση: Αυτόματη | √ | √ |
|  | Αντιστάθμιση Απέναντι Φωτισμού: ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Προεπιλεγμένες Περιοχές (Presets): τουλάχιστον 64 | √ | √ |
|  | Περιπολίες (Tours): τουλάχιστον 2 | √ | √ |
|  | Προεπιλεγμένες Θέσεις ανά περιπολία: τουλάχιστον 8 | √ | √ |
|  | Δυναμική περιοχή του αισθητήρα: τουλάχιστον 100 dB τύπου Ευρείας Δυναμικής Περιοχής (True Wide Dynamic Range) | √ | √ |
|  | Μεγέθυνση: Οπτική: Χ30, Ψηφιακή: Χ16, συνολικά Χ480 | √ | √ |
|  | Ζώνες Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής (Privacy Zones): ΝΑΙ τουλάχιστον 4 | √ | √ |
|  | Μέθοδοι συμπίεσης σήματος βίντεο: H.265 ή MPEG-4 ή JPEG2000 ή MJPEG. Θα πρέπει να είναι συμβατή με τους ΨΚΔ και το ΣΔΒ. | √ | √ |
|  | Ονοματοδοσία Ζωνών: Μέχρι και 6 ζώνες με 10 χαρακτήρες για κάθε ζώνη | √ | √ |
|  | Ρεύματα Βίντεο (video streams): τουλάχιστον 2 | √ | √ |
|  | Ποιότητα ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι και 1920px Χ 1080px | √ | √ |
|  | Ρυθμός αποστολής πλαισίων: ρυθμιζόμενος μέχρι 25 fps@ 2 MPixel (FULL HD) | √ | √ |
|  | Θύρα Δικτύου Ethernet: ΝΑΙ 100 ΒaseT, | √ | √ |
|  | Δυνατότητα Πολυεκπομπής (multicasting): ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Εύρος ζώνης ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενο από τον χρήστη | √ | √ |
|  | Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα: Ethernet, IP, HTTP, RTP | √ | √ |
|  | Είσοδοι συναγερμού: 2 | √ | √ |
|  | Έξοδοι συναγερμού: 2 | √ | √ |
|  | Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: από -10 Co μέχρι 60 Cο, Υγρασία: τουλάχιστον 80% σχετική υγρασία. | √ | √ |
|  | Τροφοδοσία: Μέσω Power over Etnernet (PoE) ή 24V DC ή 24VAC, ±10% | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ |
|  | Φακός |  |  |
|  | Μέγεθος: Ανάλογος με το μέγεθος του αισθητήρα | √ | √ |
|  | Τύπος Ίριδας: Ρυθμιζόμενη Αυτόματα (auto iris) | √ | √ |
|  | Άνοιγμα: F1.6 μέχρι F 360 | √ | √ |
|  | Εστίαση: Τύπος: Αυτόματη | √ | √ |
|  | Διακύμανση Εστιακού Μήκους: από 4.3mm μέχρι 120mm περίπου (±10%), με μεγέθυνση Χ30 | √ | √ |
|  | Μηχανισμός Κίνησης |  |  |
|  | Τόξο Περιστροφής: 360° συνεχές | √ | √ |
|  | Τόξο Κλίσης: 90° | √ | √ |
|  | Ταχύτητα Περιστροφής: Μεταβαλλόμενη από 0.1ο μέχρι 150ο/sec | √ | √ |
|  | Ταχύτητα Κλίσης: Μεταβαλλόμενη από 0.1ο μέχρι 80ο/sec | √ | √ |
|  | Ταχύτητα Περιστροφής σε προεπιλεγμένη περιοχή: 200ο/sec | √ | √ |
|  | Ταχύτητα Κλίσης σε προεπιλεγμένη περιοχή: 100ο/sec | √ | √ |
|  | Ακρίβεια περιστροφής / ύψωσης σε προεπιλεγμένη θέση: ± 0.2° | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ |
| 1.5 | Περίβλημα |  |  |
|  | Βαθμός προστασίας έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων και νερού: IP66 | √ | √ |
|  | Βαθμός Μηχανικής Προστασίας: ΙΚ10 | √ | √ |
|  | Υλικό Κατασκευής: Μη διαβρούμενο | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.2.2

Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας – Τύπος 2  /ΣΜΛΕΞ–2

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας – Τύπος 2 /ΣΜΛΕΞ–2 |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Η σταθερή ψηφιακή μηχανή λήψης δικτύου (IP) 4 Megapixel, έγχρωμη/ασπρόμαυρη, ημέρας/νύκτας εξωτερικού χώρου θα εσωκλείεται σε εργοστασιακό αντιβανδαλικό περίβλημα ψηλής ανθεκτικότητας με βαθμό προστασίας περιβάλλοντος ΙΡ65 και βαθμό μηχανικής προστασίας ΙΚ08, (σύμφωνα με το ΕΝ62262). | √ | √ |
|  | Μηχανή Λήψης |  |  |
|  | Η μηχανή λήψης θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: |  |  |
|  | Οι ΜΛ και οι ΨΚΔ πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι ΜΛ μπορεί να είναι διαφορετικού κατασκευαστή από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ, νοουμένου ότι θα υποβληθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ με την οποία να πιστοποιείται η συμβατότητα των συγκεκριμένων ΜΛ που προσφέρονται (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) με τον προσφερόμενο ΨΚΔ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά | √ | √ |
|  | Πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S | √ | √ |
|  | Τεχνολογία Αισθητήρα:CMOS progressive | √ | √ |
|  | Ελάχιστη Ευκρίνεια: 2560 (ο) x 1440 (κ) px, συνολικά Megapixel | √ | √ |
|  | Η ευκρίνεια θα είναι ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 2560 Χ 1440 px | √ | √ |
|  | Ευαισθησία: Έγχρωμη Λειτουργία: 1 Lux @F1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ |
|  | Μαυρόασπρη Λειτουργία: 0,1 Lux @F1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ |
|  | Δυναμική περιοχή του αισθητήρα: τουλάχιστον 60 dB τύπου Ευρείας Δυναμικής Περιοχής (Wide Dynamic Range) | √ | √ |
|  | Δυνατότητα Αντιστάθμισης Απέναντι Φωτισμού (Backlight Compensation): ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης: ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Διεπαφή δικτύου 100 ΒaseT | √ | √ |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: : Ethernet, IP, HTTP, RTP | √ | √ |
|  | Μέθοδοι συμπίεσης σήματος βίντεο: H.265 ή MPEG-4 ή JPEG2000 ή MJPEG ή ισοδύναμο. Θα πρέπει να είναι συμβατή με τους ΨΚΔ και το ΣΔΒ | √ | √ |
|  | Ρεύματα Βίντεο (video streams): τουλάχιστον 2 | √ | √ |
|  | Ποιότητα ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 2560 Χ 1440px | √ | √ |
|  | Ρυθμός αποστολής πλαισίων: ρυθμιζόμενος, τουλάχιστον 12,5 fps@4Mpixel | √ | √ |
|  | Εύρος ζώνης (Bandwidth) ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενο από τον χρήστη | √ | √ |
|  | Ζώνες Αποκλεισμού (Privacy Zones): ΝΑΙ, τουλάχιστον 4 | √ | √ |
|  | Δυνατότητα για τοπική αποθήκευση: ΟΧΙ | √ | √ |
|  | Τροφοδοσία: Μέσω Power over Etnernet (PoE) ή 12VDC ή 24VAC, ±10% | √ | √ |
|  | Περίβλημα: Εργοστασιακό | √ | √ |
|  | Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0ο μέχρι και 400C | √ | √ |
|  | Υγρασία: 0 μέχρι και 80% | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 60950 ή EN 60065 | √ | √ |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ |
|  | Φακός |  |  |
|  | Μέγεθος: Το ίδιο μέγεθος με τον αισθητήρα | √ | √ |
|  | Τύπος Ίριδας: Με αυτόματο έλεγχο (auto iris) | √ | √ |
|  | Άνοιγμα Ίριδας: F1.6 - F360 | √ | √ |
|  | Εστίαση Ίριδας: Χειροκίνητη ή Ρυθμιζόμενη απομακρυσμένα μέσω του λογισμικού του ψηφιακού καταγραφέα ή μέσω του λογισμικού της μηχανής λήψης | √ | √ |
|  | Εστιακό μήκος φακού: περίπου (±10%) 4mm-10mm, 5mm-50mm, | √ | √ |
|  | Προσαρμογή σε υπέρυθρο φωτισμό: ΝΑΙ, Αυτόματη μέσω φίλτρων IR (IR Cut of Filter) | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ |
|  | Περίβλημα |  |  |
|  | Βαθμός προστασίας έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων και νερού: IP65 | √ | √ |
|  | Βαθμός Μηχανικής Προστασίας: ΙΚ08 | √ | √ |
|  | Υλικό Κατασκευής: Μη διαβρούμενο | √ | √ |
|  | Μηχανισμός Ψύξης: ΝΑΙ μέσω φυσικής ροής αέρα ή εξαεριστήρα | √ | √ |
|  | Μηχανισμός Θέρμανσης: ΝΑΙ με ενσωματωμένο θερμοστάτη | √ | √ |
|  | Προστασία από το ηλιακό φως: ΝΑΙ με ρυθμιζόμενο προστατευτικό κάλυμμα | √ | √ |
|  | Τάση λειτουργίας: 12VDC ή 24VAC ±10% | √ | √ |
|  | Καλωδίωση : Εσωτερικά του βραχίονα | √ | √ |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C μέχρι και +50°C | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.2.3

Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome)  – Τύπος 3 /ΣΜΛΕΞ–3

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εξωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) – Τύπος 4 /ΣΜΛΕΞ–4 |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Η σταθερή ψηφιακή μηχανή λήψης δικτύου (IP) 4 Megapixel , έγχρωμη/ασπρόμαυρη, ημέρας/νύκτας εξωτερικού χώρου θα εσωκλείεται σε εργοστασιακό αντιβανδαλικό περίβλημα ψηλής ανθεκτικότητας, ημισφαιρικού σχήματος (Dome), με βαθμό προστασίας περιβάλλοντος ΙΡ65 και βαθμό μηχανικής προστασίας ΙΚ08 (σύμφωνα με το ΕΝ62262 | √ | √ |
|  | Μηχανή Λήψης: |  |  |
|  | Η μηχανή λήψης θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: |  |  |
|  | Οι ΜΛ και οι ΨΚΔ πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι ΜΛ μπορεί να είναι διαφορετικού κατασκευαστή από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ, νοουμένου ότι θα υποβληθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ με την οποία να πιστοποιείται η συμβατότητα των συγκεκριμένων ΜΛ που προσφέρονται (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) με τον προσφερόμενο ΨΚΔ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά). | √ | √ |
|  | Πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S | √ | √ |
|  | Τεχνολογία Αισθητήρα: CMOS progressive | √ | √ |
|  | Ελάχιστη Ευκρίνεια: 2560 (ο) x 1440 (κ) px, συνολικά 4 Megapixel | √ | √ |
|  | Η ευκρίνεια θα είναι ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 2560 Χ 1440 px | √ | √ |
|  | Ευαισθησία: Έγχρωμη Λειτουργία: 1 Lux @ F1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ |
|  | Μαυρόασπρη Λειτουργία: 0,1 Lux @ F1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ |
|  | Δυναμική περιοχή του αισθητήρα: τουλάχιστον 60 dB τύπου Ευρείας Δυναμικής Περιοχής (Wide Dynamic Range) | √ | √ |
|  | Δυνατότητα Αντιστάθμισης Απέναντι Φωτισμού (Backlight Compensation): ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης: ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Διεπαφή δικτύου: 100 ΒaseT | √ | √ |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: Ethernet, IP, HTTP, RTP | √ | √ |
|  | Μέθοδοι συμπίεσης σήματος βίντεο: H.265 ή MPEG-4 ή JPEG2000 ή MJPEG. Θα πρέπει να είναι συμβατή με τους ΨΚΔ και το ΣΔΒ. | √ | √ |
|  | Ρεύματα Βίντεο (video streams): τουλάχιστον 2 | √ | √ |
|  | Ποιότητα ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι 2560 Χ 1440 px | √ | √ |
|  | Ρυθμός αποστολής πλαισίων: ρυθμιζόμενος μέχρι 12,5 fps@ 4 MPixel | √ | √ |
|  | Εύρος ζώνης ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενο από τον χρήστη | √ | √ |
|  | Δυνατότητα για τοπική αποθήκευση: ΟΧΙ | √ | √ |
|  | Τροφοδοσία: Μέσω Power over Ethernet (PoE) ή 12VDC ή 24VAC, ±10% | √ | √ |
|  | Περίβλημα: Εργοστασιακό | √ | √ |
|  | Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0ο μέχρι και 400C | √ | √ |
|  | Υγρασία: 0 μέχρι και 80% | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 60950 ή EN 60065 | √ | √ |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ |
|  | Φακός |  |  |
|  | Μέγεθος: Το ίδιο μέγεθος με τον αισθητήρα | √ | √ |
|  | Τύπος Ίριδας: Με αυτόματο έλεγχο (auto iris) | √ | √ |
|  | Άνοιγμα Ίριδας: F1.4 - F360 | √ | √ |
|  | Εστίαση Ίριδας: Χειροκίνητη ή Ρυθμιζόμενη απομακρυσμένα μέσω του λογισμικού του ψηφιακού καταγραφέα ή μέσω του λογισμικού της μηχανής λήψης | √ | √ |
|  | Εστιακό μήκος φακού: περίπου (±10%) 3mm-10mm, 5mm-50mm | √ | √ |
|  | Προσαρμογή σε υπέρυθρο φωτισμό: ΝΑΙ, Αυτόματη μέσω φίλτρων IR (IR Cut of Filter) | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ |
|  | Περίβλημα |  |  |
|  | Σχήμα: Ημισφαιρικό | √ | √ |
|  | Χρώμα Θόλου: Αδιαφανές | √ | √ |
|  | Δυνατότητα Μετακίνησης Εδράνου Μηχανής Λήψης: 360ο οριζόντια και 90ο κάθετα | √ | √ |
|  | Βαθμός προστασίας έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων και νερού: IP65 | √ | √ |
|  | Βαθμός Μηχανικής Προστασίας: ΙΚ08 | √ | √ |
|  | Υλικό Κατασκευής: Μη διαβρούμενο | √ | √ |
|  | Μηχανισμός Θέρμανσης: ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Τάση λειτουργίας: 12VDC ή 24VAC ±10% ή Μέσω Power over Ethernet (PoE) | √ | √ |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C μέχρι και +50°C | √ | √ |

Σύστημα ανάλυσης εικόνας (ΣΑΕ) (Intelligent Video Analytics)

| A/A | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Σύστημα ανάλυσης εικόνας (ΣΑΕ) (Intelligent Video Analytics) |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Το ΣΑΕ θα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ατόμων, αυτοκινήτων και αντικειμένων που κινούνται, βρίσκονται, ή απομακρύνονται από τις καθορισμένες ζώνες επιτήρησης. | √ | √ |
|  | Το ΣΑΕ θα μπορεί να λειτουργεί, είτε αποκεντρωμένα με τη χρήση ειδικών κυκλωμάτων επεξεργασίας σήματος (Digital Signal Processing, DSP) τα οποία μπορεί να είναι ενσωματωμένα στις μηχανές λήψης ή θα συνδέονται με τις μηχανές λήψης, είτε θα λειτουργεί με τη χρήση ειδικού λογισμικού σε κεντρικό/ούς εξυπηρετητές είτε συνδυάζοντας τις πιο πάνω επιλογές. | √ | √ |
|  | Το ΣΑΕ θα χρησιμοποιεί τις Μηχανές Λήψης Τύπου 3, οι οποίες βρίσκονται στην περίμετρο του κτηρίου. | √ | √ |
|  | i-LIDS® approved as secondary detection system for operational alert used in sterile zone monitoring applications | √ | √ |
|  | Ζώνες Συναγερμού |  |  |
|  | Το ΣΑΕ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα καθορισμού ποικίλων ζωνών συναγερμού και θα πρέπει να είναι δυνατόν σε μία μηχανή λήψης να προγραμματιστούν πολλαπλές ζώνες ανάλογα με τις απαιτήσεις τις τοποθεσίας. Το ΣΑΕ θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις πιο κάτω δυνατότητες καθορισμού ζωνών συναγερμού: | √ | √ |
|  | Απαγορευμένη Περιοχή | √ | √ |
|  | Εικονικός Φράχτης | √ | √ |
|  | Εσωτερική Ζώνη και Εξωτερική Ζώνη Φράχτη | √ | √ |
|  | Νεκρή Ζώνη (Buffer Zone) | √ | √ |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να εντοπίζει στις συγκεκριμένες ζώνες τουλάχιστον 20 διαφορετικά αντικείμενα ή ανθρώπους ή και οχήματα που κινούνται. | √ | √ |
|  | Γεγονότα |  |  |
|  | Το ΣΑΕ θα πρέπει να εντοπίζει τα πιο κάτω γεγονότα: |  |  |
|  | Είσοδος Ατόμου/Αντικειμένου σε Απαγορευμένη Περιοχή | √ | √ |
|  | Έξοδος Ατόμου/Αντικειμένου από Απαγορευμένη Περιοχή | √ | √ |
|  | Στασιμότητα Ατόμου/Αντικειμένου σε Απαγορευμένη Περιοχή | √ | √ |
|  | Κίνηση Ατόμου/Αντικειμένου προς Λανθασμένη Περιοχή | √ | √ |
|  | Άτομο ή Άτομα που σκαρφαλώνουν στον Φράκτη (Εσωτερικό και Εξωτερικό) | √ | √ |
|  | Άτομο το οποίο ξεκίνησε να τρέχει | √ | √ |
|  | Άτομο το οποίο σταμάτησε να τρέχει | √ | √ |
|  | Άτομα τα οποία έρχονται σε επαφή στην απαγορευμένη περιοχή | √ | √ |
|  | Αντικείμενο το οποίο κινείται | √ | √ |
|  | Αντικείμενο το οποίο σταμάτησε | √ | √ |
|  | Ακόμη το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα να ειδοποιεί σε περίπτωση απώλειας και επαναφοράς του σήματος (Video Loss & Video Restored) ή σε περίπτωση δολιοφθοράς ή μετακίνησης τις κάμερας από την επιτηρούμενη περιοχή. | √ | √ |
|  | Τα πιο πάνω γεγονότα θα μπορούν να προγραμματιστούν, είτε όλα μαζί είτε ορισμένα σε μία ζώνη. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ανίχνευσης ορισμένων γεγονότων βάσει χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υπευθύνων ασφαλείας. | √ | √ |
|  | Το καθένα από τα ανιχνευμένα γεγονότα θα κατηγοριοποιείται σύμφωνα με το βαθμό σοβαρότητάς του, και θα αρχειοθετείται σε βάση δεδομένων, μαζί με όλα τα μέτα-δεδομένα (metadata) του βίντεο, για μελλοντική αναφορά και έλεγχο. | √ | √ |
|  | Σε περίπτωση ανίχνευσης κάποιου γεγονότος το ΣΑΕ θα μπορεί να ειδοποιεί τους χειριστές του συστήματος με ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς, όπως την επισήμανση του περιγράμματος του ατόμου/αντικειμένου που προκάλεσε το συναγερμό. | √ | √ |
|  | Το ΣΑΕ θα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί συναγερμούς ή ακολουθίες ενεργειών, όπως την καθοδήγηση της πλησιέστερης Περιστρεφόμενης Μηχανή Λήψης προς την περιοχή που ανιχνεύτηκε το γεγονός, και την παρουσίαση στο χρήστη της εικόνας, σε πλήρη ανάλυση, από την μηχανή ή μηχανές λήψης από τις οποίες ανιχνεύθηκε το γεγονός. | √ | √ |
|  | Το σύστημα θα διαθέτει λογισμικό διερεύνησης των συναγερμών που θα επιτρέπει στους χειριστές να ανατρέχουν αρχεία με ημερομηνία και ώρα και να εντοπίζουν τα πιο κάτω: |  |  |
|  | Ονομασία Κάμερας | √ | √ |
|  | Τύπος Συναγερμού | √ | √ |
|  | Κατηγορία | √ | √ |
|  | Ημερομηνία και Ώρα | √ | √ |
|  | Φωτογραφία του ατόμου/αντικειμένου που προκάλεσε το συναγερμό | √ | √ |
|  | Ιχνηλάτιση της πορείας του ατόμου η αντικειμένου που σήμανε το συναγερμό | √ | √ |
|  | Μετά την αποδοχή του συναγερμού, ο χειριστής θα μπορεί σε κάθε γεγονός να αναγράψει τα σχόλια του για το συγκεκριμένο συμβάν και τις ενέργειες του οι οποίες θα καταγράφονται στην βάση δεδομένων για μελλοντική αναφορά. | √ | √ |
|  | Επιπρόσθετες Απαιτήσεις |  |  |
|  | Το ΣΑΕ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης, μέσω λογισμικού, με το Σύστημα Διαχείρισης Βίντεο και με τους Ψηφιακούς Καταγραφής Δικτύου. Επιπρόσθετα θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις λειτουργίες και στις δυνατότητές του μέσω απομακρυσμένου σταθμού εργασίας που θα τρέχει το λογισμικό χρήστη του ΣΔΒ. | √ | √ |
|  | Το λογισμικό του ΣΑΕ μπορεί να εγκατασταθεί στους ίδιους εξυπηρετητές του ΣΔΒ ή των ΨΚΔ. Σε περίπτωση που απαιτείται ξεχωριστός εξυπηρετητής αυτός πρέπει να συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ισχύουν για τον εξυπηρετητή του ΣΔΒ. | √ | √ |
|  | Όλες οι απαιτούμενες άδειες χρήσης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά για την αξιόπιστη και καλή λειτουργία και συντήρηση του ΣΑΕ θα περιλαμβάνονται στην προσφορά. | √ | √ |
|  | Επιπλέον ο προσφέροντας θα πρέπει να επισυνάψει πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή του συστήματος σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνεται η εκπαίδευση του προσωπικού του στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος. | √ | √ |
|  | Επιπρόσθετα ο προσφέροντας θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι το προσφερόμενο σύστημα έχει εγκατασταθεί σε τουλάχιστον μία, παρόμοια σε σημασία, εγκατάσταση ως σύστημα περιμετρικής ασφάλειας. Ως παρόμοια σε σημασία εγκατάσταση θεωρούνται σωφρονιστικά ιδρύματα, κυβερνητικά κτήρια, μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.2.5

Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας – Τύπος 5 /ΣΜΛΕΣ–5

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Σταθερές Μηχανές Λήψης Εσωτερικού Χώρου Έγχρωμες/Μαυρόασπρες Μέρας/Νύχτας με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED και με ημισφαιρικό περίβλημα (Dome) – Τύπος 5 /ΣΜΛΕΣ–5 |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Η σταθερή ψηφιακή μηχανή λήψης δικτύου (IP), έγχρωμη/ασπρόμαυρη, ημέρας/νύκτας, 2 Megapixel εσωτερικού χώρου, με ενσωματωμένες φωτοδιόδους IR LED. | √ | √ |
|  | Μηχανή Λήψης: |  |  |
|  | Η μηχανή λήψης θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: |  |  |
|  | Οι ΜΛ, οι ΨΚΔ και το ΣΔΒ πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. Οι ΜΛ μπορεί να είναι διαφορετικού κατασκευαστή από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ, νοουμένου ότι θα υποβληθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστή των ΨΚΔ και του ΣΔΒ με την οποία να πιστοποιείται η συμβατότητα των συγκεκριμένων ΜΛ που προσφέρονται (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) με τον προσφερόμενο ΨΚΔ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά) και το προσφερόμενο ΣΔΒ (κατασκευαστής, μοντέλο/σειρά). | √ | √ |
|  | Πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ONVIF Profile S | √ | √ |
|  | Τεχνολογία Αισθητήρα: CMOS progressive | √ | √ |
|  | Ελάχιστη Ευκρίνεια: 1920 (ο) x 1080 (κ) px, συνολικά 2 Megapixel | √ | √ |
|  | Η ευκρίνεια θα είναι ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι και 1920 Χ 1080 px | √ | √ |
|  | Ενσωματωμένες Φωτοδιόδους Υπερύθρων (IR LEDs): ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Εμβέλεια IR LEDs: Τουλάχιστον 15m | √ | √ |
|  | Ευαισθησία: Έγχρωμη Λειτουργία: 1 Lux @ F1,6 (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ |
|  | Μαυρόασπρη Λειτουργία: 0 Lux @F1,6 με τα IR LEDs σε λειτουργία (@F1,4 αν προσφέρεται φακός με F1,4) | √ | √ |
|  | Δυναμική περιοχή του αισθητήρα: τουλάχιστον 60 dB τύπου Ευρείας Δυναμικής Περιοχής (Wide Dynamic Range) | √ | √ |
|  | Δυνατότητα Αντιστάθμισης Απέναντι Φωτισμού (Backlight Compensation): ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης: ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Διεπαφή δικτύου 100 ΒaseT | √ | √ |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: Ethernet, IP, HTTP, RTP | √ | √ |
|  | Μέθοδοι συμπίεσης σήματος βίντεο: H.265 ή MPEG-4 ή JPEG2000 ή MJPEG, πάντα συμβατό με τους ΨΚΔ και το ΣΔΒ. | √ | √ |
|  | Ρεύματα Βίντεο (video streams): τουλάχιστον 2 | √ | √ |
|  | Ποιότητα ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενη από 4CIF μέχρι και 1920px Χ 1080px | √ | √ |
|  | Ρυθμός αποστολής πλαισίων: ρυθμιζόμενος μέχρι 25 fps@ 2MPixel | √ | √ |
|  | Έυρος ζώνης ρεύματος βίντεο: ρυθμιζόμενο από τον χρήστη | √ | √ |
|  | Τροφοδοσία: Μέσω Power over Ethernet (PoE) ή 12VDC ή 24VAC, ±10% | √ | √ |
|  | Περίβλημα: Εργοστασιακό μή διαβρούμενο | √ | √ |
|  | Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0ο μέχρι και 400C | √ | √ |
|  | Υγρασία: 0 μέχρι και 80% | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 60950 ή EN 60065 | √ | √ |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ |
|  | Φακός |  |  |
|  | Μέγεθος: Το ίδιο μέγεθος με τον αισθητήρα | √ | √ |
|  | Τύπος Ίριδας: Με αυτόματο έλεγχο (auto iris) | √ | √ |
|  | Άνοιγμα Ίριδας: F1.6-F360 | √ | √ |
|  | Εστίαση Ίριδας: Χειροκίνητη ή Ρυθμιζόμενη απομακρυσμένα μέσω του λογισμικού του ψηφιακού καταγραφέα ή μέσω του λογισμικού της μηχανής λήψης | √ | √ |
|  | Εστιακό μήκος φακού: περίπου (±10%) 3mm-10mm | √ | √ |
|  | Προσαρμογή σε υπέρυθρο φωτισμό: ΝΑΙ, Αυτόματη μέσω φίλτρων IR (IR Cut of Filter) | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 55022 ή ισοδύναμο** | √ | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 | √ | √ |
|  | ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 | √ | √ |
| 1.4 | Περίβλημα |  |  |
|  | Σχήμα: Ημισφαιρικό | √ | √ |
|  | Χρώμα Θόλου: Αδιαφανές | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.1

Μεταγωγείς

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μεταγωγείς |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Οι μεταγωγείς (switches) θα χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των ροών βίντεο από τις Μηχανές Λήψης και τη μεταγωγή τους προς τους Ψηφιακούς Καταγραφείς Δικτύου, και στους σταθμούς εργασίας Βίντεο. Θα μεταφέρουν τις παραγόμενες ροές γρήγορα, αξιόπιστα και με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. | √ | √ |
|  | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
|  | Θύρες Ethernet: 24 1000BaseT. | √ | √ |
|  | Τύπος Θυρών Ethernet: Διπλής ροής και αυτόματης αναγνώρισης (Full Duplex auto sensing) | √ | √ |
|  | Οπτικές Ίνες: Πρέπει να έχουν τουλάχιστο 2 SFP ή GBIC (1000BASE-SX ή 1000BASE-LX) θύρες για σύνδεση με οπτικούς πομποδέκτες | √ | √ |
|  | Θα είναι πλήρως διαχειρίσιμο (Fully managed) μέσω εξόδου για κονσόλα και δικτύου (web interface). | √ | √ |
|  | Μέγεθος Πίνακα Διευθύνσεων MAC: 8000 διευθύνσεις | √ | √ |
|  | Δυνατότητα Μεταγωγής (Switching Capacity) non blocking: αριθμός των ζητούμενων θυρών x 2 x 1000 Gbps | √ | √ |
|  | Τύπος Μεταγωγής: Store and Forward | √ | √ |
|  | Οι μεταγωγείς πρέπει να υποστηρίζουν τουλάχιστον τα πιο κάτω πρωτόκολλα: - ΙΕΕΕ 802.3 i/u/ab/z/x, - IEEE 802.1Q VLAN, - IEEE 802.1p CoS, - IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP) - IEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) - IEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - IEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - IEE 802.1x - IP, - TCP, - ARP, - UDP, - DHCP, - ICMP, - IGMP (για multicast πακέτα), - SNMP v1/v2/v3, - SSL, - SSH | √ | √ |
|  | Power over Ethernet: Οι μεταγωγείς που θα συνδεθούν με τις μηχανές λήψης θα πρέπει να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο IEEE 802.3af PoE | √ | √ |
|  | Φωτοδίοδοι (LEDs): Ανά θύρα δικτύου: 3, σύνδεση/δραστηριότητα, ταχύτητα, PoE. Ανά θύρα οπτικών ινών: 1, σύνδεση/ταχύτητα. Ανά συσκευή: 2, Ένδειξη Ενεργοποίησης, Ένδειξη μέγιστης ισχύος PoE | √ | √ |
|  | Εφαρμοζόμενα Πρότυπα: EN 60950, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | √ | √ |
|  | Κατασκευή: Κατάλληλο για εγκατάσταση σε ικρίωμα 19” | √ | √ |
|  | Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: από 0οC μέχρι 35οC, Υγρασία: από 0 μέχρι 70% σχετική υγρασία | √ | √ |
|  | Πρέπει να φέρει τη σήμανση CE | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.2

Οπτικοί Πομποδέκτες

| A/A | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Οπτικοί Πομποδέκτες |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Οι οπτικοί πομποδέκτες θα είναι τύπου SFP ή GBIC που θα επιτρέπουν τη σύνδεσή τους εν θερμώ (hot pluggable) με τους μεταγωγείς μέσω των κατάλληλων θυρών (1000BASE-SX ή 1000BASE-LX). Θα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση μεταξύ μεταγωγέων με μεγάλο φορτίο κίνησης καθώς και μεταξύ μεταγωγέων όπου η μεταξύ τους απόσταση υπερβαίνει τα 100 m. Θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα Gigabit Ethernet και σε ταχύτητες τουλάχιστον 1,25 Gbps ανά κατεύθυνση. | √ | √ |
|  | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  |  |
|  | Σύνδεση: Αμφίδρομη (duplex) τύπου Gigabit Ethernet με ταχύτητα τουλάχιστον 1,25 Gb/s ανά κατεύθυνση. | √ | √ |
|  | Κατάλληλοι για σύνδεση με μεταγωγείς μέσω θύρας 1000BASE-SX ή 1000BASE-LX | √ | √ |
|  | Πομπός: Τύπου Laser | √ | √ |
|  | Δυνατότητα Ψηφιακής Διαγνωστικής Επιτήρησης (Digital Diagnostics Monitoring, DDM) ή ισοδύναμη δυνατότητα. | √ | √ |
|  | Περίβλημα: Μεταλλικό | √ | √ |
|  | Μήκη Κύματος: 850nm ή 1550nm ή 1310nm | √ | √ |
|  | Κατάλληλοι για μετάδοση σήματος σε απόσταση τουλάχιστον 300m. | √ | √ |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας: -10oC – 70oC | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.3

Καλώδιο Οπτικών Ινών

| A/A | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Καλώδιο Οπτικών Ινών |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Ο τερματισμός των καλωδίων θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Όλες οι ενώσεις θα γίνονται με τη μέθοδο “fusion splicing” και με τη χρήση εργοστασιακών pigtails ή με μηχανική σύνδεση με τη μέθοδο “crimping” χωρίς τη χρήση εποξικού. | √ | √ |
|  | Η εγκατάσταση των καλωδίων θα γίνεται με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στην κάθε οπτική ίνα που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να ελεγχθεί με OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), για να επιβεβαιωθεί ότι οι παράμετροι της ικανοποιούν τις απαιτήσεις. | √ | √ |
|  | Όλα τα καλώδια οπτικών ινών θα πρέπει να φέρουν ικανοποιητική προστασία από τρωκτικά, προστασία από υγρασία, να έχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και να έχουν ικανοποιητική ευκαμψία. | √ | √ |
|  | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  |  |
|  | Αριθμός Οπτικών Ινών: τουλάχιστον 8 | √ | √ |
|  | Τύπος: Multimode με διάμετρο οπτικού μέρους 62.5/125μm ή 50/125μm | √ | √ |
|  | Κατάλληλη για ρυθμούς μετάδοσης μέχρι 10 Gbps | √ | √ |
|  | Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους | √ | √ |
|  | Μη μεταλλική προστασία από τρωκτικά (rodent resistant), με περιφερειακή ευστάθεια των μελών της. | √ | √ |
|  | Να διαθέτει κεντρικό στοιχείο μηχανικής ενίσχυσης στον άξονα του καλωδίου | √ | √ |
|  | Να είναι χαλαρής δομής (Loose tube), με τους πλαστικούς συστρεμμένους σωληνίσκους να περιβάλλονται από κατάλληλο πληρωτικό υλικό (gel) για την προστασία τους από τυχόν διείσδυση νερού. | √ | √ |
|  | Χαμηλή παραγωγή καπνού και μηδενική παραγωγή αλογόνου (Low Smoke Zero Halogen) | √ | √ |
|  | Απόσβεση: 3.2 dB/Km@850nm, 1dB/Km@1300nm | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.4

Συνεστραμμένο Καλώδιο τύπου CAT 6

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Συνεστραμμένο Καλώδιο τύπου CAT 6 |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Το καλώδιο κατηγορίας 6 (CAT 6) θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC/ISO 11801, ΕΝ 50173-1 και ANSI/TIA/EIA 568-6-1. Θα διαθέτει 4 ζεύγη συνεστραμμένων καλωδίων και θα έχει χαμηλές εκπομπές καπνού και μηδενικές εκπομπές αλογόνου. Θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον αναλόγως χώρου εγκατάστασης | √ | √ |
|  | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  |  |
|  | Κατάλληλο για εφαρμογές Ethernet και Gigabit Ethernet | √ | √ |
|  | 4 ζεύγη συνεστραμένων καλωδίων | √ | √ |
|  | Σύνθετη αντίσταση 100Ω | √ | √ |
|  | Χαμηλής παραγωγής καπνού και καθόλου αλογόνου (LSOH) | √ | √ |
|  | Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση | √ | √ |
|  | Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC/ISO 11801, ΕΝ 50173-1 και ANSI/TIA/EIA 568-6-1 | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.8

Συνδετικοί Πίνακες Ταχείας Βυσματοδότησης

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Συνδετικοί Πίνακες Ταχείας Βυσματοδότησης |  |  |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις |  |  |
|  | Συνδετικοί Πίνακες Καλωδίων CAT 6/Υποδοχών Τύπου RJ45 |  |  |
|  | Ο πίνακας πρέπει να είναι κατάλληλος για να τοποθετηθεί και στηριχτεί σε ικρίωμα αυτοφερόμενο ή επίτοιχο 19”. | √ | √ |
|  | Με το Συνδετικό Πίνακα θα πρέπει να εξασφαλίζεται τερματισμός του δικτύου δεδομένων στο πίσω μέρος του αφήνοντας ελεύθερο το μπροστινό μέρος το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από πρίζες RJ45, 8 επαφών, με αναλογία μια προς μια με τις πρίζες του δικτύου. | √ | √ |
|  | Ο Συνδετικός Πίνακας Διαχείρισης θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό στον οποίο θα στηριχτούν οι συνδετικές υποδοχές RJ45 (couplers) για μεταφορά πληροφοριών για δίκτυο κατηγορίας 6. | √ | √ |
|  | Για καλύτερη απόδοση και αποφυγή προβλημάτων σε μακρόχρονη χρήση ή εσωτερική συνδεσμολογία να είναι με ηλεκτρονικές πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (printed circuit boards). | √ | √ |
|  | Στην πρόσοψη των υποδοχών RJ45 (couplers) πρέπει να υπάρχουν σύμβολα και χρωματισμοί που να συνάδουν με τα σχετικά πρότυπα για τη σωστή και κατάλληλη σύνδεση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Εξυπηρετητή, Εκτυπωτή κ.α. | √ | √ |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των συνδετικών υποδοχών RJ45 (couplers) για σκοπούς ελέγχου και συντήρησης (Δομημένου Τύπου | √ | √ |
|  | Συνδετικοί Πίνακες Καλωδίων Καλωδίων Οπτικής Ίνας / Υποδοχών Οπτικών Ινών |  |  |
|  | Να παρέχουν φυσική απομόνωση, υποστήριξη και οργάνωση των οπτικών ινών μέσα σε κατάλληλο χώρο. | √ | √ |
|  | Στήριξη των βυσμάτων τερματισμού | √ | √ |
|  | Κατάλληλοι για ικρίωμα αυτοφερόμενο ή επιτοιχο 19 | √ | √ |
|  | Χωρητικότητα μέχρι 12 ίνες ή συνδυασμό άλλων χωρητικοτήτων για επίτευξη του αναγκαίου αριθμού ινών. | √ | √ |
|  | Η συνολική εξασθένηση από τις συνδέσεις να μην υπερβαίνει τα 2 db. | √ | √ |
|  | Να συνοδεύεται με ειδικό κουτί διαχείρισης καλωδίων οπτικών ινών ώστε να αποφεύγονται οι μηχανικές καταπονήσεις | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.9

Ικριώματα

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ικριώματα |  |  |
|  | Ελάχιστες Προδιαγραφές |  |  |
|  | Αυτοφερόμενο με κατάλληλο σκελετό για τη στήριξη των συνδετικών πινάκων διαχείρισης και του υπόλοιπου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού . | √ | √ |
|  | Πλάτος: 19” | √ | √ |
|  | Ύψος: 42U | √ | √ |
|  | Βάθος: τουλάχιστον 8 0 cm | √ | √ |
|  | Να διαθέτει πόρτα με κλειδί από διαφανές υλικό για τον καλύτερο έλεγχο του εξοπλισμού | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει μηχανικό εξαερισμό. | √ | √ |
|  | Θα φέρει τη σήμανση CE | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.7

Οθόνες

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Οθόνες |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται αριθμός οθονών όπως φαίνεται στα σχέδια. Όλες οι οθόνες του συστήματος θα πληρούν τις πιο κάτω ελάχιστες απαιτήσεις. |  |  |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις Οθονών |  |  |
|  | Μέγεθος: 22” (είκοσι δύο ιντζών) | √ | √ |
|  | Ευκρίνεια: 1920x1080px | √ | √ |
|  | Τύπος: LED | √ | √ |
|  | Αναλογία αντίθεσης: 1000:1 | √ | √ |
|  | Είσοδοι βίντεο: 2 VGA ή HDMI ή DVI | √ | √ |
|  | Μέθοδος προγραμματισμού: Με ενδείξεις στην οθόνη (on screen display | √ | √ |
|  | Εμφανίσιμα Χρώματα: 16 εκατομμύρια | √ | √ |
|  | Οπτική γωνιά παρακολούθησης: 85° οριζόντια και 85° κάθετα | √ | √ |
|  | Φωτεινότητα: 250cd/m2 | √ | √ |
|  | Κατασκευή: Κατάλληλη για τοποθέτηση στον τοίχο (να συνοδεύεται από κατάλληλο σύστημα στήριξης) ή σε έπιπλο | √ | √ |
|  | Πρότυπα: ΕΝ 60950 ή ΕΝ60065 | √ | √ |
|  | ΕΝ 55022 | √ | √ |
|  | ΕΝ55024 | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.8 *

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ‘VIDEO WALL’

      - Γενικά:

  - Ο σταθμός παρακολούθησης εικόνας τύπου ‘VIDEO WALL’ θα είναι πλήρως διασυνδεδεμένος με το Σύστημα Διαχείρισης Εικόνας (VMS) του ΣΚΚΤ. Επίσης θα είναι  όπως αυτός απεικονίζεται στο σχηματικό σχέδιο του συστήματος ΚΚΤ (ΣΔ-01) και στο σχέδιο ΣΚΚΤ-05. Συνολικά θα εγκατασταθούν δυο σταθμοί παρακολούθησης (station 1 & station 2) στο δωμάτιο 207 2ος όροφος.

  - Το σύστημα θα βασίζεται σε τεχνολογία δικτύου, θα έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα λογισμικά προγράμματα και θα αποτελείται από ένα πυρήνα τεσσάρων οθονών, μεγέθους 42’’ η κάθε μία. Θα λειτουργεί μέσω λογισμικού προγράμματος που θα μπορεί να χειριστεί και τις τέσσερις οθόνες μαζί, για την εμφάνιση των μηχανών λήψης, χαρτών και άλλων πληροφοριών. Οι πιο πάνω συστοιχία οθονών θα ενοποιείται και θα λειτουργούν μέσω του συστήματος διαχείρισης εικόνας όπως αυτό προδιαγράφεται πιο πάνω.

  - Οι σταθμοί εργασίας χρήστη που θα εγκατασταθούν στην αίθουσα 207 (2ος Όροφος) θα συνδέονται επίσης και με τις οθόνες 23’’ όπως προδιαγράφεται και απεικονίζεται στο σχηματικό διάγραμμα.

      - Ειδικά Χαρακτηριστικά:

- Convenient management of monitoring workstations in big installations with large number of displays

- Virtual video walls uniting many displays from different locations for quick and easy screen contents sharing

- Ability to use any kind of monitors as displays

- Unlimited number of video walls with no extra fee for licenses

- Up to 100 physical displays per each video wall panel

- Server to manage unlimited number of video wall panels each with a maximum of 100 physical displays

- Send individual channels, maps and layouts to the video wall manually via user input on Client workstations

- Ability to display any video layout on each monitor.

- Send channels, maps and layouts to specified video wall displays automatically based on any desired events

- Instantly share the contents of the client workstation screen with any video wall display

- Once set up, remote video wall displays can be easily managed from any other ‘monitor’ application connected to the same server - no need to configure every display individually using local mouse/keyboard

- Each video wall can be driven by any number of physical machines - no hardware dependencies

- Supply scope to include 4 x 42" Wall mounted displays / each video wall

- Each monitor to render up to 25 cameras

- Ability to remotely, from a client workstation depending on user rights of person logged in change video tiles, layouts, share video, push video and view instant playback on any video wall monitor. Include presets for fast and easy layout changes.

- Videowall should allow control using Joystick

- Videowall should support automatic stream scaling from camera depending on number of cameras being viewed per monitor.

- Videowall should have ability to lock monitors as alarm monitors only displaying alarms when they happen until user acknowledgement

- Videowall should have a master-slave or distributed architecture

- Each monitor should be connected to a video wall workstation

- Each dedicated video wall workstation should have between 1 and 4 monitors connected.

- Videowall should also allow absorption of desktop monitors of clients to become part of Videowall pool if required.

- Videowall should allow single cameras to be stretched across multiple monitors for larger viewing. i.e. combining multiple monitors virtually as a single view pane.

| A/A | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος Προβολής Video Wall |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | To σύστημα θα προβάλει τις εικόνες από τις μηχανές λήψης στις οθόνες σε διαμόρφωση video wall όπως φαίνεται στα σχέδια | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των αναγκαίων συσκευών και εξαρτημάτων για την ορθή και καλή λειτουργία του συστήματος περιλαμβανομένου του ελεγκτή (controller), των οθονών, των βάσεων ανάρτησης και στήριξης των οθονών και όλων των σχετικών καλωδιώσεων. | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις Ελεγκτή Video Wall |  |  |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας, διαμόρφωσης μεγέθους και μετακίνησης των παραθύρων θέασης | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης διαφορετικών διατάξεων προβολής εικόνων σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα προβολής χάρτη (Site Map) | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα μεταγωγής σημάτων τύπου μήτρας (matrix switcher) | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Διαμόρφωση οθονών: - Όλες οι οθόνες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν μία οθόνη - Σε ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη - Κάθε οθόνη ξεχωριστά | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Ο ελεγκτής θα μπορεί να ελέγχεται από τουλάχιστον 2 χρήστες | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Ανάλυση εισόδων: τουλάχιστον 1920Χ1200pixel@30fps ανά είσοδο περιλαμβανομένων των IP εισόδων | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Ανάλυση εξόδων: τουλάχιστον 1920Χ1200pixel@30fps ανά έξοδο | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία λογισμικά περιλαμβανομένων των λογισμικών χρήστη καθώς και όλες τις αναγκαίες άδειες χρήστη. | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Θα είναι πλήρως ολοκληρωμένος στο Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Σύνδεση Δικτύου: - 2 Gigabi tEthernet Ports (RJ45) 1000Base-T full duplex | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Έξοδοι για Οθόνη: όπως καθορίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Ενσωματωμένη θύρα USB 2.0: ΝΑΙ | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Κατασκευή: κατάλληλη για τοποθέτηση σε ικρίωμα 19” | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργία: Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0ο-35οC Σχετική Υγρασία: 10%-90% | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Ηλεκτρική Τροφοδοσία: 230V, 50Hz | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Θα φέρει τη σήμανση CE | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Πρότυπα: EN 60950 ή EN 60065 ή ισοδύναμο | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | EN 55022 ή ισοδύναμο | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | ΕΝ 55024 ή ΕΝ 50130-4 ή ισοδύναμο | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις Οθονών κάθε Video Wall | Η χρήση τους είναι για hospitality solutions |  |
|  | Μέγεθος: 4Νο x 42’’ (Διαγώνια) | √ | √ |
|  | Λόγος Θέασης: 16:9 | √ | √ |
|  | Ευκρίνεια: 1920x1080px | √ | √ |
|  | Τύπος: LED | √ | √ |
|  | Λόγος αντίθεσης: 1200:1 | × - 1100:1 | √ |
|  | Εμφανίσιμα Χρώματα: τουλάχιστον 16 εκατομμύρια | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Οπτική γωνιά παρακολούθησης: 178° οριζόντια και 178° κάθετα | √ | √ |
|  | Φωτεινότητα: τουλάχιστον 450cd/m2 | × - 400cd/m2 | √ |
|  | Χρόνος Απόκρισης: ≤12ms | √ | √ |
|  | Είσοδοι βίντεο: - 1 HDMI - 1 DVI - Display Port | √ | √ |
|  | Έλεγχος Εικόνας: - Έλεγχος Φωτεινότητας (Brightness), Αντίθεσης (Contrast), Οπίσθιου Φωτισμού (Backlight) - Έλεγχος Θέσης εικόνας (position), Μεγέθους εικόνας (size) | √ | √ |
|  | Μέθοδος ελέγχου: Με τηλεχειριστήριο ή μέσω θύρας Ethernet ή RS 232. | √ | √ |
|  | Οι οθόνες θα είναι πλήρως συμβατές με τον ελεγκτή του συστήματος. | √ | √ |
|  | Κατασκευή: Κατάλληλη για ανάρτηση στον τοίχο ή αυτόνομη στήριξη (να συνοδεύεται από κατάλληλο σύστημα στήριξης) ή σε έπιπλο σύμφωνα με τα σχέδια | √ | √ |
|  | Υποδομή ανάρτησης: VESA mount | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (energy saving mode) καθώς και ενεργειακή πιστοποίηση (energy star) | √ | √ |
|  | Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργία: Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0ο-35οC Σχετική Υγρασία: 20%-90% | × - μέχρι 80% υγρασία | √ |
|  | Ηλεκτρική Τροφοδοσία: 230V, 50Hz | √ | √ |
|  | Πρότυπα: ΕΝ 60950 ή ΕΝ60065 | √ | √ |
|  | ΕΝ 55022 | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | ΕΝ55024 | √ | √ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.3.11

Συσκευές Προστασίας Έναντι Υπερτάσεων

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Συσκευές Προστασίας έναντι Υπερτάσεων (Surge Protection Devices, SPDs) |  |  |
|  | Γενικά |  |  |
|  | Οι συσκευές προστασίας έναντι υπερτάσεων θα χρησιμοποιούνται για την προστασία του ευαίσθητού ηλεκτρονικού εξοπλισμού του συστήματος, είτε από τα αποτελέσματα απευθείας κεραύνιου πλήγματος στο κτήριο στο οποίο στεγάζεται ο εξοπλισμός, είτε από τα δευτερεύοντα μεταβατικά φαινόμενα (transients) που προκύπτουν από έμμεσο κεραύνιο πλήγμα. | √ | √ |
|  | Τόσο οι εισερχόμενες ζεύξεις δεδομένων, όσο και οι εξερχόμενες θα προστατεύονται από συσκευές προστασίας από υπερτάσεις. | √ | √ |
|  | Επιπρόσθετα θα προστατεύονται από υπερτάσεις και υπερεντάσεις που μπορεί να προκύψουν μέσω της ηλεκτρικής τροφοδοσίας οι ψηφιακοί καταγραφείς δικτύου, οι μεταγωγείς, οι εξυπηρετητές του συστήματος διαχείρισης βίντεο κ.α. | √ | √ |
|  | Επιπλέον θα πρέπει να προστατεύονται και οι μηχανές λήψης και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός, που βρίσκονται εκτός του κτηρίου όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός καταγραφής και ελέγχου. | √ | √ |
|  | Οι συσκευές προστασίας έναντι υπερτάσεων θα πρέπει να τοποθετούνται πλησίον του υπό προστασία εξοπλισμού, ενώ σε περιπτώσεις καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή δεδομένων, συσκευές προστασίας έναντι υπερτάσεων θα πρέπει να τοποθετούνται και στο σημείο εξόδου των καλωδίων από το κτήριο. | √ | √ |
|  | Συσκευές Προστασίας έναντι Υπερτάσεων -Ισχύος |  |  |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις |  |  |
|  | Κατάλληλλος για σύνδεση ρευματοληπτών σύμφωνα με το BS1363 | √ | √ |
|  | Ονομαστική Τάση: 230V | √ | √ |
|  | Μέγιστη Τάση: 280V | √ | √ |
|  | Ονομαστική Ένταση: 13 Α | √ | √ |
|  | Τύπος: II & III | √ | √ |
|  | Κρουστική Τάση: 850V | √ | √ |
|  | Ονομαστικό Ρεύμα Εκφόρτισης: 5kA | √ | √ |
|  | Μέγιστο Ρεύμα Εκφόρτισης: 10kA | √ | √ |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10οC-70oC | √ | √ |
|  | Πρότυπα: ΕΝ 61643-11 | √ | √ |
|  | Συσκευές Προστασίας έναντι Υπερτάσεων– Δεδομένων |  |  |
|  | Ελάχιστες Απαιτήσεις |  |  |
|  | Κατάλληλος για σύνδεση ακροδεκτών τύπου RJ45 | √ | √ |
|  | Δεν θα πρέπει να εμποδίζει την καλή λειτουργία του δικτύου | √ | √ |
|  | Μέγιστη Τάση: 5V για δεδομένα, 58V σε περίπτωση εξοπλισμού PoE | √ | √ |
|  | Ονομαστική Ένταση: 300mA | √ | √ |
|  | Κατηγορία Ελέγχου: D, C, B | √ | √ |
|  | Κρουστική Τάση : 700V | √ | √ |
|  | Μέγιστο Ρεύμα Εκφόρτισης: 1kA | √ | √ |
|  | Ταχύτητα Δικτύου: 100/1000Mbps | √ | √ |
|  | Πρωτόκολλα Δικτύου: ΙΕΕΕ 802.3 | √ | √ |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10οC-70oC | √ | √ |
|  | Πρότυπα: ΕΝ 61643-21 | √ | √ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜΥ Η11

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΣΕΠ)

Παράρτημα 11.1.1

Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης

| Α/Α | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
| Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης (ΣΕΠ) |  |  |  |
|  | Βασική λειτουργία του συστήματος είναι ο έλεγχος της πρόσβασης στους χώρους του κτηρίου, όπως αυτοί καθορίζονται στα σχέδια. |  |  |
|  | Το σύστημα θα επιτρέπει την πρόσβαση στους χώρους αυτούς, σε άτομα που θα φέρουν ειδική κάρτα προσέγγισης, και αφού διαπιστωθεί από το σύστημα, ότι έχουν εξουσιοδότηση να εισέρχονται στο χώρο αυτό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Συγκεκριμένα: |  |  |
|  | Ο αναγνώστης κάρτας θα διαβάζει τα δεδομένα από την κάρτα πρόσβασης | √ | √ |
|  | Θα μεταφέρει τα δεδομένα αυτά στην Τοπική Μονάδα Ελέγχου (ΤΜΕ) | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ, με βάση τα στοιχεία που βρίσκονται στη μνήμη της, θα αποφασίζει αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει εξουσιοδότηση για το συγκεκριμένο χώρο, και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή | √ | √ |
|  | Αν ο χρήστης έχει την κατάλληλη εξουσιοδότηση τότε η ΤΜΕ θα απενεργοποιεί για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, την ηλεκτρομαγνητική/ηλεκτρική κλειδαριά και θα επιτρέπει την πρόσβαση στο χρήστη. | √ | √ |
|  | Η έξοδος από τον ελεγχόμενο χώρο θα επιτυγχάνεται με τον αντίστοιχο, όπως πιο πάνω, τρόπο | √ | √ |
|  | Για το σύστημα θα προγραμματιστεί αριθμός καρτών, ο οποίος θα υποδειχθεί. Επιπλέον θα προγραμματιστεί αριθμός καρτών με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε με τη χρήση τους να είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλα τα ελεγχόμενα σημεία (master card). | √ | √ |
|  | Το σύστημα θα ελέγχεται και θα επιτηρείται από λογισμικό, το οποίο θα εγκατασταθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα υποστηρίζεται από Βάση Δεδομένων (Κεντρική Βάση Δεδομένων). | √ | √ |
|  | Μέσω του λογισμικού θα είναι δυνατός ο προγραμματισμός των ΤΜΕ, ενώ θα μπορεί να υποστηρίζει τη μεταφορά και την αποθήκευση των καταγεγραμμένων συμβάντων από τις ΤΜΕ. | √ | √ |
|  | Όλα τα ελεγχόμενα σημεία πρόσβασης (θύρες) θα βρίσκονται σε συνεχή επιτήρηση από το σύστημα για ένδειξη ότι το σημείο πρόσβασης είναι: |  |  |
|  | ανοικτό, | √ | √ |
|  | ανοικτό για μεγαλύτερο διάστημα από τον προκαθορισμένο χρόνο. | √ | √ |
|  | κλειστό και η αυτόματη κλειδαριά έχει ασφαλιστεί ή έχει παραβιαστεί. | √ | √ |
|  | Σε δίφυλλες πόρτες η επιτήρηση θα γίνεται και στα δύο φύλλα. | √ | √ |
|  | Σε κάθε ελεγχόμενη θύρα θα υπάρχει τοπική ηχητική μονάδα (σειρήνα) η οποία θα ενεργοποιείται όταν η αυτόματη κλειδαριά δεν έχει ασφαλιστεί ή έχει παραβιαστεί. Η τελευταία λειτουργία, μπορεί να εκτελεστεί και από το βομβητή του αναγνώστη κάρτας. | √ | √ |
|  | Το σύστημα θα μπορεί να καταγράφει και να πληροφορεί το χειριστή μέσω συναγερμών και προειδοποιήσεων σε οθόνη, με τη βοήθεια του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης για περιπτώσεις όπου το σύστημα έχει εντοπίσει: | √ | √ |
|  | Δολιοφθορά | √ | √ |
|  | Ανοικτό σημείο πρόσβασης χωρίς να έχει δοθεί πρόσβαση | √ | √ |
|  | Σημείο πρόσβασης που να έχει ανοίξει μετά από την επιτρεπόμενη χρονική περίοδο μετά που είχε παραχωρηθεί πρόσβαση Ο συναγερμός θα πρέπει να ηχήσει το πολύ 10 δευτερόλεπτα μετά από το γεγονός | √ | √ |
|  | Επιπλέον το σύστημα θα καταγράφει όλα τα συμβάντα που αφορούν: |  |  |
|  | όλες τις επιτυχείς απόπειρες πρόσβασης, με καταγραφή των στοιχείων του χρήστη, τη χρονική στιγμή του γεγονότος και το χώρο που αυτό έγινε | √ | √ |
|  | όλες τις αποτυχημένες απόπειρες πρόσβασης από χρήστες που είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημα αλλά δεν έχουν εξουσιοδότηση εισόδου για το συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. | √ | √ |
|  | Τα συμβάντα που αναφέρονται στις παραγράφους (11), (14) και (15) θα καταγράφονται στην τοπική μνήμη των ΤΜΕ, και αργότερα ή και μετά από εντολή του χειριστή του συστήματος, θα καταγράφονται στην κεντρική βάση δεδομένων του συστήματος. Η κάθε καταχώρηση συμβάντος θα περιλαμβάνει τον τύπο του συμβάντος, την ημερομηνία, την ώρα σε επίπεδο λεπτού, και τα στοιχεία ταυτότητας του χρήστη. | √ | √ |
|  | Το σύστημα θα παραμένει λειτουργικό μετά από διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ ΤΜΕ και του κεντρικού συστήματος ελέγχου και επιτήρησης | √ | √ |
|  | Το σύστημα θα παραμένει λειτουργικό για τουλάχιστο 4 ώρες. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω εφεδρικού συστήματος τροφοδοσίας. | √ | √ |
|  | Το σύστημα πρέπει να αποτρέπει την είσοδο σε ελεγχόμενο χώρο με κάρτα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για είσοδο στον ελεγχόμενο χώρο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει έξοδος (anti-passback) | √ | √ |
|  | Θα είναι δυνατό να καθοριστούν δύο χρόνοι κατά τους οποίους το σημείο πρόσβασης θα είναι ανοικτό, 10 και 60 δευτερολέπτων αντίστοιχα. | √ | √ |
|  | Δεν θα είναι δυνατό ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο να αποκτήσει πρόσβαση χωρίς τη χρήση εργαλείων | √ | √ |
|  | Κάθε χρήστης του συστήματος θα πρέπει να εφοδιαστεί με ένα μοναδικό χαρακτηριστικό αναγνώρισης (κάρτα ή/ κωδικός πρόσβασης) | √ | √ |
|  | Ο ρυθμός λανθασμένης παραχώρησης πρόσβασης δεν θα είναι μεγαλύτερος από 0.01%, ενώ ο ρυθμός λανθασμένης απόρριψης πρόσβασης δεν θα είναι μεγαλύτερος από 1% | √ | √ |
|  | Το Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης και οι ΤΜΕ, πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. | √ | √ |
|  | Η καλωδίωση του συστήματος πρέπει να γίνει με καλώδια του τύπου που συστήνει ο κατασκευαστής του, αλλά τουλάχιστον θα είναι θωρακισμένα (shielded) | √ | √ |

Παράρτημα 11.1.2

Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
| Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης |  |  |  |
|  | Το λογισμικό ελέγχου και επιτήρησης του συστήματος είναι υπεύθυνο για την παραμετροποίηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση του συστήματος. |  |  |
|  | Πρέπει να συνδέεται και να υποστηρίζει τη λειτουργία σχεσιακής (Relational Database, RDB) βάσης δεδομένων. Η σχεσιακή βάση δεδομένων θα συνοδεύει απαραίτητα το λογισμικό και θα εγκατασταθεί δωρεάν. |  |  |
|  | Στη βάση δεδομένων θα αποθηκεύονται και θα είναι προσπελάσιμες όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών του συστήματος. |  |  |
|  | Εκτός από τα στοιχεία του κάθε χρήστη, θα είναι δυνατή η αποθήκευση στη βάση δεδομένων και φωτογραφιών που να αντιστοιχούν στους χρήστες. |  |  |
|  | Τα δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει να είναι στο μέγιστο βαθμό παραμετροποιήσιμα, έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί χρονικών και γεωγραφικών περιορισμών πρόσβασης των χρηστών, τόσο σε επίπεδο ομάδων όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η παραμετροποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης θα γίνεται μέσω του λογισμικού. |  |  |
|  | Το λογισμικό θα μπορεί να επιτηρεί τουλάχιστον 32 ΤΜΕ και τουλάχιστον 128 σημεία πρόσβασης (Θύρες) | √ | √ |
|  | Θα μπορεί να υποστηρίζει τουλάχιστον 1000 χρήστες και τουλάχιστον 1000 διαφορετικές ομάδες χρηστών | √ | √ |
|  | Το λογισμικό θα υποστηρίζει επίσης τον προγραμματισμό τουλάχιστον 50 αργιών. | √ | √ |
|  | Μέσω του λογισμικού θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων όλα τα καταγραμμένα συμβάντα από τις ΤΜΕ. | √ | √ |
|  | Τα καταγραμμένα γεγονότα θα μεταφέρονται από τις ΤΜΕ, στη βάση δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα | √ | √ |
|  | Το λογισμικό θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω των πρωτοκόλλων TCP/IP και RS232. | √ | √ |
|  | Το λογισμικό πρέπει να υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να αποτρέπεται η τροποποίηση των κανόνων πρόσβασης και των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών, χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Οι τροποποίηση των πιο πάνω θα είναι δυνατή μόνο μετά την εισαγωγή του κατάλληλου κωδικού από το χειριστή του συστήματος. | √ | √ |
|  | Κάθε τροποποίηση των κανόνων πρόσβασης και των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών θα πρέπει να καταγράφεται. Η καταχώρηση θα πρέπει περιλαμβάνει την περιγραφή της τροποποίησης, την ώρα και ημερομηνία και την ταυτότητα του χειριστή που διενήργησε την τροποποίηση. | √ | √ |
|  | Μέσω του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης πρέπει να είναι δυνατός ο χειρισμός των σημείων πρόσβασης και των αισθητήρων συναγερμού. | √ | √ |
|  | Μέσω του λογισμικού θα είναι δυνατός ο καθορισμός δύο ή περισσότερων σημείων πρόσβασης (θύρες) σε λειτουργία ενδοασφάλισης (interlock). | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής χαρτών, ώστε να απεικονίζονται σε αυτούς τα σημεία ελέγχου και να διευκολύνεται ο χρήστης στο χειρισμό του συστήματος | √ | √ |
|  | Θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ώστε σε περίπτωση ανοίγματος ενός σημείου πρόσβασης, με ή χωρίς εξουσιοδότηση, να προβάλλεται και να καταγράφεται βίντεο από μηχανή λήψης που καλύπτει το συγκεκριμένο σημείο. | √ | √ |
|  | Το λογισμικό πρέπει να είναι φιλικό στη λειτουργία και στην παρουσίαση προς τον χρήστη μέσω της χρήσης Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (GUI). | √ | √ |
|  | Το λογισμικό θα χρησιμοποιεί είτε την ελληνική είτε την αγγλική γλώσσα. | √ | √ |
|  | Το λογισμικό θα πρέπει να παρουσιάζει με σαφή και ευκρινή τρόπο στο χειριστή (ή χειριστές) την κατάσταση που βρίσκεται το σύστημα, καθώς και τα συμβάντα τα οποία χρειάζονται την προσοχή του, όπως παραβίαση σημείου πρόσβασης, σημείο πρόσβασης ανοικτό κ.ο.κ. | √ | √ |
|  | Το λογισμικό είτε αυτόνομα είτε με τη βοήθεια βοηθητικού λογισμικού που θα εγκατασταθεί δωρεάν, θα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού ή και εκτύπωσης νέων καρτών. | √ | √ |
|  | Μέσω του λογισμικού θα είναι δυνατή, με εύκολες και απλές διαδικασίες, η εξαγωγή αναφορών σχετικά με τους χρήστες, τις ομάδες χρηστών, τα γεγονότα και τα ελεγχόμενα σημεία πρόσβασης, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, με ή χωρίς καθορισμένο χρονικό διάστημα έρευνας. | √ | √ |
|  | Το λογισμικό θα παραδοθεί με όλα τα αντίγραφα ασφαλείας και τις απαιτούμενες άδειες χρήσης. | √ | √ |

Παράρτημα 11.1.3

Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
| Τοπικές Μονάδες Ελέγχου (ΤΜΕ) |  |  |  |
|  | Κάθε ΤΜΕ θα μπορεί είτε να λειτουργεί αυτόνομα είτε με τη συνδρομή του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης και θα έχει υπό τον έλεγχο και την επιτήρηση της τα σημεία πρόσβασης που τις έχουν ανατεθεί. Για το σκοπό αυτό κάθε ΤΜΕ θα δέχεται δεδομένα από τους αναγνώστες κάρτας, τους ωστικούς διακόπτες εξόδου, τους διακόπτες εξόδου κινδύνου και τις μαγνητικές επαφές επιτήρησης και μέσω των διεπαφών εξόδου τους θα ελέγχουν τις ηλεκτρικές κλειδαριές. | √ | √ |
|  | Οι αναγνώστες κάρτας αφού αποκωδικοποιήσουν τα δεδομένα από την κάρτα θα τα μεταφέρουν στην ΤΜΕ. Η ΤΜΕ θα ελέγχει τοπικά αρχικά, ή αν χρειαστεί μέσω του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης, τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη και θα αποφασίζει αν θα παραχωρήσει ή όχι πρόσβαση σε αυτόν | √ | √ |
|  | Σε περίπτωση, που δεν χρησιμοποιούνται αναγνώστες κάρτας, αλλά ωστικοί διακόπτες εξόδου, η ΤΜΕ θα παραχωρεί πρόσβαση με το κλείσιμο του σχετικού διακόπτη. | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα περιέχει όλα τα δεδομένα των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών του συστήματος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοπική επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που λήφθηκαν από την κάρτα. Για το σκοπό αυτό θα είναι εφοδιασμένες με γρήγορη μνήμη (Flash) και θα ενσωματώνουν μικροεπεξεργαστή (microprocessor). | √ | √ |
|  | Όλα τα συμβάντα (είσοδοι, έξοδοι, συναγερμοί) στα σημεία πρόσβασης υπό τον έλεγχο της ΤΜΕ θα καταγράφονται στη μνήμη της συσκευής. Τα στοιχεία θα μεταφέρονται αυτόματα ή μετά από σχετικές οδηγίες του χειριστή μέσω του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης, στη βάση δεδομένων του συστήματος για φύλαξη και αρχειοθέτηση. | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα είναι ικανή να ανιχνεύσει και να καταγράψει τα ακόλουθα συμβάντα σχετικά με τα σημεία πρόσβασης: |  |  |
|  | ανοικτό, | √ | √ |
|  | ανοικτό για μεγαλύτερο διάστημα από τον προκαθορισμένο χρόνο, | √ | √ |
|  | κλειστό και η αυτόματη κλειδαριά έχει ασφαλιστεί ή έχει παραβιαστεί. | √ | √ |
|  | ανοικτό σημείο πρόσβασης χωρίς να έχει δοθεί πρόσβαση | √ | √ |
|  | Σημείο πρόσβασης που να έχει ανοίξει μετά από την επιτρεπόμενη χρονική περίοδο μετά που είχε παραχωρηθεί πρόσβαση | √ | √ |
|  | Δολιοφθορά (Tamper) | √ | √ |
|  | Η κάθε καταχώρηση συμβάντος θα περιλαμβάνει τον τύπο του συμβάντος, την ημερομηνία, την ώρα σε επίπεδο λεπτού, και τα στοιχεία ταυτότητας τους χρήστη, αν υπάρχει | √ | √ |
|  | Κάθε ΤΜΕ πρέπει να έχει επαρκή μνήμη για την καταγραφή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) συμβάντων, την αποθήκευση δικαιωμάτων πρόσβασης για χίλιους (1000) χρήστες, και για 250 διαφορετικές ομάδες χρηστών, και γενικά ικανή μνήμη έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς τη μεσολάβηση του λογισμικού ελέγχου και επιτήρησης του συστήματος. | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα μπορεί να δέχεται παραμετροποίηση, εντολές ή ανανέωση των δεδομένων που έχει αποθηκευμένα στην τοπική μνήμη, από το λογισμικό ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος. | √ | √ |
|  | Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει κρυπτογραφημένη επικοινωνία με το λογισμικό ελέγχου και επιτήρησης. | √ | √ |
|  | Σε περίπτωση αποτυχίας της επικοινωνίας η ΤΜΕ θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα με βάση τα δεδομένα που είχε συλλέξει μέχρι την τελευταία ενημέρωση. | √ | √ |
|  | Με την αποκατάσταση της επικοινωνίας θα πρέπει να επανέρχεται πλήρης συγχρονισμός μεταξύ ΤΜΕ και συστήματος ελέγχου και επιτήρησης, χωρίς καμία επέμβαση του χειριστή του συστήματος. | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα μπορεί να συνδεθεί με το λογισμικό ελέγχου μέσω σειριακής θύρας (RS 232 ή RS485) και θύρας Ethernet/IP | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα μπορεί να ενωθεί σε δίκτυο με άλλες ΤΜΕ, μέσω σειριακής σύνδεσης RS485/422. | √ | √ |
|  | Η τοπολογία του δικτύου μπορεί να είναι σε μορφή από σημείο σε σημείο (daisy chain) είτε σε ακτινωτή μορφή (star). | √ | √ |
|  | Ο αριθμός των ΤΜΕ σε κάθε δίκτυο δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 32. | √ | √ |
|  | Κάθε ΤΜΕ θα διαθέτει τις εξής δυνατότητες διασύνδεσης: |  |  |
|  | Μέσω σειριακής θύρας RS485/422. | √ | √ |
|  | Μέσω σειριακής θύρας RS232. | √ | √ |
|  | Μέσω Δικτύου Ethernet/IP (TCP/IP) | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ πρέπει να διαθέτει εσωτερικό ρολόι πραγματικού χρόνου με μέγιστη απόκλιση χρόνου 5 sec ανά εβδομάδα. | √ | √ |
|  | Πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τουλάχιστον 50 αργίες. | √ | √ |
|  | Κάθε ΤΜΕ θα μπορεί να ελέγχει τέσσερα (4) σημεία πρόσβασης (θύρες), σύμφωνα με τα σχέδια. Θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες επαφές για τη λειτουργία του συστήματος όπως προβλέπεται στις προδιαγραφές, όπως διεπαφές αναγνωστών κάρτας, εισόδου συναγερμού (Alarm Inputs) και διεπαφές εξόδου ηλεκτρονόμων (Relay Outputs). Συγκεκριμένα κάθε ΤΜΕ θα πρέπει τουλάχιστο: | √ | √ |
|  | Να διαθέτει τέσσερις (4) διεπαφές εισόδου για σύνδεση με αντίστοιχο αριθμό αναγνωστών καρτών, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα σχέδια. | √ | √ |
|  | Θα πρέπει να διαθέτει, τουλάχιστον έξι (6) διεπαφές εισόδου για σύνδεση με αισθητήρες συναγερμού (Alarm Inputs) και έξι (6) διεπαφές εξόδου για σύνδεση με ηλεκτρονόμους (Relay Outputs). | √ | √ |
|  | Για κάθε διεπαφή εισόδου για σύνδεση με αναγνώστη κάρτας, θα πρέπει να διαθέτει και είσοδο για διακόπτη δολιοφθοράς (tamper) από αυτόν | √ | √ |
|  | Οι διεπαφές ελέγχου των ΤΜΕ θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες μέσα ειδικό περίβλημα που να είναι εξοπλισμένο κατάλληλα με κλειδαριά ασφάλειας που θα τοποθετείται στο χώρο προστασίας, έτσι ώστε να μπορεί να ανιχνεύει τυχόν προσπάθειες δολιοφθοράς. | √ | √ |
|  | Όταν η ΤΜΕ έχει εγκατασταθεί με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις συνδέσεις του κυκλώματος απασφάλισης των σημείων πρόσβασης που ελέγχει η ΤΜΕ, από χώρους εκτός του χώρου προστασίας. | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα εξουδετερώνει προσωρινά τον αναγνώστη κάρτας μετά που κάτοχος κάρτας έχει σχηματίσει τέσσερις συνεχόμενους λανθασμένους τετραψήφιους αριθμούς στο πληκτρολόγιο. (Άλλες παρόμοιες δυνατότητες μπορούν να γίνουν αποδεκτές). | √ | √ |
|  | Το σύστημα πρέπει να αποτρέπει την είσοδο σε ελεγχόμενο χώρο με κάρτα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για είσοδο στον ελεγχόμενο χώρο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει έξοδος (anti-passback) | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα διαθέτει επεκτάσιμη αρχιτεκτονική, ώστε με την προσθήκη κατάλληλων επεκτάσεων (modules) να μπορεί να επιτρέπεται η σύνδεση επιπλέον διεπαφών εισόδου και εξόδου, για τη σύνδεση αισθητήρων και ανιχνευτών κινήσεως και φωτιάς, καθώς και τον έλεγχο επιπλέον συσκευών μέσω ηλεκτρονόμων (relays) όπως ηλεκτρικές θύρες, ανελκυστήρες κ.τλ. | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα διαθέτει τροφοδοτικό, ικανό να τροφοδοτήσει την ίδια και τα συστήματα κάτω από τον έλεγχό της. Το τροφοδοτικό θα έχει τάση λειτουργίας 230 V και συχνότητα λειτουργίας 50 Hz. | √ | √ |
|  | θα διαθέτει εφεδρικές μπαταρίες για διατήρηση της μνήμης για 72 ώρες σε περίπτωση απώλειας ρεύματος. Επιπρόσθετα η ίδια και τα υποσυστήματα υπό τον έλεγχό της (αναγνώστες κάρτας, κλειδαριές), θα παραμένουν λειτουργικά για 4 ώρες, μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό θα επιτυγχάνεται με την ύπαρξη εφεδρικού συστήματος τροφοδοσίας με τη χρήση μπαταριών και τροφοδοτικού. Οι υπολογισμοί για τη δυναμικότητα της απαιτούμενης μπαταρίας, οι οποίοι θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του εφεδρικού συστήματος τροφοδοσίας με την απαίτηση για 4 ώρες λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο, πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά. Ο προσφοροδότης πρέπει να υποβάλει και δηλώσει: - Την ονομαστική τιμή της χωρητικότητας των συσσωρευτών, της τροφοδοτικής ισχύος του συστήματος και της συσκευής φόρτισης των μπαταριών. - Ικανοποιητικές πληροφορίες και λεπτομερείς υπολογισμούς για απόδειξη της ικανότητας του συστήματος να ικανοποιεί τις πιο πάνω απαιτήσεις. | √ | √ |
|  | Η ΤΜΕ θα διαθέτει επίσης λαμπτήρες LED, που να δεικνύουν την κατάσταση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας καθώς και των εφεδρικών μπαταριών. | √ | √ |
|  | Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0-40οC Υγρασία: τουλάχιστον 75% σχετική υγρασία | √ | √ |
|  | Κάθε ΤΜΕ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πιο κάτω πρότυπα: ΕΝ 50133-1 ή UL 294 ή ισοδύναμο** ΕΝ 55022 ή ΕΝ 61000-6-3 ή ΕΝ 61000-6-4 ΕΝ 50130-4 ή ΕΝ 61000-6-1 ή ΕΝ 61000-6-2 EN 60950 ή ΕΝ 60065 | √ | √ |

Παράρτημα 11.2.3

Αναγνώστες Έξυπνων Καρτών

(Contactless Smart Card Readers)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Αναγνώστες Έξυπνων Καρτών |  |  |
|  | Οι αναγνώστες κάρτας θα αποδιαμορφώνουν τα μεταδιδόμενα δεδομένα από την έξυπνη κάρτα πρόσβασης. Τα δεδομένα αυτά, θα μεταφέρονται, στην προκαθορισμένη ΤΜΕ, κάτω από τον έλεγχο προς οποίας βρίσκεται ο αναγνώστης κάρτας. | √ | √ |
|  | Θα είναι επιφανειακού τύπου, | √ | √ |
|  | Η συσκευή θα φέρει φωτεινές ενδείξεις τύπου LΕD, και βομβητή για σήμανση εξουσιοδοτημένης ή μη χρήσης. | √ | √ |
|  | Η επικοινωνία με προς ΤΜΕ πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα κάθε τερματικό πρέπει να διαθέτει ολοκληρωμένο κύκλωμα, το οποίο αναλαμβάνει να αποκωδικοποιήσει το σήμα που δέχεται από την κάρτα, να αναγνωρίσει την εγκυρότητα του και κατόπιν να το στείλει προς επεξεργασία στην ΤΜΕ. | √ | √ |
|  | H επικοινωνία μεταξύ έξυπνης κάρτας και αναγνώστη θα είναι κρυπτογραφημένη. Encryption SIO (Secure Identity Object) ή DESFire EV1 | √ | √ |
|  | Κάθε αναγνώστης κάρτας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο κάτω προδιαγραφές: |  |  |
|  | Συχνότητες λειτουργίας: 13.56 MHz | √ | √ |
|  | Απόσταση Ανάγνωσης: τουλάχιστον 3 cm | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει τουλάχιστο 2 φωτεινές ενδείξεις για τη λειτουργική του κατάσταση, τύπου LED | √ | √ |
|  | Θα διαθέτει ηχητική μονάδα (βομβητή) για ηχητική ένδειξη παροχής πρόσβασης ή μη/ παραβίασης. | √ | √ |
|  | Προστασία έναντι δολιοφθοράς (Tamper protection) | √ | √ |
|  | Διεπαφή Εξόδου προς ΤΜΕ (Output Interface): Wiegand ή και Clock & Data ή και RS232/485 | √ | √ |
|  | Διπλές λυχνίες ένδειξης: Πράσινη για πρόσβαση και κόκκινη για απαγόρευση πρόσβασης | √ | √ |
|  | Προστασία από την είσοδο στερεών σωματιδίων και σκόνης: IP55 | √ | √ |
|  | Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία: από 00C μέχρι 500C Σχετική Υγρασία: τουλάχιστον 95% | √ | √ |
|  | Συμμόρφωση με πρότυπα: ISO 14443A, ISO 14443B | √ | √ |
|  | Νοείται ότι ο αναγνώστης κάρτας θα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο επικοινωνίας συμβατό με το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η κάρτα πρόσβασης | √ | √ |
|  | Η συσκευή πρέπει να φέρει τη σήμανση CE | √ | √ |

Παράρτημα 11.2.4

Έξυπνες Κάρτες Πρόσβασης

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Κάρτες Πρόσβασης |  |  |
|  | Οι κάρτες προσέγγισης που θα χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στους χώρους που ελέγχονται από το Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης πρέπει να έχουν τις πιο κάτω προδιαγραφές και χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | Υλικό: Πλαστικό (PVC), λευκού χρώματος | √ | √ |
|  | Φυσικά χαρακτηριστικά (μήκος, πλάτος, πάχος, κατασκευή, ανθεκτικότητα): σύμφωνα με το ISO 7810 | √ | √ |
|  | Απόσταση ανάγνωσης: τουλάχιστον 5 cm | √ | √ |
|  | Συχνότητα λειτουργίας: 13.56 ΜHz | √ | √ |
|  | Μνήμη: Τουλάχιστον 2Kbits σε δύο περιοχές (Ανάγνωσης και Εγγραφής) | × - 1 περιοχή (1application area) | √ |
|  | Η επικοινωνία με τον αναγνώστη κάρτας θα είναι κρυπτογραφημένη με κλειδί κρυπτογράφησης τουλάχιστον 32 bit. Κρυπτογράφηση με βάση το ISO 14890-1 με την χρήση AES ή DES3 | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Σειριακός Αριθμός Κάρτας (CSN): Τουλάχιστον 32 bit | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Θα διαθέτει “site code” του προμηθευτή το οποίο να δηλωθεί με την προσφορά ή ο κατασκευαστής να εγγυάται τουλάχιστον 1.000.000 διαφορετικούς κωδικούς καρτών. | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 10 χρόνια και τουλάχιστον 100.000 κύκλους εγγραφής | √ | √ |
|  | Πρότυπα Επικοινωνίας: ISO 14443A ή/και ISO 14443Β | Δεν διευκρινίστηκε | √ |
|  | Νοείται ότι η κάρτα πρόσβασης θα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο επικοινωνίας συμβατό με το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο αναγνώστης κάρτας | √ | √ |

Παράρτημα 11.2.5

Διακόπτες Εξόδου Κινδύνου

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Διακόπτες Εξόδου Κινδύνου (Break Glass) |  |  |
|  | Οι Διακόπτες Εξόδου Κινδύνου θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Με τη θραύση ή με την εξάσκηση ικανής πίεσης στο κάλυμμα του διακόπτη εξόδου κινδύνου θα απελευθερώνονται τα ελεγχόμενα σημεία πρόσβασης. | √ | √ |
|  | Οι διακόπτες θα μπορούν να εγκατασταθούν σε μονό κυτίο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το BS 4662. | √ | √ |
|  | Nα είναι πράσινου χρώματος, με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα. Στην μπροστινή του επιφάνεια να αναγράφει ή να συμβολίζει την φράση “BREAK GLASS” ή “EMERGENCY RELEASE”. | √ | √ |

Παράρτημα 11.2.6

Μονάδα Επιτήρησης Εξόδων Κινδύνου

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μονάδα Επιτήρησης Εξόδων Κινδύνου |  |  |
|  | Η Μονάδα Επιτήρησης Εξόδων Κινδύνου, θα ειδοποιεί το σύστημα, μέσω ξηρής επαφής, στην περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των εξόδων κινδύνου ή άλλων θυρών σύμφωνα με τα σχέδια, ενώ ταυτόχρονα θα εκπέμπει ηχητικό σήμα συναγερμού. Η Μονάδα θα διαθέτει επίσης τοπικό διακόπτη παράκαμψης, για την απενεργοποίησή της σε περίπτωση ανάγκης | √ | √ |
|  | Κάθε Μονάδα Επιτήρησης Εξόδων Κινδύνου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο κάτω προδιαγραφές: |  |  |
|  | Είσοδος για βρόγχο επιτήρησης θύρας: ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Έξοδο Ξηρής Επαφής: ΝΑΙ, τουλάχιστον 1 | √ | √ |
|  | Διακόπτη Παράκαμψης με κλειδί (override key switch): ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Ενσωματωμένη Σειρήνα Συναγερμού: ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Τάση λειτουργίας: 12 ή 24 V d.c. | √ | √ |

Παράρτημα 11.2.7

Ωστικοί Διακόπτες Εξόδου (Request to exit)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ωστικοί Διακόπτες Εξόδου |  |  |
|  | Οι χρήστες του συστήματος για να μπορέσουν να εξέλθουν από το χώρο προστασίας θα πιέζουν το κομβίο εξόδου του διακόπτη | √ | √ |
|  | Οι διακόπτες θα έχουν τάση λειτουργίας 12 V ή 24 V * | √ | √ |
|  | Οι διακόπτες θα μπορούν να εγκατασταθούν σε μονό κυτίο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το BS 4662 * | √ | √ |
|  | Πρέπει να έχουν χαραγμένη ευδιάκριτα τη φράση “PRESS TO EXIT” με πράσινα γράμματα * | √ | √ |

Παράρτημα 11.3.1

Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά |  |  |
|  | Η ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές: |  |  |
|  | Τάση τροφοδοσίας: 12 V DC ή 24 V DC | √ | √ |
|  | Δύναμη Συγκράτησης: 500 lbs (228kg) | √ | √ |
|  | Δυνατότητα επιφανειακής εγκατάστασης για κάθε τύπο πόρτας | √ | √ |
|  | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει, με βάση και την κατανάλωση, ότι οι ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές θα λειτουργούν κανονικά σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρισμού για τουλάχιστον 4 ώρες. | √ | √ |
|  | Θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: - EN 14846 ή UL 1034 | √ | √ |

Παράρτημα 11.3.2

Ηλεκτρική Κλειδαριά

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ηλεκτρική Κλειδαριά ( Electric Strike) |  |  |
|  | Η ηλεκτρική κλειδαριά θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές:* |  |  |
|  | Τύπος: Fail –Safe (Unlock) | √ | √ |
|  | Συνεχούς Κύκλου Λειτουργίας (Continuous Duty Cycle) | √ | √ |
|  | Τάση τροφοδοσίας: 12 V DC ή 24 V DC | √ | √ |
|  | Δύναμη συγκράτησης: 500 lbs (544kg) | √ | √ |
|  | Αντοχή: Πάνω από 250.000 κύκλους λειτουργίας | √ | √ |
|  | Κατάλληλο για εγκατάσταση σε ξύλινη ή αλουμινένια πόρτα | √ | √ |
|  | Να είναι πιστοποιημένη για χρήση σε πόρτες πυρασφάλειας | √ | √ |
|  | Θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: - EN 14846 ή UL 1034 | √ | √ |

Παράρτημα 11.3.3

Μαγνητική Επαφή

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μαγνητική Επαφή |  |  |
|  | Η μαγνητική επαφή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές: |  |  |
|  | Θα είναι διαβάθμισης 3 (Grade 3) σύμφωνα με το ΕΝ 50131-1 | √ | √ |
|  | Θα είναι επιφανειακού τύπου ή χωστές | √ | √ |
|  | Θα έχουν πλαστικό περίβλημα | √ | √ |
|  | Θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: - EN 50131-1 - EN 50131-2-6 | √ | √ |

Παράρτημα 11.5.3

Ηλεκτροκίνητη Δοκός

| Α/Α | Περιγραφή | Προδιαγραφές | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μηχανισμός |  |  |  |
|  | Ηλεκτρική Παροχή | 230V  6%, 50 Hz + 2,5% | √ | √ |
|  | Mέθοδος Λειτουργίας | Υδραυλικό | √ | √ |
|  | Ισχύς κινητήρα | 200 W περίπου | √ | √ |
| 2 | Τύπος /Χρόνος Λειτουργίας |  |  |  |
|  | Τύπος | Βαρετού τύπου | √ | √ |
|  | Χρόνος Ανοίγματος | Μήκους 3 μέτρων  4 | √ | √ |
|  | Χρόνος Κλεισίματος |  4 | √ | √ |
|  | Χρόνος σε ανοικτή θέση | Ρυθμιζόμενος από 1 - 60 με αυτόματη επαναφορά. | √ | √ |
|  | Χρήση ανά λεπτό | Μέγιστος σε συνδυασμό με , ii,iii, iv αλλά όχι μικρότερος των τεσσάρων (4) ανά λεπτό . | √ | √ |
|  | Χρόνος Εκμετάλλευσης | Τουλάχιστο 85% εάν δεν καθορίζεται στο (v) | √ | √ |
| 3 | Σύστημα Χειροκίνητης απελευθέρωσης | ΝΑΙ | √ | √ |
| 4 | Μηχανικός Εξαερισμός | ΝΑΙ | √ | √ |
| 5 | Αναλάμποντας Φανός | ΝΑΙ | √ | √ |
| 6 | Δοκός |  |  |  |
|  | Υλικό | Αλουμίνιο | √ | √ |
|  | Σχήμα | Ορθογώνιας ή Ελλειπτικής Διατομής | √ | √ |
|  | Διαστάσεις | ii. (1) 50 (Π) Χ 100 (Υ) Χ 3000 (Μ)mm | √ | √ |
|  | Mέθοδος Ενεργοποίησης | - Με μαγνητική κάρτα μέσω του Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης | √ | √ |
|  | Επαναφορά | Αυτόματη με ρυθμιζόμενο διακόπτη | √ | √ |
|  | Αλλαγή φοράς κίνησης | ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Φωτοκύτταρο | ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Εγκατάσταση Μαγνητικού Βρόχου στην έξοδο | ΝΑΙ | √ | √ |
| 7 | Τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Υδατοστεγές αποζεύκτης μονοφασικός | ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Πλαστική επένδυση για προστασία | ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Προστατευτικό κιγκλίδωμά | ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Περιβαλλοντολογικές συνθήκες Δείκτης προστασίας | Κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση, τουλάχιστον ΙP 44 | √ | √ |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας | -10o – 55ο C | √ | √ |
|  | Συμμόρφωση | Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 61000-6-3 EN 12453 – EN 12445 | √ | √ |

Παράρτημα 11.4.1

Εξυπηρετητής Λογισμικού Ελέγχου και Επιτήρησης

Σταθμός Εργασίας Χρήστη (ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)

| A/A | Περιγραφή | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ελάχιστες Απαιτήσεις Εξυπηρετητή/Σταθμού Εργασίας Χρήστη |  |  |
| 1.1 | Γενικά |  |  |
|  | Στον Εξυπηρετητή/Σταθμό Εργασίας Χρήστη θα είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό Ελέγχου και Επιτήρησης. Ο εξυπηρετητής θα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Λογισμικού Ελέγχου και Επιτήρησης, και δεν θα έχει λιγότερες δυνατότητες από τις πιο κάτω: |  |  |
| 1.1 | Ελάχιστες Απαιτήσεις |  |  |
|  | Εργοστασιακός (Προϊόντα τοπικής συναρμολόγησης αποκλείονται) | √ | √ |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Windows ή Linux | √ | √ |
|  | Επεξεργαστής: Τουλάχιστον Τετραπύρηνος 64bit, της κατηγορίας του Intel Xeon ή ισοδύναμου | √ | √ |
|  | Μνήμη RAM: 8 GB DDR3 | √ | √ |
|  | Σύνδεση Δικτύου: 1 Gigabit Ethernet Port (RJ45)1000Base-T | √ | √ |
|  | Έξοδοι για Οθόνη: 2 DVI ή VGA ή HDMI | √ | √ |
|  | Σκληρός Δίσκος: τουλάχιστον 1 TB SATA | √ | √ |
|  | DVD R/W dual layer: ΝΑΙ | √ | √ |
|  | Κάρτα Δικτύου: 1 Gigabit Ethernet 1Gbps NIC | √ | √ |
|  | Θύρες: Τουλάχιστον: | √ | √ |
|  | 1 RJ 45 type | √ | √ |
|  | 6 USB, 2 USB 3.0 και 4 USB 2.0 | √ | √ |
|  | 1 Line-in και 1 Line-out | √ | √ |
|  | Οθόνη Επίπεδη 22” | √ | √ |
|  | Ποντίκι οπτικού τύπου και Ανατομικό Πληκτρολόγιο | √ | √ |
|  | Έγχρωμος εκτυπωτής | √ | √ |

### 5. WALK THROUGH METAL DETECTOR (WTMD)

| No. | Features – Specifications | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GENERAL FEATURES |  |  |
|  | One walk through metal detector | √ | √ |
|  | Make – Model of equipment | √ | √ |
| 1.3 | The supplied system will be new, not a used or a demonstration unit, of latest technology and manufacture and is from the manufacturer's standard product line. | √ | √ |
| 1.4 | The operational period of the supplied system is continuous (100% Duty Cycle). | √ | √ |
| 1.5 | Minimum width of the WTMD is 700mm. | √ | √ |
|  | SPECIFIC FEATURES |  |  |
|  | Display unit: The display unit shall be mountable on either the entry or exit sides. It shall be equipped with keypad, alphanumeric display and audible indicator. | √ | √ |
|  | Display: The display shall indicate the relative size of the metal objects on bar graph. All programming and error information shall be shown on the display. | √ | √ |
|  | Keypad: The display unit shall be equipped with a keypad. The Keypad shall have the same function keys as the remote control unit. | √ | √ |
|  | Zone Display: An integrated full-length vertical display on exit side of the WTMD coil panel shall pinpoint the location of the detected metal object(s) being carried through the gate. If multiple metallic objects are detected, the Zone Display shall illuminate simultaneously the areas where the objects are located. The zone display timing shall be adjustable and the display can be switched On or Off. | √ | √ |
|  | Directional Counter: An intelligent Traffic counter shall be built into the WTMD as a standard feature. The desired direction of travel shall be selectable. The traffic counter shall have the capability to increase the count in one direction and decrease the count in the opposite direction. Alternatively the counters shall be settable to increase the count in one direction and have no effect in the opposite direction. | √ | √ |
|  | Continuously Active: The WTMD shall be continuously active. At no time is shall be possible to toss, pass or slide a weapon through undetected. No photoelectric, infrared, or other sensor device shall be used to enable and disable the detection circuitry and thus mask the impact of external interference. | √ | √ |
|  | Multiple Unit Operation: The WTMD shall have several operating frequencies, allowing two or more detectors to operate in close proximity. | √ | √ |
|  | Throughput Rate: 50 persons per minute. Alternatively up to 15 meters per second detection speed. The throughput rate is not limited by the performance of the detector but the human factor during the check process (walking speed of people, time spent to check the people that caused alarm etc.) | √ | √ |
| 2.9 | Security |  |  |
| 2.9.1 | Software key shall be required to access parameter adjustments (different user access levels) | √ | √ |
| 2.9.2 | The WTMD shall be equipped with Power On/Off switch. | √ | √ |
| 2.9.3 | The crosspiece shall be key-locked preventing any unauthorized persons to access the electronics unit or the Remote Control Unit | √ | √ |
| 2.10 | Assembly |  |  |
| 2.10.1 | Power cable can be taken from the bottom of both panels or from the top | √ | √ |
| 2.10.2 | All connectors for other external connections locate on top of the crosspiece under dust protective lid. | √ | √ |
| 2.11 | Controls and programming |  |  |
| 2.11.1 | Remote Control/display unit keypad | √ | √ |
| 2.11.2 | The display unit keypad or wireless remote control unit shall have the capacity to adjust parameters of the WTMD. | √ | √ |
| 2.12 | Access Code Protection |  |  |
| 2.12.1 | Parameter adjustments shall be access code protected in order to eliminate any unauthorized tampering with parameters. Only authorized personnel shall be able to change the access code. | √ | √ |
| 2.13 | User Access Levels |  |  |
| 2.13.1 | The WTMD shall have at least two user access levels. This allows different type of users to have access to all or only some specific functions. | √ | √ |
| 2.14 | Detection Programs |  |  |
| 2.14.1 | The WTMD shall have a selection of pre-set detection programs for weapon detection and for material selective applications. The weapon detection programs include: | √ | √ |
| 2.14.2 | Programs for different threat levels. | √ | √ |
| 2.14.3 | Programs according to the requirements of recognized security organizations. | √ | √ |
| 2.14.4 | The material selective detection programs are designed to detect specific metals and alloys. WTMD shall be capable of detecting both magnetic and non-magnetic metals and alloys. | √ | √ |

| No. | Features – Specifications | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | Sensitivity |  |  |
| 2.15.1 | There shall be 100 sensitivity steps in each program and each of the detection zones. Minimum number of zones: 8 | √ | √ |
| 2.16 | Automatic Sensitivity Calibration | √ | √ |
| 2.16.1 | There shall be 100 sensitivity steps in each program and each of the detection zones. Minimum number of zones: 8 | √ | √ |
| 2.17 | Self Diagnostics |  |  |
| 2.17.1 | A comprehensive self-diagnostics system shall continuously monitor the unit’s operation. If a fault condition occurs, a display shall indicate the exact nature of the problem. Operating personnel cannot override a fault condition prior to it being corrected. | √ | √ |
| 2.18 | Mechanical construction |  |  |
| 2.18.1 | The WTMD panels shall be finished in laminate with plastic zone display profiles. The coil panels shall also be equipped with integrated boots that protect the panels against floor washing liquids. | √ | √ |

| 2.19 | Immunity to mechanical vibration |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.19.1 | The design and construction of the WTMD shall enable an excellent immunity against mechanical vibration. | √ | √ |
| 2.20 | Parameter Memory |  |  |
| 2.20.1 | Non-volatile memory shall be used to store all of the parameters regardless of the power connection and to maintain the parameters when the main power is disconnected. | √ | √ |
| 2.21 | Alarm Indication: Display unit with - |  |  |
| 2.21.1 | Audible tone and adjustable volume. | √ | √ |
| 2.21.2 | Vertical zone display on the Transmitter coil panel, when a target has been detected. | √ | √ |
| 2.22 | Power supply |  |  |
| 2.22.1 | Mains, nominal: 115/230 VAC, ±15% | √ | √ |
| 2.22.2 | Mains frequency (nominal): 47-63Hz | √ | √ |
| 2.22.3 | The WTMD must be equipped inside the unit with a set of back up batteries and charger, to assure continuous operation for a minimum of 30 minutes in case of power failure of the normal power source. Automatic return to mains operation, when normal power source is restored, is required. (external UPS shall not be acceptable) | √ | √ |
| 2.22.4 | The WTMD shall have the ability to adjust automatically to variations in line voltage from 95 to 250 VAC or 12 VDC without operator intervention. | √ | √ |
| 2.23 | Operating Temperatures |  |  |
| 2.23.1 | -20°C to 60°C | √ | √ |
| 2.23.2 | Humidity range: 0 to 95%, no condensing | √ | √ |
| 2.24 | Standards and Directives |  |  |
|  | The equipment shall be complied with the Laws and Regulations of the Republic of Cyprus and with the provisions of all applicable European Directives. Those product categories subject to specific directives that provide for the CE marking are required to be CE marked. | √ | √ |
| 2.25 | Safety |  |  |
| 2.25.1 | The WTMD shall not erase, alter, or damage magnetic storage media including credit cards, computer floppy disks, tapes, or IC's. The effects from the operation of the electronics and the low intensity magnetic fields of the WTMD shall be harmless to people with pacemakers, pregnant women, the operator, and general pedestrian traffic. | √ | √ |
| 2.26 | WARRANTY SERVICE |  |  |
| 2.26.1 | A one-year parts warranty (parts, labour, PM and CM) shall be included with the unit. |  |  |
| 2.26.2 | Supplier shall confirm availability of spares of a minimum of 10 years. | √ | √ |
| 2.27 | TRAINING |  |  |
| 2.27.1 | Duration of training: Four (4) hours for a team of up to five (5) operators. |  |  |

### 6.MULTI-ENERGY X-RAY INSPECTION SYSTEM (SMALL BAGGAGE) / X-RAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

| No. | Features – Specifications | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GENERAL REQUIREMENTS |  |  |
|  | One Multi-energy x-ray inspection system | √ | √ |
|  | Make – Model of equipment | √ | √ |
|  | The supplied system will be new, not a used or a demonstration unit, of latest technology and manufacture and is from the manufacturer's standard product line. | √ | √ |
| 1.4 | The operational period of the supplied system is continuous (100% Duty Cycle). | √ | √ |
|  | PHYSICAL SPECIFICATIONS |  |  |
|  | System tunnel aperture shall be about 60cm wide by 40cm high. | √ | √ |
|  | Shall be mounted on heavy-duty castors for ease of movement and must be designed in such a way to enable to be wheeled through narrow doorways. Two of the castors with locks. | √ | √ |
|  | The Chassis shall be all steel welded. | √ | √ |
|  | Shall include Acrylic Tunnel Covers on top of the external conveyors. | √ | √ |
|  | Shall include Keyboard which shall have be installed 5M from the machine. | √ | √ |
| 3 | X-RAY GENERATOR |  |  |
| 3.1 | High Penetration: System shall have high penetration x-ray generator. | √ | √ |
| a. | Anode Voltage: Minimum operating voltage 150kV | √ | √ |
| 3.2 | Cooling: Sealed oil bath with forced air. | √ | √ |
| 3.3 | Protection: Over Voltage: Over Current: Over Temperature. | √ | √ |
| 4 | DETECTION SYSTEM |  |  |
| 4.1 | Multi Energy (2 detector arrays; high and low energy) | √ | √ |
| 4.2 | Detector array: L – shaped | √ | √ |
| 4.3 | Detector arrays shall be comprised of scintillator crystal detector diodes. | √ | √ |
| 4.4 | The image shall be displayed without corner cut off. | √ | √ |
| 5 | IMAGE PERFORMANCE |  |  |
| 5.1 | Wire Resolution: System shall be capable of imaging 38 AWG (American Wire Gauge) un-insulated solid copper wire. | √ | √ |
| 5.2 | Steel Penetration: System shall have a high penetration x-ray generator option capable of imaging 35mm steel penetration. | √ | √ |
| 5.3 | Zoom: System shall be capable of operating zoom on scrolling image to 4X. | √ | √ |
| 5.4 | Real Time Image Manipulation. | √ | √ |
| 5.5 | Organic/Inorganic Discrimination: System shall be capable of discriminating between Organic and Inorganic materials. | √ | √ |
| 6 | IMAGE PROCESSING |  |  |
| 6.1 | Shall combine all image processing (i.e. Black and White, Variable Gamma, Inorganic, Organic) with the image optimization feature. This functionality will allow the operator to display the optimum contrast and highest detail resolution for all materials and densities. This functionality shall be available without having to re-program keys. | √ | √ |
| 6.2 | Shall be capable of one button access to image processing. | √ | √ |
| 6.3 | System shall support programmable hot keys for image processing. | √ | √ |
| 6.4 | System shall include Density Alert. | √ | √ |
| 6.5 | The color of the each object as displayed on the screen will be according to the material's category. i.e. Organic: Orange (plastic, foodstuff), Various: Green (glass, salt), Inorganic: Blue (steel, copper) The brightness of each color must indicate the thickness of the object. | √ | √ |
| 6.6 | System shall be capable of 24 bit color image processing | √ | √ |
| 7 | IMAGE ARCHIVING |  |  |
| 7.1 | System shall include Manual Image Archiving. | √ | √ |
| 7.2 | System must perform automatic Image Archiving for at least 10.000 images | √ | √ |
| 8 | THREAT IMAGE PROJECTION |  |  |
| 8.1 | The system shall be supplied with Threat Image Projection (TIP) training and management system. | √ | √ |
| 9 | CONVEYOR SYSTEM |  |  |
| 9.1 | Speed: 0.20 m/s ± 20% in either direction | √ | √ |
| 9.2 | Conveyor load: 160 kg minimum. | √ | √ |
| 9.3 | Motor: Sealed drum, maintenance free. | √ | √ |
| 9.4 | Belt: Welded. | √ | √ |
| 10 | COMPUTER SPECIFICATIONS |  |  |
| 10.1 | Monitor: Minimum Single 19” TFT minimum. | √ | √ |
| 10.2 | Windows or Linux operating system. | √ | √ |
| 10.3 | Processor: Intel i5 3.2 GHz or better | √ | √ |
| 10.4 | RAM: 4 GB minimum | √ | √ |
| 10.5 | Hard Disk: 160GB minimum | √ | √ |
| 10.6 | DVD-ROM drive: 16X or USB ports | √ | √ |
| 10.7 | Video memory: 1 GB minimum | √ | √ |
| 10.8 | An appropriate UPS system shall be included to protect/ support the computer in case of power failure (5 minutes minimum). | √ | √ |
| 11 | DIAGNOSTICS |  |  |
|  | The System shall have a comprehensive built-in test facility that shall include the following: | √ | √ |
| 11.1 | Photodiode signal outputs with and without X-ray. | √ | √ |
| 11.2 | Photodiode manual and automatic map out. | √ | √ |
| 11.3 | User setup parameters such as date time adjust and scroll direction change. | √ | √ |
| 11.4 | X-ray generator KV and mA monitor. | √ | √ |
| 11.5 | Keyboard test. | √ | √ |
| 11.6 | Machine temperature meter |  |  |
| 12 | POWER REQUIREMENTS |  |  |
| 12.1 | To comply with local mains power supply. | √ | √ |
| 13 | ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS |  |  |
| 13.1 | Storage temperature: –20 0C to 600 C. | √ | √ |
| 13.2 | Operating temperature: 0 0C to 40 0C | √ | √ |
| 13.3 | Relative humidity: 10 to 90% non condensing. | √ | √ |
| 14 | HEALTH AND SAFETY |  |  |
| 14.1 | System shall comply with all applicable international health and safety regulations including USA FDA X-ray systems (Federal Standard 2.1-CFR 1020.40) and Health and Safety at Work Act 1974-Section 6, amended by the Consumer Protection Act 1987. Maximum leakage radiation less than 0.5mR/hr (5µSv/hr) at any point five centimeters outside the external surface. Both STAG and TSA certifications | √ | √ |
| 14.2 | Shall be provided with emergency stop buttons. | √ | √ |
| 14.3 | Shall be provided with System Energized and X-Ray ON indicators at both ends of the X-Ray tunnel and on the operator workstation. | √ | √ |
| 14.4 | Shall include a safety interlock system to prevent X-Ray generation in the event of a critical panel being removed. | √ | √ |
| 14.5 | System shall be compliant with the relevant CE guidelines. «Provide with the tender the official EU declaration of Conformity as issued by the manufacturer for the model of the system offered». | √ | √ |
| 14.6 | System shall be compliant with the relevant FCC and IEC guidelines. | √ | √ |
| 14.7 | The manufacturer shall be ISO 9001:2000 Certified. | √ | √ |
| 15 | PHOTOGRAPHIC FILM SAFETY |  |  |
| 15.1 | Film Safe to International Standards Association (ISO) 1600/33 DIN photographic film at 10 passes. | √ | √ |
| 16 | WARRANTY SERVICE |  |  |
| 16.1 | A one-year parts warranty (parts, labour, PM and CM) shall be included with the unit. |  |  |
| 16.2 | Supplier shall confirm availability of spares of a minimum of 10 years. | √ | √ |
| 18 | REQUIRED HARDWARE OPTIONS (UPGRADES) Price must not be included in the Tender price and must be quoted separately. |  |  |
| 18.1 | Option for input Roller Bed (s). | √ | √ |
| 18.2 | Option for output Roller Bed (s). | √ | √ |
| 19 | MAINTENANCE DURING WARRANTY |  |  |
| 19.1 | During the one year of Warranty, the Contractor is obligated to provide the following services at no additional cost to the Client: | √ | √ |
| 19.2 | Preventive Maintenance for the equipment, according to the Manufacturer’s recommendations. | √ | √ |
| 19.3 | All necessary tests shall be performed in order to assure correct and safe operation of the system. | √ | √ |
| 20 | TRAINING |  |  |
| 20.1 | The training includes operation issues about the equipment and the system software. At the end of the training, the operators shall be capable, for the correct operation of the equipment. Also, the Contractor will submit to the employer a report for the quality, level of the operators and their response to the training. A certification will be issued by the Contractor to the successful operators separately. | √ | √ |
| 20.2 | Duration of the training: Minimum eight (8) hours for a team of up to five (5) operators. | √ | √ |

### 7.HAND HELD METAL DETECTOR (HHMD)

| No. | Features – Specifications | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GENERAL FEATURES |  |  |
|  | One hand held metal detector (hhmd) | √ | √ |
|  | Make - Model | √ | √ |
|  | The supplied unit will be new, not a used or a demonstration unit, of latest technology and manufacture and is from the manufacturer's standard product line. | √ | √ |
| 1.4 | The operational period of the supplied unit is continuous (100% Duty Cycle). | √ | √ |
|  | SPECIFIC FEATURES |  |  |
|  | High-sensitivity. | √ | √ |
|  | Detection of all metals: ferrous and non-ferrous | √ | √ |
|  | A rechargeable battery and a charger shall be included. | √ | √ |
|  | Capability to use disposable batteries as an alternative to the rechargeable batteries. | √ | √ |
|  | The equipment shall have a sensitivity selection of at least three (3) steps. | √ | √ |
|  | The equipment shall be equipped with an Audio and Visual alarm. | √ | √ |
|  | Low battery indication, with a short alarm at switch-on for testing of good battery, and a continuous alarm for testing of a low battery. | √ | √ |
|  | The equipment shall be simple and easy to use, robust enough to withstand constant usage and sensitive enough to detect and pinpoint the location and rough dimensions of masses of metal. It shall be lightweight and providing adjustable sensitivity for the manual completion of checking. | √ | √ |
|  | Operational Temperature: 0° – 50° C | √ | √ |
|  | Lightweight construction | √ | √ |
|  | Must be safe for pacemakers and must not affect magnetic recording media. | √ | √ |
|  | Complete with storage and carrying case. | √ | √ |
| 3. | WARRANTY SERVICE |  |  |
| 3.1 | A one-year parts warranty (parts, labour, PM and CM) shall be included with the unit. | √ | √ |
| 3.2 | Supplier shall confirm availability of spares of a minimum of 10 years. | √ | √ |
| 4. | MAINTENANCE DURING WARRANTY |  |  |
|  | During the one year of Warranty, the Contractor is obligated to provide the following services at no additional cost to the Client: | √ | √ |
| 4.1 | Preventive Maintenance for the equipment, according to the Manufacturer’s recommendations. | √ | √ |
| 4.2 | Corrective Maintenance includes all parts and labor. | √ | √ |
| 5 | TRAINING |  |  |
|  | Training is considered as a very important part for the successful operation of the units and shall be offered as follows: | √ | √ |
| 5.1 | Provision of training to the screeners regarding the use of the HHMD. | √ | √ |
| 5.2 | General instructions/ guidelines on how to operate successfully the HHMD. | √ | √ |
| 5.3 | Familiarize with Health and Safety issues | √ | √ |
| 5.4 | Familiarize with HHMD start up procedures etc. | √ | √ |
| 5.5 | Duration of training: Three Hours for a team of up to five screeners | √ | √ |
| 5.6 | Total Days allocated for training: half working day. | √ | √ |
| 5.7 | All trainings will be offered by the Contractor after coordinating with the End User and will be carried out simultaneously with the installation and commissioning of the x-ray and WTMD | √ | √ |

| - 8.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UNDER VEHICLE SURVEILLANCE SYSTEM (UVS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | WAVE ELECTRONICS LTD | ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ |
| 1.0 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 1.1 | FIXED UNDER VEHICLE SURVEILLANCE SYSTEM (UVS), το οποίο να ανταποκρίνεται στις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές και να πληροί πλήρως τις πιο κάτω απαιτήσεις. | √ | √ |
| 1.2 | Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνάδει με τα αντίστοιχα για αυτόν πρότυπα και οδηγίες που ακολουθούν: | √ | √ |
| 1.3 | Το όλο σύστημα να συμμορφώνονται με τον κανονισμό CE. | √ | √ |
| 1.4 | Τα πιο πάνω πιστοποιητικά (αντίγραφα) θα πρέπει να προσκομιστούν | √ | √ |
| 1.5 | Διευκρινίζεται ότι ο πιο πάνω εξοπλισμός που αναφέρεται στη προσφορά θα εγκατασταθεί (συμπεριλαμβανομένων των υλικών εγκατάστασης, εργατοωρών και παραμετροποίησης του συστήματος) | √ | √ |
| 1.6 | Η εγκατάσταση των καλωδίων θα πρέπει να γίνει σε πλαστικό κανάλι ή πλαστικές σωλήνες ανάλογου μεγέθους και κατάλληλα τοποθετημένο περιμετρικά των τοίχων του κτιρίου ή και εσωτερικά όταν συστήνετε. | √ | √ |
| 1.7 | Σε όλες τις περιπτώσεις τα καλώδια δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες δηλαδή η σύνδεση μεταξύ δύο σημείων γίνεται με υπόγειες σωληνώσεις, οι εργασίες θα γίνουν από τον επιτυχόντα προσφοριοδότη. | √ | √ |
| 1.8 | Στα πιο πάνω κουτιά πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα “adaptors” και ευλύγιστη πλαστική σωλήνα. | √ | √ |
| 1.9 | Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. | √ | √ |
| 1.10 | Κλιματολογικές Συνθήκες: Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος για να αντέχει στις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου και να αντέχει στην διάβρωση. | √ | √ |
| 2.0 | Συμβατότητα και Απαιτήσεις Εξοπλισμού. |  |  |
| 2.1 | σύστημα καταγραφής εικόνας κάτω από τα οχήματα τα οποία θα εισέρχονται στο κτίριο. | √ | √ |
| 2.2 | Το σύστημα θα αποτελείται από μόνιμη κάμερα που θα υποστηρίζεται από φωτισμό (LED) με photoelectric trigger | √ | √ |
| 2.3 | Το σύστημα που θα εγκατασταθεί πρέπει να είναι IP68 και να είναι κατάλληλο για τις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου. | √ | √ |
| 2.4 | Μέγιστος χρόνος σάρωσης του οχήματος 3 δευτερόλεπτα | √ | √ |
| 2.5 | Το σύστημα να έχει την δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης αυτοκινήτων τουλάχιστον 10 μέτρα μήκους και 2,75 πλάτους | √ | √ |
| 2.6 | Η φωτογραφία που θα σαρώνει η επίγεια κάμερα θα μπορεί να φυλαχτεί για μελλοντική χρήση με άλλα παρόμοιες φωτογραφίες αλλά και για θέμα αρχείου και στατιστικών. | √ | √ |
| 2.7 | Η σάρωση θα μπορεί να γίνει με το όχημα να κινείτε με ταχύτητα μέχρι και 30 χλμ/ω. | √ | √ |
| 2.8 | Η φωτογραφία της σάρωσης να εμφανίζεται στον υπολογιστή σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο μετά την σάρωση. | √ | √ |
| 2.9 | Ο χρόνος για φόρτωση ή φύλαξη της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 δευτερόλεπτο. | √ | √ |
| 2.10 | Ο σαρωτής θα πρέπει να αντέχει βάρος οχήματος τουλάχιστον 10 τόνους | √ | √ |
| 2.11 | Ο σαρωτής θα πρέπει να έχει ανάλυση τουλάχιστο 5000 Χ 2048 | √ | √ |
| 2.12 | Το σύστημα πρέπει να μπορεί να εργάζεται απρόσκοπτα σε θερμοκρασίες από -25° μέχρι και τους +60° κελσίου. | √ | √ |
| 2.13 | Τα LED να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστο 50,000 ώρες | √ | √ |
| 2.14 | Το σύστημα να περιλαμβάνει ειδική κάμερα για αναγνώριση πινακίδων (τύπου ANPR) με το αντίστοιχο λογισμικό ούτως ώστε να γίνεται αυτόματη αναγνώριση, αποθήκευση και συσχετισμός την φωτογραφίας του σαρωτή με τις πινακίδες και να γίνει σύζευξη για διασύνδεση μέσω του Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης με την ηλεκτροκίνητη δοκό της ράμπας υπογείου στην οποία ανάλογα με τον έλεγχο θα δίνεται ή όχι εξουσιοδότηση για πρόσβαση / άνοιγμα. | √ | √ |
| 2.15 | Το σύστημα να έχει τον απαραίτητο υπολογιστή ο οποίος να είναι βιομηχανικού τύπου (Industrial) δυναμικότητας i5 ή καλύτερο και σε αυτόν να καταγράφονται και να φυλάγονται όλες οι πληροφορίες και φωτογραφίες σε μονάδες αποθήκευσης χωρητικότητας πέραν των 2 Tb και να διαγράφονται με την μέθοδο "overwrite". | √ | √ |
| 2.16 | Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ζητήσουν επί τόπου επίσκεψη για να μελετήσουν τον χώρο για υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης. | √ | √ |
| 2.17 | Ο επιτυχόντας προσφοροδότης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αδειούχων Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και να έχει την σχετική άδεια σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού. | √ | √ |

Παράρτημα 3

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 4

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Διευκρινιστική Αλληλογραφία