| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.35.020.19.073 |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22 800384 |  |
| 17 Ιουλίου, 2019 |  |

Αν. Διευθυντή

Διαγωνισμός 19.073.Ε.ΗΜΥ

Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων Αυτόματης Πυρόσβεσης σε τρεις αποθήκες, στο Κτήριό 4, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4884 ημερομηνίας 05/07/2019 (Γνωστοποίηση 1424) και σας διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σωτήρης Κωστέας

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### Σημείωση: 1 και 2, διαγράψατε ανάλογα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Έκθεση Αξιολόγησης

Διαγωνισμός 19.073.Ε.ΗΜΥ

Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων Αυτόματης Πυρόσβεσης σε τρεις αποθήκες, στο Κτήριό 4, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | Διαγωνισμός 13.35.020.19.073.Ε.ΗΜY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων Αυτόματης Πυρόσβεσης σε τρεις αποθήκες, στο Κτήριό 4, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας |  |  |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4884 | Γν.: 1424 | Ημερ . 05/07/2019 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |  |  |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 27/06/2019 |  |  |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 12/07/2019 |  |  |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 12/11/2019 |  |  |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | Εγκατάσταση; € 12.000,00 συν ΦΠΑ. Συντήρηση:; € 3.000,00 συν ΦΠΑ. Σύνολο; €15.000,00 συν ΦΠΑ. |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν Ισχύει |  |  |
| 1.10 | Πιστώσεις | Παραγγελία αγοράς με αριθμό 432113000 της Δικαστικής Υπηρεσίας |  |  |

1.11 Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων Αυτόματης Πυρόσβεσης σε τρεις αποθήκες, στο Κτήριό 4, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας:

1.12	 Σύμφωνα με την παράγραφο 2.7  του Πίνακα Βασικών Στοιχείων Διαγωνισμού του Τόμου Α, το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

1.13	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα (1) συμπληρωματικό έγγραφα το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Αντίγραφο του συμπληρωματικού εγγράφου επισυνάπτεται (Παράρτημα 4).

1.14	Στο Παράρτημα 6 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.15	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 7.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

|  | 1. Wave Electronics Ltd |
| --- | --- |
|  | 2. S. P. Securiton Alarm Systems Ltd |

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρεται η προσφορά που υποβλήθηκε:

| - Α/Α | - Αρ. Προσφο-ράς | - Προσφέρων | - Τιμή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1/1 | Wave Electronics Ltd | €17.821,00 |
| Εκτίμηση Κόστους Τμήματος |  |  | €15.000,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τα κριτήρια του Διαγωνισμού και αν έχουν υποβληθεί τα έντυπα και οι πληροφορίες που ζητούνται στον Τόμο Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Η προσφορά πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά.  Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η τιμή της μοναδικής προσφοράς που λήφθηκαν (€17.821,00) είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος (€15.000,00) κατά 18,8%.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2.   Προσφορά Αρ.  1/1

| Προσφέρων | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €14.454,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10χρόνια) | €3.367,00 |
| Ποσό προσφοράς | €17.821,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ.1/1 κρίθηκε ομόφωνα αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων Αυτόματης Πυρόσβεσης σε τρεις αποθήκες, στο Κτήριό 4, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στον προσφέροντα Wave Electronics Ltd  που ικανοποιεί τους όρους τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, και έχει χαμηλότερο ποσό προσφοράς ως ακολούθως:

| Προσφέρων | Wave Electronics Ltd (11) |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €14.454,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €3.367,00 |
| Ποσό προσφοράς | €17.821,00 |

Οι τιμές μονάδος για αλλαγές, «Παράρτημα 14.6 - Κατάλογος τιμών μονάδος για αλλαγές» κρίνονται λογικές.

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Σωτήρης Κωστέας | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης, ΤΗΜΥ (Συντονιστής) |  |
| Αργυρώ Γεωργίου | Τεχνικός Μηχανικός, ΤΗΜΥ |  |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |  |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών (για διαγωνισμούς έργων) Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας και Προϋποθέσεων Συμμετοχής

Χ – Δεν πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

√ – Πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

Δ/Ε – Δεν Εφαρμόζεται

| A/A | Προϋπόθεση Συμμετοχής | Wave Electronics Ltd (1/1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Παράρτημα. 1: Έντυπο Προσφοράς | √ |
| 2 | Αποδεικτικό σύστασης εταιρείας | √ |
| 3 | Πιστοποιητικό από Αστυνομία για άδεια εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας | √ |
| 4 | Παράρτημα.3: Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς | √ |
| 5 | Παράρτημα.4: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Προσφέροντα) | √ |
| 6 | Παράρτημα. 5: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | √ |
| 7 | Παράρτημα 6: Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων Προσφέροντος - ο αριθμός των εργοδοτουμένων και να μην είναι μικρότερος από 6 άτομα κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο, - ο αριθμός εργοδοτουμένων σε ειδικότητα να μην είναι μικρότερος από: α) 1 ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό μηχανικό εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ, με πείρα πέραν των δύο χρόνων, β) 2 τεχνικούς ηλεκτρολόγους ή ηλεκτρονικούς - κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έργα συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης Κατηγορίας/παρόμοιας φύσης με το παρόν Έργο, συνολικής αξίας τουλάχιστον €12.000,00 και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 80 τις εκατό. Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει κατά 80%, | √ |
| 8 | Παράρτημα 14 :Δελτία Ποσοτήτων/ Ανάλυση Ποσού Προσφοράς και Κατάλογος Τιμών Μονάδων | √ |
| 9 | Παράρτημα. 17: Υπόδειγμα δήλωσης άλλων φορέων | Δ/Ε |
| 10 | Παράρτημα. 15, 15.1: Στοιχεία προτεινόμενου εξοπλισμού | √ |
| 11 | Παράρτημα. 19: Υλικά ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του έργου | √ |
| 12 | Τόμος Γ: Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το εδάφιο (θ) της παραγράφου 5.6 του Μέρους Α, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων | √ |
| 13 | - Αποδεικτικό σύστασης εταιρείας σε περίπτωση κοινοπραξίας | Δ/Ε |
|  | - Συμφωνητικό Συνεργασίας | Δ/Ε |
|  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΓΚΥΡΗ |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1

Πίνακας Τιμών

| Α∕Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | Wave Electronics Ltd |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Σύνολο Ποσού Εργασιών και Άλλων Υποχρεώσεων |  | €14.454,00 |
| 2. | Σύνολο Ποσού Εργασιών Συντήρησης |  | €3.367,00 |
| 3. | Ποσό Απροβλέπτων |  | 0 |
| 4. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  | €17.821,00 |
| 5. | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19% στο Ποσό Προσφοράς |  | €3.385,99 |

Πίνακας Αρ. 2 Πίνακας

Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

| Α/Α |  | Wave Electronics Ltd (1/1) |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | Advanced ExGo (UK) |
| 1 | Γενικά | √ |
| 1.1 | Τα εξαρτήματα ελέγχου και ένδειξης του πίνακα να δέχονται και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες από τους αυτόματους ανιχνευτές και αγγελτήρες. | √ |
| 1.2 | Η ενεργοποίηση απελευθέρωσης του αερίου θα γίνεται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα, μετά από την τυχαία ενεργοποίηση στοιχείων από τις δύο ανεξάρτητες ζώνες (στάδιο 1 και στάδιο 2)(coincidence detection) | √ |
| 1.3 | Ο πίνακας να διαθέτει μνήμη γεγονότων (event log) 500 | √ |
| 2. | Περίβλημα Κεντρικού Πίνακα | √ |
| 2.1 | Μεταλλικό, μπογιατισμένο και κατάλληλο για χωνευτή/επιφανειακή εγκατάσταση όπως καθορίζεται στα σχέδια. | √ |
| 22.2 | Δείκτης προστασίας έναντι εισόδου νερού και μικροσωματιδίων: ΙP2X | √ |
| 2.3 | H είσοδος των εξωτερικών καλωδίων θα γίνεται μέσω στιπιοθλύπτων και ανοξείδωτων σφραγισμάτων. | √ |
| 2.4 | Όλα τα χειροκίνητα μέσα ελέγχου θα φέρουν ευκρινείς σημάνσεις λειτουργίας | √ |
| 3 | Στάδια Συναγερμού: Διαδικασία Ανίχνευσης και Ενεργοποίησης του Αερίου Πυρόσβεσης | √ |
| 3.1 | Γενικά: Ο πίνακας θα λειτουργεί σύμφωνα με τα πιο κάτω στάδια συναγερμού και πυρόσβεσης: | √ |
| 3.1.1 | Στάδιο 1: α) Ανίχνευση του αισθητήρα καπνού υψηλής ευαισθησίας β) Ενεργοποίηση βομβητή στο Πίνακα Ελέγχου, ηχητικών μονάδων συνεχόμενου ήχου και αναλάμποντα φανού γ) Οπτική ένδειξη, στο πίνακα, της ζώνης στην οποία ενεργοποιήθηκε στοιχείο. δ)Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή και μετάδοση μηνύματος συναγερμού ε) Ένδειξη στην οθόνη υγρών κρυστάλλων με προγραμματιζόμενη περιγραφή | √ |
| 3.1.2 | Στάδιο 2, συναγερμός πυρκαγιάς: α) Ανίχνευση του αισθητήρα καπνού χαμηλής ευαισθησίας β) Ενεργοποίηση ηχητικών μονάδων διακεκομμένου ήχου και αναλάμποντα φανού γ) Οπτική ένδειξη, στο πίνακα, της ζώνης στην οποία ενεργοποιήθηκε στοιχείο. δ) ‘Έναρξη της περιόδου χρονικής καθυστέρησης (από 0-30 δευτερολέπτων) αρχίζει ο συναγερμός καθυστέρησης (ακουστικός). ε) Ένδειξη στην οθόνη υγρών κρυστάλλων με προγραμματιζόμενη περιγραφή | √ |
| 3.2 | Ενεργοποίηση απελευθέρωσης αερίου: α) Ενεργοποίηση απελευθέρωσης αερίου β) Ενεργοποίηση ηχητικών μονάδων συνεχόμενου ήχου και αναλάμποντα φανού γ) Ένδειξη στην οθόνη υγρών κρυστάλλων με προγραμματιζόμενη περιγραφή | √ |
| 3.2.1 | Απελευθέρωση του αερίου: α) Απελευθέρωση του αερίου β) Παράταση ηχητικών μονάδων συνεχόμενου ήχου γ) Αύξηση συχνότητας εκπομπής αναλάμποντα φανού δ) Ενεργοποίησης οπτικής ένδειξης απελευθέρωσης αερίου ε) Ένδειξη στην οθόνη υγρών κρυστάλλων με προγραμματιζόμενη περιγραφή | √ |
| 4 | Σίγηση Ηχητικών Σημάτων α) Ο πίνακας θα διαθέτει διακόπτη σίγησης των ηχητικών μονάδων και του βομβητή. β) Η ενεργοποίηση του διακόπτη δεν ακυρώνει τις λειτουργίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.4.1.1 (γ) και (δ). γ) Κατά τη διάρκεια σίγησης των ηχητικών μονάδων θα εκπέμπεται από τον Πίνακα ηχητικό σήμα, διαφορετικού ήχου από αυτό των ηχητικών μονάδων συναγερμού. | √ |
| 5 | Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των Ηχητικών Μονάδων Ο πίνακας θα διαθέτει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των ηχητικών μονάδων ανεξάρτητα της θέσης του διακόπτη (ενεργοποιημένου ή όχι) σίγησης των ηχητικών μονάδων. | √ |
| 6 | Επαναφορά Συστήματος μετά από κατάσταση συναγερμού Οι ενεργοποιημένοι συναγερμοί να ακυρώνονται και το σύστημα να επαναφέρεται σε κατάσταση ετοιμότητας με τη χρήση κατάλληλου χειροκίνητου διακόπτη. Η ακύρωση θα επιτρέπεται εφόσον οι ηχητικοί συναγερμοί βρίσκονται σε κατάσταση σιγής. | √ |
| 7 | Προειδοποιητικές σημάνσεις βλαβών | √ |
| 7.1 | Ο Πίνακας θα μπορεί να ειδοποιεί τους χρήστες για τυχόν βλάβες με τους πιο κάτω τρόπους: | √ |
| 7.1.1 | Από την ηχητική μονάδα του Πίνακα Ελέγχου | √ |
| 7.1.2 | Με οπτική ένδειξη | √ |
| 7.1.3 | Με οπτική ένδειξη για βλάβη σε ζώνη | √ |
| 7.1.4 | Σήμα για ένδειξη βλάβης σε απομακρυσμένο σημείο. | √ |
| 8 | Επιτήρηση Βλαβών Ο πίνακας θα επιτηρεί και θα αναφέρει τις πιο κάτω ενέργειες/βλάβες: | √ |
| 8.1 | Διακοπή ρεύματος από βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση ή απώλεια της κανονικής παροχής ρεύματος. | √ |
| 8.2 | Βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση ή πτώση τάσης των μπαταριών. | √ |
| 8.3 | Βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση της αυτόματης μονάδας φόρτισης των μπαταριών | √ |
| 8.4 | Βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση των ανιχνευτών/ αγγελτήρων | √ |
| 8.5 | Αφαίρεση ανιχνευτή ή αγγελτήρα | √ |
| 8.6 | Βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση του διεπαφούς (interfaced) πίνακα ελέγχου πυρόσβεσης. | √ |
| 8.7 | Βραχυκύκλωμα ή καλωδιακή αποσύνδεση των ηχητικών μονάδων συναγερμού. | √ |
| 8.8 | Λειτουργία ηλεκτρικών προστατευτικών μέσων (ασφαλειών ή αυτόματων διακοπτών) | √ |
| 8.9 | Κυκλώματα απελευθέρωσης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κυκλωμάτων διακοπτών λαβής. | √ |
| 8.10 | Χαμηλή πίεση κυλίνδρων (εκτός από την απαλλαγή). | √ |
| 9 | Οπτικές ενδείξεις Ο πίνακας θα διαθέτει τις πιο κάτω οπτικές ενδείξεις: | √ |
| 9.1 | Κόκκινου χρώματος για συναγερμό. | √ |
| 9.2 | Κίτρινου χρώματος για βλάβες | √ |
| 9.3 | Πράσινου χρώματος για κανονική παροχή ρεύματος. | √ |
| 9.4 | Τα εξαρτήματα ελέγχου και ενδείξεων του πίνακα να παρέχουν επίσης τις ακόλουθες πρόσθετες ενδείξεις: i. Ενεργοποίηση απελευθέρωσης του αερίου: Κόκκινο, Σημ. 1 ii.Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία: Κίτρινο iii.Χειροκίνητη λειτουργία μόνο: Πράσινο iv.Εκτός λειτουργίας: Κίτρινο Σημείωση 1: το σήμα για την επιβεβαίωση της απελευθέρωσης του αερίου θα προέλθει από το διακόπτη πίεσης ή ροής. | √ |
| 10 | Δοκιμή λειτουργίας οπτικών ενδείξεων Ο πίνακας θα διαθέτει τη δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας των οπτικών ενδείξεων με τη χρήση ‘’διακόπτη δοκιμής’’. | √ |
| 11 | Έλεγχοι (ζωνών συστήματος ) | √ |
| 11.1 | Ο πίνακας του συστήματος θα εξοπλίζεται με διακόπτη επιλογής ειδικού τύπου με κλειδί για ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΟ/ ΑΥΤΟΜΑΤΗ και ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία. | √ |
| 11.2 | Η χειροκίνητη λειτουργία γίνεται μέσω της ενεργοποίηση του αγγελτήρα ο οποίος θα είναι κίτρινου χρώματος και θα τοποθετείται στο μπροστινό καπάκι ή πλησίον του πίνακα του συστήματος (έξω από τον τομέα επιτήρησης). Ο αγγελτήρας θα είναι εφοδιασμένος με προστατευτικό κάλυμμα για αποφύγει λανθασμένων λειτουργιών. | √ |
| 12 | Συμμόρφωση με Πρότυπα Ο Πίνακας θα συμμορφώνεται με τα πιο κάτω πρότυπα: - EN 54-2:1998 - EN 54-4:1998 | √ |
| 12.1 | Ο πίνακας να έχει την έγκριση LPCB ή ισοδύναμου οργανισμού** | √ |
| 13 | Σήμανση Η πρόσοψη του πίνακα θα φέρει τις πιο κάτω ευκρινείς σημάνσεις: | √ |
| 13.1 | Τον αριθμό και ημερομηνία του σχετικού Προτύπου EN 54-2: 1998, EN 54-4: 1998 | √ |
| 13.2 | Το όνομα του Κατασκευαστή ή Προμηθευτή | √ |
| 13.3 | Τον τύπο, αριθμό ή άλλο σχετικό προσδιορισμό | √ |
| 14 | Κυκλώματα Εξόδου Ο πίνακας θα φέρει: | √ |
| 14.1 | Δύο ανεξάρτητα κυκλώματα κουδουνιών /σειρήνων για στάδιο 1 και 2 (STAGE 1 & STAGE 2) και δύο ανεξάρτητα κυκλώματα συναγερμού πυρκαγιάς κουδουνιών /σειρήνων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει πίνακας συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς) συνολικού ρεύματος λειτουργίας 1.5 φορές το αναγκαίο για τη λειτουργία των εγκατεστημένων ηχητικών μονάδων συναγερμού του συστήματος, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. | √ |
| 14.2 | Κύκλωμα απελευθέρωσης αερίου | √ |
| 14.3 | Κύκλωμα για εκπομπή σήματος συναγερμού σε απομακρυσμένο σημείο, κατάλληλο για ενεργοποίηση αυτόματου Τηλεφωνητή | √ |
| 14.4 | Κυκλώματα για μετάδοση σημάτων συναγερμού πυρκαγιάς και βλάβης (οπτικά /ηχητικά) σε απομακρυσμένα σημεία | √ |
| 14.5 | Βοηθητικές επαφές για συναγερμό πυρκαγιάς (συμπεριλαμβανομένης της χειρωνακτικής απελευθέρωσης αερίου), βλάβης και εκκένωσης και την διασύνδεση τους με τον πίνακα έλεγχου συναγερμού πυρκαγιάς, με την μορφή των χωριστών ζωνών. | √ |
| 14.6 | Βοηθητικοί επαφείς εναλλαγής (change over relays), 1.5Α/ 24V επαγωγικού ρεύματος για έλεγχο των ηλεκτρικών παροχών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συστημάτων, κατά τα σταδίου 1 και 2 (STAGE 1 & STAGE 2). | √ |
| 14.7 | Βοηθητική έξοδος 24v DC ικανή να τροφοδοτήσει το κύκλωμα ελέγχου και συναγερμού | √ |
| 15 | Συσκευές Ανίχνευσης/Χειροκίνητης Κλήσης ανά ζώνη του πίνακα: 20 ανιχνευτές και απεριόριστο αριθμό αγγελτήρων | √ |
| 16 | Ηλεκτρική Τροφοδοσία | √ |
| 16.1 | Τροφοδοτική Τάση: 230V, +10%, -15% 50Hz | √ |
| 16.2 | Τάση Λειτουργίας: 24V, DC | √ |
| 16.3 | Εφεδρική Μονάδα Ηλεκτροδότησης | √ |
| 16.3.1 | Θα αποτελείται από μπαταρίες ξηρού τύπου και συσκευή αυτόματης φόρτισης των μπαταριών | √ |
| 16.3.2 | Οι μπαταρίες θα παρεμβάλλονται αυτόματα και θα ηλεκτροδοτούν το σύστημα στην περίπτωση διακοπής/βλάβης της κανονικής παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. | √ |
| 16.3.4 | Χρόνος φόρτισης Μπαταριών Η συσκευή φόρτισης θα έχει τη δυνατότητα της αυτόματης φόρτισης των μπαταριών στο 85% της ονομαστικής τιμής της χωρητικότητας των σε διάστημα 24 ωρών. | √ |
| 16.3.5 | Διάρκεια Εφεδρικής Ηλεκτρικής Τροφοδότησης | √ |
| 16.3.5.1 | Η εφεδρική μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να διατηρεί το σύστημα με το μέγιστο φορτίο του (συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου τηλεφωνητή και των κυκλωμάτων ελέγχου και συναγερμού (πηνία ελέγχου επαφέων/ ηλεκτρονόμων) για 72 ώρες και επιπλέον ακόμα 30 λεπτά τουλάχιστον για τη λειτουργία των ηχητικών μονάδων (μέγιστο ρεύμα κυκλωμάτων) | √ |
| 16.3.5.2 | Ο συντελεστής υποβάθμισης των μπαταριών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να είναι λιγότερος του 10%. | √ |
| 16.3.6 | Ζωή Μπαταριών | √ |
| 16.3.6.1 | Η αναμενόμενη ζωή των μπαταριών θα πρέπει να ξεπερνά τα 4 χρόνια | √ |
| 16.3.6.2 | Να υποβληθούν πληροφορίες που να δείχνουν τη αναμενόμενη διάρκεια ζωής και τις προϋποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη | √ |

| Α/Α |  |  |  |  |  | Wave Electronics Ltd (2/2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ανιχνευτής Τύπου Εισπνοής (Aspirating) |  |  |  |  | FLO111E-HS-EB (UK) |
| 1.1 | Ο ανιχνευτής θα λαμβάνει συνεχώς δείγματα αέρα από τον χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένος, τα οποία θα προωθούνται στον ενσωματωμένο ανιχνευτή καπνού. Η διάταξη αυτή προσφέρει αυξημένη ευαισθησία ανίχνευσης σε σχέση με τους συμβατικούς ανιχνευτές. |  |  |  |  | √ |
| 1.2 | Ο ανιχνευτής θα περιλαμβάνει: - πίνακα ελέγχου, - διασωληνώσεις και σημεία εισπνοής και δειγματοληψίας - φίλτρο, - εσωτερικό ανιχνευτή καπνού οπτικού τύπου, - μοτέρ απορρόφησης, - σύστημα φόρτισης και εφεδρική μονάδα τροφοδοσίας |  |  |  |  | √ |
| 2. | Λειτουργία Ανιχνευτή |  |  |  |  | √ |
| 2.1 | Ο ανιχνευτής θα επιτηρεί συνεχώς τη ροή αέρα από το σύστημα των σωληνώσεων. Σε περίπτωση μειωμένης ροής ή απώλειας ο ανιχνευτής θα δίνει ένδειξη και σήμα βλάβης. |  |  |  |  | √ |
| 2.2 | Ο ανιχνευτής θα διαθέτει τα κατάλληλα τερματικά για την επικοινωνία με τον Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου του συστήματος. Ο ανιχνευτής θα μπορεί να μεταδίδει σήματα συναγερμού και βλάβης προς τον Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου του συστήματος. |  |  |  |  | √ |
| 2.3 | Ο ανιχνευτής θα είναι ρυθμιζόμενης ευαισθησίας και θα είναι κατάλληλος για ανίχνευση φωτιάς κλάσης Α, Β και C σύμφωνα με το ΕΝ 54-20. |  |  |  |  | √ |
| 3. | Σύστημα Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας |  |  |  |  | √ |
| 3.1 | Το σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του ανιχνευτή θα συμμορφώνεται με το ΕΝ 54-4. |  |  |  |  | √ |
| 3.2 | Θα διαθέτει σύστημα φόρτισης και εφεδρική μονάδα τροφοδοσίας. |  |  |  |  | √ |
| 3.3 | Θα έχει δυνατότητα να διατηρεί τον ανιχνευτή για 72 ώρες με το μέγιστο φορτίο τροφοδοσίας του και ότι άλλο χρειάζεται για την λειτουργία του συστήματος. Για το σκοπό να υποβληθούν υπολογισμοί από το προσφέροντα για τον αριθμό και τη δυναμικότητα των απαιτούμενων μπαταριών. |  |  |  |  | √ |
| 3.4 | Ο ανιχνευτής εναλλακτικά μπορεί να τροφοδοτείται από το σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του Κεντρικού Πίνακα Ελέγχου του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση το απαιτούμενο φορτίο του ανιχνευτή θα πρέπει να υπολογιστεί στο συνολικό φορτίο του Κεντρικού Πίνακα Ελέγχου και στους υπολογισμούς της δυναμικότητας των μπαταριών και της εφεδρικής μονάδας τροφοδοσίας. |  |  |  |  | √ |
| 4. | Σημάνσεις |  |  |  |  | √ |
| 4.1 | Ο ανιχνευτής θα φέρει τις πιο κάτω σημάνσεις: α) Πρότυπο συμμόρφωσης (πχ ΕΝ 54-20) β) Εμπορική ονομασία του κατασκευαστή γ) Αριθμό/ Τύπο δ) Αύξων αριθμός κατασκευαστή ε) Δείκτη Προστασίας |  |  |  |  | √ |
| 5. | Σωληνώσεις και Σημεία Εισπνοής και Δειγματοληψίας |  |  |  |  | √ |
| 5.1 | Το δίκτυο σωληνώσεων, σημείων εισπνοής και δειγματοληψίας θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΕΝ 54-20 και τις συστάσεις του FIA Code of Practice for Design, Installation, Commissioning & Maintenance of Aspirating Smoke Detectors (ASD) Systems. |  |  |  |  | √ |
| 5.2 | Οι σωληνώσεις του συστήματος θα πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση με βάση ΕΝ 61386-1, με την ελάχιστη απαιτούμενη να είναι Class 1131. |  |  |  |  | √ |
| 6. | Συμμόρφωση με Πρότυπα: Ο ανιχνευτής θα συμμορφώνεται με τα πιο κάτω πρότυπα: - EN 54-20 - 50130-4 |  |  |  |  | √ |

| Α/Α |  |  |  |  |  | Wave Electronics Ltd (1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ανιχνευτής Καπνού - Σημείου Οπτικού Τύπου – Συμβατικού Τύπου |  |  |  | NOTIFIER SD-851E (UK) |
| 1 |  | Ο Ανιχνευτής Καπνού - Σημείου Οπτικού Τύπου, μπορεί να εγκατασταθεί σε Συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού πυρκαγιάς και θα λειτουργεί με την χρήση διεσπαρμένου φωτός. Η ανίχνευση καπνού θα γίνεται από την παρουσία μιας μικρής πηγής φωτός εντός ενός οπτικού θαλαμίσκου που θα βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. |  |  |  | √ |
| 2 |  | Ο οπτικός θαλαμίσκος της συσκευής να βασίζεται σε προηγμένη τεχνολογία και να είναι κατασκευασμένος για να ανιχνεύει τον καπνό που παράγεται από διάφορες πηγές καύσης. |  |  |  | √ |
| 3 |  | Συμμόρφωση |  |  |  | √ |
| 3.1 |  | Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ-54: Μέρος 7 ή ισοδύναμο |  |  |  | √ |
| 3.2 |  | Ο ανιχνευτής να έχει την έγκριση LPCB ή ισοδύναμου οργανισμού ** |  |  |  | √ |
| 4 |  | Ο κάθε ανιχνευτής θα φέρει οπτική ένδειξη χρώματος κόκκινου με την οποία, ο ανιχνευτής που απελευθερώνει συναγερμό θα αναγνωρίζεται, μέχρι και την επάνοδο του σε κατάσταση ηρεμίας |  |  |  | √ |
| 5 |  | Σε περίπτωση που ο ανιχνευτής παρέχει κυκλώματα για συνδεσμολογία με βοηθητικές συσκευές (ενδείξεις στον Πίνακα Ελέγχου, επαφές ελέγχου) οι πιθανές βλάβες ανοικτού κυκλώματος ή βραχυκυκλώματος των συσκευών αυτών δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ορθή λειτουργία του ανιχνευτή |  |  |  | √ |
| 6 |  | Ο ανιχνευτής θα παρέχει τα μέσα για να επιτηρείται από τον Πίνακα Ελέγχου και να δώσει ένδειξή σφάλματος σε περίπτωση που αποσπαστεί από την βάση του |  |  |  | √ |
| 7 |  | Ο ανιχνευτής θα παρέχει τα μέσα για να επιτηρείται από τον Πίνακα Ελέγχου και να δώσει ένδειξή σφάλματος σε περίπτωση υπάρξει αποσύνδεσή η βραχυκύκλωμα στην συνδεσμολογία των καλωδίων |  |  |  | √ |
| 8 |  | Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του ανιχνευτή θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 50130-4 |  |  |  | √ |
| 9 |  | Ο Κάθε Ανιχνευτής θα φέρει τις πιο κάτω σημάνσεις α) Πρότυπο συμμόρφωσης (πχ ΕΝ 54-7) β) Εμπορική ονομασία του κατασκευαστή γ) Αριθμό/ Τύπο δ) Αύξων αριθμός κατασκευαστή ε) Δείκτη Προστασίας. |  |  |  | √ |
| 10 |  | Βασική Αρχή Λειτουργίας |  |  |  | √ |
| 10.1 |  | Η λειτουργία των ανιχνευτών καπνού οπτικού τύπου βασίζεται στην ανίχνευση μορίων καπνού που εισέρχονται στο θάλαμο του ανιχνευτή. |  |  |  | √ |
| 10.2 |  | Η κατασκευή του ανιχνευτή δεν θα πρέπει να επιτρέπει την είσοδο οποιουδήποτε αντικειμένου με διάμετρο 1,3 χιλ ενόσω είναι σε λειτουργία, τουλάχιστον IP 4X ** |  |  |  | √ |

| Α/Α |  | Wave Electronics Ltd (1/1) |
| --- | --- | --- |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ | PRYSMIAN FP200 GOLD (UK) |
| 1. | Γενικά: Τα πυρίμαχα καλώδια θα συμμορφώνονται με το πρότυπο ΒS 5839 - 1. Οι αγωγοί του θα είναι κατασκευασμένοι από στερεό χαλκό και η μόνωση των αγωγών θα αποτελείται από πυρίμαχο υλικό σιλικόνης με κάλυψη από φύλλο αλουμινίου. To εξωτερικό περίβλημα του καλωδίου θα έχει χαμηλές εκπομπές καπνού και μηδενικές εκπομπές αλογόνου. | √ |
| 2. | Πρότυπα Κανονικά (standard) καλώδια αντίστασης σε φωτιά θα χρησιμοποιούνται για γενική χρήση σύμφωνα με το πρότυπο ΒS 5839 - 1 | √ |
| 3. | Η διατομή των χάλκινων αγωγών των καλωδίων να μην είναι μικρότερη των 1.5 χιλιοστών. | √ |
| 4. | Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των καλωδίων όπως η πτώση τάσης για υπέρχαμηλη τάση από εξωτερική παροχή ισχύος, η ονομαστική τιμή ρεύματος και η σύνθετή αντίσταση θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το ΣΣΠ | √ |
| 5. | Ο χρωματισμός των καλωδίων θα πρέπει να είναι κόκκινου χρώματος για να επιτυγχάνεται η αναγνώριση των κυκλωμάτων του ΣΣΠ | √ |
| 6. | Τα κανονικά (standard) καλώδια αντίστασης σε φωτιά θα πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις της κατηγορίας PH 120 όταν ελεγχθούν σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 50200 ** | √ |
| 7. | Χαμηλής παραγωγής καπνού και καθόλου αλογόνου (LSOH) | √ |
| 8. | Τα καλώδια να έχουν την έγκριση LPCB ή ισοδύναμου οργανισμού ** | √ |
| 9. | Σύμφωνα με τα πρότυπα BS 7629 – 1, BS 6387, BS 50267 και BS 50268 ** | √ |

| Α/Α |  | Wave Electronics Ltd (1/1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | FIRE EATER IG541 80ltr or 50ltr (DENMARK) |
| 1.1 | Το σύστημα θα περιλαμβάνει αριθμό κυλίνδρων αερίου τοίχου ή πατώματος, με ηλεκτρικούς ενεργοποιητές, οι οποίοι να ελέγχονται από το πίνακα του συστήματος. Το σύστημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα εξαρτήματα ελέγχου και λειτουργίας και βαλβίδες ανακούφισης, υπερπίεσης όπως συστήνεται από τον κατασκευαστή. | √ |
| 2 | Τύπος Αερίου: Εναλλακτικό του Halon 1301 το οποίο να είναι κατάλληλο για Πυρόσβεση σε χώρους όπου είναι εγκατεστημένα συστήματα ηλεκτρονικών πληροφοριών. Το προσφερόμενο αέριο να είναι ένα μείγμα αδρανών αερίων τα οποία περιέχονται φυσικά στην ατμόσφαιρα, του τύπου IG-01, IG-100, IG-55, IG-541 ή ισοδύναμο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14520/EN 1504-1. Να έχει μηδενική επήρεια στο όζον, (zero ozone depletion potential), να είναι ασφαλές για το άνθρωπο, και κατά την εκτόνωση να μην αφήνει οποιανδήποτε επιβλαβή κατάλοιπα στον εξοπλισμό. Το αέριο να είναι εγκεκριμένο από διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα ή οργανισμό. Απαραίτητα να υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό μαζί με την προσφορά. | √ |
| 3 | Υπολογισμός αερίου: Η ποσότητα αερίου πρέπει να υπολογιστεί, όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή του αερίου σε θερμοκρασία χώρου 200 C, ανάλογα με το όγκο του χώρου κάλυψης λαμβάνοντας υπόψη και τις διαρροές. Ο παράγοντας καταστολής της φωτιάς πρέπει να χαμηλώνει την περιεκτικότητα του οξυγόνου στην προστατευόμενη περιοχή στο επίπεδο 12%-14% | √ |
| 3.1 | Οι πιο κάτω πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά: | √ |
| 3.1.1 | Μελέτη συγκέντρωσης Υπολογισμούς της ποσότητας αερίου που χρειάζεται ο χώρος κάλυψης. Για το σκοπό αυτό να θεωρηθεί ο όγκος του χώρου κάλυψης όπως αυτός δίδεται στα σχέδια. | √ |
| 3.1.2 | Υπολογισμοί για μείωση της υπερπίεσης (Over Pressure relief venting.) | √ |
| 3.1.3 | Πίνακας που να δείχνει την ποσότητα του αερίου σε σχέση με την θερμοκρασία. | √ |
| 3.1.4 | Ό προσφοροδότης θα πρέπει να υπολογίσει την ποσότητα αεριού με βάση τις πραγματικές διαστάσεις του χώρου κάλυψης και να επιβεβαιώσει την ποσότητα αερίου, τα μεγέθη των σωλήνων και ακροφυσίων πριν υποβάλει την παραγγελία για αγορά τους. Να υποβληθεί γραπτή επιβεβαίωση από τον προμηθευτή του αερίου μετά, την ολοκλήρωση τις εγκατάστασης για την επιθυμητή συγκέντρωση του αερίου. | √ |
| 3.1.5 | Στους υπολογισμούς να φαίνονται τα πιο κάτω: - Αριθμός κυλίνδρων - Όγκος, μάζα (kg) και προτεινόμενη πυκνότητα γέμισης.(αυτή η πληροφορία να αναγράφεται στον κύλινδρο) - Ποσότητα αερίου (Kg) - Συνολικός χώρος και τόπος αποθήκευσης - Πίεση στους 20° C και κατά πόσο υπερπιέζεται με άλλο αέριο - Μέγιστη επιτρεπτή πίεση | √ |
| 3.1.6 | Για το αέριο να δηλωθούν τα ακόλουθα: - Συστατικά - Αρχή λειτουργίας - Χρόνος διατήρησης (γραφική παράσταση ποσότητα συγκέντρωσης σε σχέση με τον χρόνο - Μείωση οξυγόνου - Ατμοσφαιρική επάρκεια - Τοξικότητα/ επιτρεπτό όριο επίπεδο επίδρασης (N.O.A.E.L) - Αύξηση στην θερμοκρασία - Πυκνότητα (βαρύτερο ή ελαφρότερο του αέρα) Εξαερισμός υπερπίεσης μετά την εκτόνωση του αερίου/ προτεινόμενος τύπος εξαερισμού | √ |
| 4 | Ακροφύσια Εκτόνωσης | √ |
| 4.1 | Να είναι καταλλήλου ρυθμού εκτόνωσης αερίου ούτως ώστε να ικανοποιούν τον χρόνο που προτείνει ο κατασκευαστής. (να προδιαγραφεί). | √ |
| 4.2 | Να εγκατασταθούν μαζί με μετρητή πίεσης και βαλβίδα ανακούφισης υπερπίεσης (η πίεση λειτουργίας να καθοριστεί) | √ |
| 4.3 | Τα ακροφύσια εκτόνωσης να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη εκτόνωση στην ατμόσφαιρα | √ |
| 4.4 | Να τοποθετηθούν μέσα σε προστατευμένο χώρο σταθερά στερεωμένα. | √ |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ | Η προσφορά ικανοποιεί τις προδιαγραφές του τεχνικού μέρους |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Παράρτημα 14.6 - Κατάλογος Τιμών Μονάδος για αλλαγές

και

Παράρτημα 14.5 - Τιμές Μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης του έργου

Παράρτημα 6

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 7

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης