Επώνυμο: ……………………………………

Όνομα.:  ……………………………………...

Αρ. Ταυτότητας.: …………………………….

Αρ. Υποψηφίου.: …………………………….

Β

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 μέχρι 2004

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ  Β΄ ΤΑΞΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μάϊος 2009

| 1. | Ποια από τις πιο κάτω συσκευές δεν έχει χαμηλό συντελεστή ισχύος: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Ηλεκτροκόλληση |  |  |
|  | (β) | Φωτιστικό φθορισμού |  |  |
|  | (γ) | Φωτιστικό με ηλεκτρικό λαμπτήρα εκφόρτισης (discharge lamp) |  |  |
|  | (δ) | Ηλεκτρικός φούρνος με αντιστάσεις |  | √ |
| 2. | Η τιμή αντίστασης κάθε περιέλιξης τριφασικού ηλεκτρικού κινητήρα 25ΗΡ, 400V αναμένεται να είναι: |  |  |  |
|  | (α) | Μικρότερη των 50Ω |  |  |
|  | (β) | Μεταξύ 50 και 100Ω |  |  |
|  | (γ) | Μικρότερη των 5Ω |  | √ |
|  | (δ) | Μεγαλύτερη από 1ΜΩ |  |  |
| 3. | Όταν ο διακόπτης κινδύνου (emergency switch) απενεργοποιηθεί: |  |  |  |
|  | (α) | Το μηχάνημα πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτόματα |  |  |
|  | (β) | Το μηχάνημα δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί |  | √ |
|  | (γ) | Θα λειτουργήσει η συσκευή προστασίας από υπερφόρτωση |  |  |
|  | (δ) | Θα ανάψει η προειδοποιητική λυχνία ένδειξη βλάβης στο κύκλωμα |  |  |

| 4. | Μονοφασικό φορτίο με ονομαστική ισχύ 2346W και συντελεστή ισχύος 0,85 που τροφοδοτείται από μονοφασική παροχή 230V, έχει ζήτηση ρεύματος: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | 10,2A |  |  |
|  | (β) | 8,7A |  |  |
|  | (γ) | 12,5A |  |  |
|  | (δ) | 12A |  | √ |
| 5. | Κατάλληλες προφυλάξεις απαιτούνται εφόσον η μείωση ή απώλεια της τάσης και η αντίστοιχη επαναφορά της |  |  |  |
|  | (α) | Είναι γεγονός ρουτίνας |  |  |
|  | (β) | Μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο |  | √ |
|  | (γ) | Συμβαίνει απροειδοποίητα |  |  |
|  | (δ) | Δεν προκαλεί κίνδυνο |  |  |
| 6. | Ποια από τις πιο κάτω καταστάσεις μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο “Άμεσης Επαφής”: |  |  |  |
|  | (α) | Ρευματολήπτης 13Α με σπασμένο κάλυμμα |  | √ |
|  | (β) | Μεταλλικό κάλυμμα φωτιστικού που είναι στερεωμένο αλλά χωρίς αποτελεσματική γείωση |  |  |
|  | (γ) | Διαφορά δυναμικού γείωσης που είναι πλησίον του ηλεκτροδίου γείωσης |  |  |
|  | (δ) | Μεταλλική σωλήνα που είναι εγκατεστημένη με χαλαρές τις συνδέσεις τερματισμού σε μεταλλικά κουτιά |  |  |

| 7. | Μηχανισμός ελέγχου που να περιλαμβάνει προστασία από υπερένταση (overcurrent protection) απαιτείται στις περιπτώσεις ηλεκτρικών κινητήρων που η ονομαστική ισχύς τους υπερβαίνει τα: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | 0,5 KW |  |  |
|  | (β) | 0,37 KW |  | √ |
|  | (γ) | 0,6 KW |  |  |
|  | (δ) | 1,0 KW |  |  |
| 8. | Η τάση στην είσοδο ενός μετασχηματιστή είναι 100 V και στην έξοδο 10 V. Αν η ένταση στην είσοδο είναι 6 Α, η ένταση στην έξοδο είναι: |  |  |  |
|  | (α) | 0,6 Α |  |  |
|  | (β) | 36 Α |  |  |
|  | (γ) | 60 Α |  | √ |
|  | (δ) | 10 Α |  |  |
| 9. | Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος μεταξύ φάσης και ουδέτερου σε ένα κινητήρα θα ενεργοποιηθεί: |  |  |  |
|  | (α) | Ο θερμικός διακόπτης (overload) του κινητήρα |  |  |
|  | (β) | Το Αρ-σι-ντι (RCD) της εγκατάστασης |  |  |
|  | (γ) | Ο μικροδιακόπτης (MCB) του κυκλώματος και ο θερμικός διακόπτης (overload) του κινητήρα |  |  |
|  | (δ) | Ο μικροδιακόπτης (MCB) του κυκλώματος |  | √ |

| 10. | Σε μία αντλία νερού υπάρχει η σήμανση ΙΡ 44. Αυτή υποδηλοί: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Ο πρώτος αριθμός, το βαθμό προστασίας από τη σκόνη και ο δεύτερος, το βαθμό προστασίας από την υγρασία. |  | √ |
|  | (β) | Την κλάση προστασίας από ηλεκτροπληξία |  |  |
|  | (γ) | Ο πρώτος αριθμός, το βαθμό προστασίας από την υγρασία και ο δεύτερος, το βαθμό προστασίας από τη σκόνη |  |  |
|  | (δ) | Ο πρώτος αριθμός, την κλάση προστασίας από ηλεκτροπληξία και ο δεύτερος, τον αριθμό των πόλων του διακόπτη απομόνωσης |  |  |

| 11. | Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί προνοούν όπως ο διακόπτης κινδύνου (emergency switch) κυκλώματος ηλεκτρικού μηχανήματος, τοποθετείται σε απόσταση |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Μικρότερη από 2,5 μ από το μηχάνημα |  |  |
|  | (β) | Ίση με 2,5μ από το μηχάνημα |  |  |
|  | (γ) | Μικρότερη από 3μ από το μηχάνημα |  |  |
|  | (δ) | Μικρότερη από 2μ από το μηχάνημα |  | √ |
| 12. | Ποιό από τα πιο κάτω μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως “διακόπτης κινδύνου” (emergency switch) για ένα ηλεκτρικό μηχάνημα: |  |  |  |
|  | (α) | Διακόπτης με κλειδί που να μανταλώνει στη θέση ΟΝ |  |  |
|  | (β) | Ρευματολήπτης και ρευματοδότης |  |  |
|  | (γ) | Ασφαλοδιακόπτης με μετακινούμενο χέρι περιστροφής |  |  |
|  | (δ) | Διακόπτης ο οποίος μανταλώνει στη θέση ΟFF. |  | √ |

| 13. | Για σκοπούς διασφάλισης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών, εντοπισμού βλαβών, φθορών, ζημιών και ελαττωμάτων: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Κάθε ιδιοκτήτης ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να αποκτά βασικές γνώσεις κανονισμών και χειρισμού των αναγκαίων οργάνων ελέγχου |  |  |
|  | (β) | Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να επιθεωρείται και να ελέγχεται κατά διαστήματα |  | √ |
|  | (γ) | Κάθε ιδιοκτήτης ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να αποκτά βασικές γνώσεις των κανονισμών |  |  |
|  | (δ) | Κάθε εργολήπτης οφείλει να ελέγχει τις εγκαταστάσεις που έχει εκτελέσει, τουλάχιστο μία φορά κάθε τρία χρόνια |  |  |
| 14. | Η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση του ρεύματος εκκίνησης ενός κινητήρα με πλήρες φορτίο 26A, είναι: |  |  |  |
|  | (α) | 26A |  |  |
|  | (β) | 78A |  |  |
|  | (γ) | 39A |  | √ |
|  | (δ) | 52A |  |  |
| 15. | Η μικρότερη αποδεκτή τιμή του συντελεστή ισχύος (μεταπορείας - lagging) με βάση τους Γενικούς όρους παροχής της ΑΗΚ είναι: |  |  |  |
|  | (α) | 0,9 |  |  |
|  | (β) | 0,95 |  |  |
|  | (γ) | 0,85 |  | √ |
|  | (δ) | 0,8 |  |  |

| 16. | Όπου η εγκατάσταση περιλαμβάνει Αρ–σι–ντί (RCD) η επιγραφή (ταπέλλα) στην αφετηρία της εγκατάστασης πρέπει να υποδεικνύει ότι η μέγιστη περίοδος μεταξύ δοκιμαστικών ελέγχων του Αρ-σι-ντι (RCD) είναι: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Κάθε 3 μήνες |  | √ |
|  | (β) | Κάθε 6 μήνες |  |  |
|  | (γ) | Χρονιαία |  |  |
|  | (δ) | Κάθε δύο χρόνια |  |  |

| 17. | Η μόνωση του εργαλείου κλάσης ΙΙ (class II): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Προσφέρει προστασία έναντι έμμεσης επαφής μόνο |  |  |
|  | (β) | Προσφέρει προστασία έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής |  |  |
|  | (γ) | Δεν προσφέρει προστασία έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής |  |  |
|  | (δ) | Προσφέρει προστασία έναντι άμεσης επαφής μόνο |  | √ |
| 18. | Ο διακόπτης απόζευξης (isolator) σε κύκλωμα τριφασικής συσκευής κλιματισμού σε συστήματα παροχής TN-C-S πρέπει να αποκόπτει: |  |  |  |
|  | (α) | Τρεις φάσεις |  | √ |
|  | (β) | Τρεις φάσεις, ουδέτερο και προσγείωση |  |  |
|  | (γ) | Τρεις φάσεις και ουδέτερο |  |  |
|  | (δ) | Τρεις φάσεις και προσγείωση |  |  |

| 19. | Μία από τις πιθανές βλάβες που προκαλούν υπερθέρμανση σε ένα τριφασικό κινητήρα συνδεδεμένο σε αστέρα είναι: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Λειτουργία με μία φάση |  |  |
|  | (β) | Χαλασμένος πυκνωτής εκκίνησης |  |  |
|  | (γ) | Λειτουργία με δύο φάσεις |  | √ |
|  | (δ) | Λειτουργία με βραχυκυκλωμένο τον ουδέτερο με την προσγείωση |  |  |

| 20. | Ο μικροδιακόπτης τύπου Β (MCB - type B), για να λειτουργήσει στο χρόνο που καθορίζεται στο σχετικό πρότυπο, θα πρέπει να πάρει ένταση ρεύματος: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | 10 – 50 φορές την ονομαστική του ένταση (In) |  |  |
|  | (β) | 5 – 10 φορές την ονομαστική του ένταση (In) |  |  |
|  | (γ) | 3 – 5 φορές την ονομαστική του ένταση (In) |  | √ |
|  | (δ) | 2 – 4 φορές την ονομαστική του ένταση (In) |  |  |
| 21. | Το κομβίο ελέγχου (test button) που είναι ενσωματωμένο στις συσκευές Αρ–σι–ντί (RCD) χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση: |  |  |  |
|  | (α) | Της συνέχειας του κυρίως αγωγού γείωσης |  |  |
|  | (β) | Της αποτελεσματικότητας του ηλεκτροδίου γείωσης |  |  |
|  | (γ) | Της συνέχειας του προστατευτικού αγωγού των κυκλωμάτων |  |  |
|  | (δ) | Της λειτουργικότητας του εσωτερικού μηχανισμού της συσκευής |  | √ |

| 22. | Αν μεταλλικό αντικείμενο φέρει σε επαφή ενεργούς (ρευματοφόρους) αγωγούς παροχής ρεύματος σε ηλεκτρικό κινητήρα, τότε θα προκληθεί: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Επιτάχυνση του κινητήρα |  |  |
|  | (β) | Βλάβη προς τη γή και βραχυκύκλωμα |  |  |
|  | (γ) | Βραχυκύκλωμα |  | √ |
|  | (δ) | Βλάβη προς τη γη |  |  |
| 23. | Κατά τη διάρκεια μίας βλάβης που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και ουδέτερου, διαπιστώνετε ότι ένας μικροδιακόπτης (MCB), έχει καταστραφεί. Ο λόγος είναι ότι ο μικροδιακόπτης: |  |  |  |
|  | (α) | Έχει χαμηλή ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος (A) |  |  |
|  | (β) | Είναι λανθασμένου τύπου (MCB type) |  |  |
|  | (γ) | Έχει χαμηλή διακοπτική ικανότητα (ΚΑ) |  | √ |
|  | (δ) | Έχει ψηλή ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος (Α) |  |  |

| 24. | Για ουσιαστική μείωση της έντασης του ρεύματος που απορροφά ένας κινητήρας, ο Συντηρητής μπορεί να εισηγηθεί: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Μείωση του φορτίου του |  |  |
|  | (β) | Βελτίωση της τάσης παροχής |  |  |
|  | (γ) | Διόρθωση του συντελεστή ισχύος (Power factor) |  | √ |
|  | (δ) | Βελτίωση της απόδοσης (Efficiency) |  |  |

| 25. | Η βοηθητική περιέλιξη ενός μονοφασικού επαγωγικού κινητήρα είναι απαραίτητη για: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | Την εκκίνηση του κινητήρα |  | √ |
|  | (β) | Τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος |  |  |
|  | (γ) | Τον περιορισμό των ρευμάτων υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος |  |  |
|  | (δ) | Τη σταθεροποίηση του ρεύματος του κινητήρα |  |  |
| 26. | Ένας μονοφασικός επαγωγικός κινητήρας αποτελείται από: |  |  |  |
|  | (α) | Τρεις περιελίξεις και πυκνωτή εκκίνησης |  |  |
|  | (β) | Μία περιέλιξη και πυκνωτή εκκίνησης |  |  |
|  | (γ) | Δύο περιελίξεις και πυκνωτή για διόρθωση του συντελεστή ισχύος |  |  |
|  | (δ) | Δύο περιελίξεις και πυκνωτή εκκίνησης |  | √ |
| 27. | Ποία από τις πιο κάτω τιμές είναι η μεγαλύτερη: |  |  |  |
|  | (α) | 0,1KΩ |  |  |
|  | (β) | 150Ω |  |  |
|  | (γ) | 0,001ΜΩ |  |  |
|  | (δ) | 1,1ΚΩ |  | √ |

| 28. | Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός μικροδιακόπτη (MCB) με χαρακτηριστικά 30Α/220V/6KA, ποια από τις παρακάτω διαθέσιμες επιλογές είναι ορθό να επιλέξω: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (α) | 32Α/220V/3KA |  |  |
|  | (β) | 30Α/440V/3KA |  |  |
|  | (γ) | 20Α/230V/6KA |  |  |
|  | (δ) | 32Α/250V/9KA |  | √ |
| 29. | Προστασία από υπόταση (undervoltage) απαιτείται όπου η απώλεια και επαναφορά της τάσης μπορεί να προκαλέσει: |  |  |  |
|  | (α) | Απρόσμενη λειτουργία των προστατευτικών συσκευών |  |  |
|  | (β) | Κάψιμο των λαμπών |  |  |
|  | (γ) | Απρόσμενη επανεκκίνηση μηχανημάτων |  | √ |
|  | (δ) | Δυσλειτουργία των μαγνητικών συσκευών |  |  |
| 30. | Το ρεύμα λειτουργίας μίας μονοφασικής συσκευής κλιματισμού διαιρεμένου τύπου είναι 14A. Ο καταλληλότερος μικροδιακόπτης (MCB) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση της συσκευής είναι: |  |  |  |
|  | (α) | 20A, Τύπος C |  | √ |
|  | (β) | 16A, Τύπος B |  |  |
|  | (γ) | 32A, Τύπος B |  |  |
|  | (δ) | 20A, Τύπος D |  |  |