| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.35.020.19.064 |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22 800384 |  |
| 5 Αυγούστου, 2019 |  |

Αν. Διευθυντή

Διαγωνισμός 19.064.Ε.ΗΜΥ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και δέκα (10) έτη συντήρηση στη επέκταση του οδικού φωτισμού στο Κόμβο Μενοίκου

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4884 ημερομηνίας 05/07/2019 (Γνωστοποίηση 1483) και σας διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σωτήρης Κωστέας

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### Σημείωση: 1 και 2, διαγράψατε ανάλογα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Έκθεση Αξιολόγησης

Διαγωνισμός 19.064.Ε.ΗΜΥ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και δέκα (10) έτη συντήρηση στη επέκταση του οδικού φωτισμού στο Κόμβο Μενοίκου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | Διαγωνισμός 13.35.020.19.064.Ε.ΗΜY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια, Εγκατάσταση και δέκα (10) έτη συντήρηση στη επέκταση του οδικού φωτισμού στο Κόμβο Μενοίκου |  |  |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4884 | Γν.: 1483 | Ημερ . 05/07/2019 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |  |  |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 02/07/2019 |  |  |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 17/07/2019 |  |  |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 17/11/2019 |  |  |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | Εγκατάσταση; € 18.500,00 συν ΦΠΑ. Συντήρηση:; € 2.500,00 συν ΦΠΑ. Σύνολο; €21.000,00 συν ΦΠΑ. |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δεν Ισχύει |  |  |
| 1.10 | Πιστώσεις | Η επιστολή με αριθμό 16.05.027.16.01 και ημερομηνία 09/04/2019 του Επαρχιακού ΤΔΕ |  |  |

1.11 Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και δέκα (10) έτη συντήρηση στη επέκταση του οδικού φωτισμού στο Κόμβο Μενοίκου

1.12	 Σύμφωνα με την παράγραφο 2.7  του Πίνακα Βασικών Στοιχείων Διαγωνισμού του Τόμου Α, το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

1.13	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών δεν εκδόθηκε καν ένα συμπληρωματικό έγγραφο.

1.14	Στο Παράρτημα 6 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.15	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 7.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

|  | 1. OPTRONIC LTD |
| --- | --- |

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρεται η προσφορά που υποβλήθηκε:

| - Α/Α | - Αρ. Προσφο-ράς | - Προσφέρων | - Τιμή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1/1 | SMC JOINT VENTURE | €16.958,00 |
| Εκτίμηση Κόστους Τμήματος |  |  | €21.000,00 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τα κριτήρια του Διαγωνισμού και αν έχουν υποβληθεί τα έντυπα και οι πληροφορίες που ζητούνται στον Τόμο Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Η προσφορά πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά.  Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η τιμή της μοναδικής προσφοράς που λήφθηκαν (€16.958,00) είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος (€21.000,00) κατά 19,25%.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2.   Προσφορά Αρ.  1/1

| Προσφέρων | SMC JOINT VENTURE |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €14.938,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10χρόνια) | €2.020,00 |
| Ποσό προσφοράς | €16.958,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού

Ως εκ τούτου, η προσφορά αρ.1/1 κρίθηκε ομόφωνα αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης Προμήθεια, Εγκατάσταση και δέκα (10) έτη συντήρηση στη επέκταση του οδικού φωτισμού στο Κόμβο Μενοίκου στον προσφέροντα SMC JOINT VENTURE που ικανοποιεί τους όρους τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, και έχει χαμηλότερο ποσό προσφοράς ως ακολούθως:

| Προσφέρων | SMC JOINT VENTURE (1/1) |
| --- | --- |
| Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου | €14.938,00 |
| Ποσό Εργασιών Συντήρησης (10 χρόνια) | €2.020,00 |
| Ποσό προσφοράς | €16.958,00 |

Οι τιμές μονάδος για αλλαγές, «Παράρτημα 14.6 - Κατάλογος τιμών μονάδος για αλλαγές» κρίνονται λογικές.

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Σωτήρης Κωστέας | Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης, ΤΗΜΥ (Συντονιστής) |  |
| Αργυρώ Γεωργίου | Τεχνικός Μηχανικός, ΤΗΜΥ |  |
| Γιώργος Ματσουκάρης | Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. |  |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών (για διαγωνισμούς έργων) Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας και Προϋποθέσεων Συμμετοχής

Χ – Δεν πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

√ – Πληροί τους απαιτούμενους όρους των εγγράφων διαγωνισμού

Δ/Ε – Δεν Εφαρμόζεται

| A/A | Προϋπόθεση Συμμετοχής | Wave Electronics Ltd (1/1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Παράρτημα. 1: Έντυπο Προσφοράς | √ |
| 2 | Αποδεικτικό σύστασης εταιρείας | √ |
| 3 | Πιστοποιητικό από Αστυνομία για άδεια εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας | √ |
| 4 | Παράρτημα.3: Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς | √ |
| 5 | Παράρτημα.4: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Προσφέροντα) | √ |
| 6 | Παράρτημα. 5: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | √ |
| 7 | Παράρτημα 6: Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων Προσφέροντος - ο αριθμός των εργοδοτουμένων και να μην είναι μικρότερος από 6 άτομα κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο, - ο αριθμός εργοδοτουμένων σε ειδικότητα να μην είναι μικρότερος από: α) 1 ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό μηχανικό εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ, με πείρα πέραν των δύο χρόνων, β) 2 τεχνικούς ηλεκτρολόγους ή ηλεκτρονικούς - κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έργα συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης Κατηγορίας/παρόμοιας φύσης με το παρόν Έργο, συνολικής αξίας τουλάχιστον €12.000,00 και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 80 τις εκατό. Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει κατά 80%, | √ |
| 8 | Παράρτημα 14 :Δελτία Ποσοτήτων/ Ανάλυση Ποσού Προσφοράς και Κατάλογος Τιμών Μονάδων | √ |
| 9 | Παράρτημα. 17: Υπόδειγμα δήλωσης άλλων φορέων | Δ/Ε |
| 10 | Παράρτημα. 15, 15.1: Στοιχεία προτεινόμενου εξοπλισμού | √ |
| 11 | Παράρτημα. 19: Υλικά ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης του έργου | √ |
| 12 | Τόμος Γ: Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το εδάφιο (θ) της παραγράφου 5.6 του Μέρους Α, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων | √ |
| 13 | - Αποδεικτικό σύστασης εταιρείας σε περίπτωση κοινοπραξίας | Δ/Ε |
|  | - Συμφωνητικό Συνεργασίας | Δ/Ε |
|  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΕΓΚΥΡΗ |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1

Πίνακας Τιμών

| Α∕Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | SMC JOINT VENTURE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Σύνολο Ποσού Εργασιών και Άλλων Υποχρεώσεων |  | €14.938,00 |
| 2. | Σύνολο Ποσού Εργασιών Συντήρησης |  | €2.020,00 |
| 3. | Ποσό Απροβλέπτων |  | 0 |
| 4. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  | €16.958,00 |
| 5. | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19% στο Ποσό Προσφοράς |  | €3.222,02 |

Πίνακας Αρ. 2 Πίνακας

Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Παράρτημα 6.2.1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ 1

| Α/Α | Περιγραφή | S.M.C JOINT VENTURE (3/5) |
| --- | --- | --- |
|  | Κατασκευαστής, τύπος/μοντέλο | THORN Civiteq/CQ60L70-740 NR BPS CL1 M60 (UK) |
| 1 | Γενικές απαιτήσεις |  |
| 1.1 | Ονομαστική Τάση λειτουργίας: 230V ±10%, 50HZ | √ |
| 1.2 | Όλα τα φωτιστικά θα συνάδουν με την τελευταία έκδοση του πρότυπου EN 60598 ή την τελευταία έκδοση ισοδύναμου εγκεκριμένου διεθνούς προτύπου και / ή κώδικα πρακτικής. | √ |
| 1.3 | Όλα τα φωτιστικά θα φέρουν σήμανση για επιβεβαίωση του προτύπου κατασκευής από ανεξάρτητο οργανισμό και θα φέρουν την σχετική σήμανση (πχ σήμανση ENEC). | √ |
| 1.4 | Έκτος αν αναφέρεται διαφορετικά όλα τα φωτιστικά θα είναι με γείωση (Class I). | √ |
| 1.5 | Οι πληροφορίες του κατασκευαστή σε ότι αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του φωτιστικού θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κατάλληλο μέρος στο περίβλημα του φωτιστικού έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστες κατά την εγκατάσταση και συντήρηση του φωτιστικού και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) Όνομα κατασκευαστή. β) Τύπο και κωδικό αριθμό του φωτιστικού. γ) Ονομαστική τάση λειτουργίας και συχνότητα. δ) Τύπο και Ονομαστική ισχύ της μονάδας ελέγχου λειτουργίας. ε) Ένδειξη έναντι ράδιο - παρεμβολών. στ) Ονομαστική ισχύ και είδος λαμπτήρα. ζ) Βαθμός προστασίας έναντι εισροών υγρασίας και σκόνης (IP). η) Ονομαστική τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος. θ) Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας (Safety class). | √ |
| 1.6 | Η εσωτερική διασυρμάτωση του φωτιστικού θα καταλήγει σε τερματικό ακροδέκτη. Το φωτιστικό θα περιέχει επίσης ακροδέκτη γείωσης. Η εσωτερική διασυρμάτωση θα γίνει με καλώδιο ανθεκτικό στις ψηλές θερμοκρασίες. | √ |
| 2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  |
| 2.1 | Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση φωτιστικού :160W | √ |
| 2.2 | Φωτεινή ροή: Τουλάχιστον 16000 lm(±5%) | √ |
| 2.3 | Απόδοση: Τουλάχιστον 100 lm/W | √ |
| 2.4 | Θερμοκρασία και χρώμα: 4000K LED, ουδέτερο άσπρο | √ |
| 2.5 | Δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI>70 | √ |
| 2.6 | Το φωτιστικό θα διαθέτει ενσωματωμένους λαμπτήρες LED (COB ή SMD) Οι λαμπτήρες LED θα διαθέτουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες (L80B20) με ποσοστό απωλειών F10. Να επισυναφθούν οι εκθέσεις LM80 και LM79 για τη φωτεινή πηγή και το φωτιστικό. | √ |
| 2.8 | Όλα τα φωτιστικά να έχουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό (Led control gear) | √ |
| 2.9 | Το τροφοδοτικό να είναι ηλεκτρονικό και να μπορεί να λειτουργεί σε λειτουργία σταθερής φωτεινής ροής (Constant Light Output, CLO) | √ |
| 2.10 | Το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένη προστασία έναντι υπερτάσεων μέχρι και 10KV, τύπου ΙΙ σύμφωνα με το ΕΝ 61643-11 | √ |
| 2.11 | Επιπλέον, το φωτιστικό να διαθέτει διακόπτη ο οποίος θα διακόπτει την παροχή ρεύματος προς το ηλεκτρονικό εξοπλισμό όταν το προστατευτικό κάλυμμα ανοίξει. | √ |
| 2.12 | Ο προσφέροντας να υποβάλει μαζί με την προσφορά τις απαιτούμενες φωτομετρικές μελέτες, που να αποδεικνύουν την ικανότητα του προτεινόμενου φωτιστικού να ανταποκριθεί στα καθορισμένα επίπεδα φωτισμού. | √ |
| 2.13 | Η πηγή φωτός του φωτιστικού θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου με αυτό που θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς της φωτομετρικής μελέτης | √ |
| 3 | Κατασκευή |  |
| 3.1 | Το κυρίως σώμα και περίβλημα θα είναι κατασκευασμένο από βαμμένο χυτό αλουμίνιο, με τη χρήση ηλεκτροστατική βαφής τύπου πούδρας (powder coated) |  |
| 3.2 | Αξιόπιστος και αυτόνομος μηχανισμός συγκράτησης θα εξασφαλίζει το περίβλημα/κάλυμμα στην ανοικτή θέση. Σε περίπτωση βλάβης θα είναι δυνατή η αλλαγή του τροφοδοτικού ή των λαμπτήρων, χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης του φωτιστικού. Για σκοπούς αντικατάστασης/ επιθεώρησης του τροφοδοτικού και των λαμπτήρων , το περίβλημα του φωτιστικού θα ανοίγει προς τα πάνω. | √ |
| 3.3 | Ο ανακλαστήρας (όπου εφαρμόζεται) πρέπει να είναι κατασκευασμένος από στιλβωμένο ανοδιομένο αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και να είναι διαχωρισμένος από το περίβλημα | √ |
| 3.4 | Ο διαθλαστήρας πρέπει να κατασκευασμένος από σκληρό γυαλί (tempered) με αντοχή σε κρούση (IK08) και θερμική επίδραση | √ |
| 4 | Εγκατάσταση Φωτιστικών | √ |
| 4.1 | Τα εξαρτήματα στερέωσης πρέπει να είναι κατάλληλα για το πλαίσιο στήριξης των κολώνων φωτισμού δρόμου και πρέπει να είναι εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα συμπληρώματα για την εγκατάσταση τους στις κολώνες | √ |
| 4.2 | Τα εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης του φωτιστικού πρέπει να είναι κατάλληλα για το βάρος του. | √ |
| 4.3 | Η ένωση του φωτιστικού με την κολώνα πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει στην πίεση του αέρα σε ταχύτητα 150 Km/hr, χωρίς να επιφέρεται υπερβολική μόνιμη παρεκτροπή ή διαστροφή του φωτιστικού | √ |
| 4.4 | Όλα τα εξαρτήματα που στηρίζουν το βάρος του φωτιστικού και των εσωτερικών εργαλείων, πρέπει να προμηθευτούν μαζί με κατάλληλες συσκευές που να κλειδώνουν για αποφυγή της απομάκρυνσης οποιουδήποτε μέρους του φωτιστικού από δόνηση είτε κατά την επισκευή είτε κατά την συντήρηση | √ |
| 4.5 | Το φωτιστικό να μπορεί να συνδεθεί με βραχίονα διαμέτρου 60-42mm, με μήκος διείσδυσης 100 mm | √ |
| 4.6 | Ο προσφέροντας να υποβάλει μαζί με την προσφορά του στατική μελέτη που να αποδεικνύει ότι το προτεινόμενο φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί με ασφάλεια στους πασσάλους οδικού φωτισμού. | √ |
| 5 | Περιβαλλοντολογικές συνθήκες λειτουργίας |  |
| 5.1 | Τα φωτιστικά πρέπει να έχουν δείκτη προστασίας έναντι υγρασίας και σκόνης IP66 | √ |
| 5.2 | Θερμοκρασία λειτουργίας: -100 C +400 C | √ |
| 5.3 | Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 5%-95% | √ |
| 5.4 | Βάρος φωτιστικού: Να δηλωθεί από τον προσφέροντα | √ |
| 6 | Συμμόρφωση με Πρότυπα: |  |
| 6.1 | - EN60598, - EN60598-2-3, - EN55015, - EN61547, - EN61000-3-2, - EN61000-3-3, - EN62471 | √ |
| 6.2 | Ο κατασκευαστής του φωτιστικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό/α της σειράς προτύπων EN ISO 9001 από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό για εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής φωτιστικών, ή άλλο ισοδύναμο | √ |
| 6.3 | Το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοζόμενες Ευρωπαϊκές οδηγίες και θα φέρει την σήμανση CE | √ |

Παράρτημα 6.2.5		                 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜΥ 6.2)

ΚΟΛΩΝΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

| Α/Α | Περιγραφή | S.M.C JOINT VENTURE (3/5) |
| --- | --- | --- |
|  | Κατασκευαστής, τύπος/μοντέλο | DAEL STF-8/60/3+ST-B1/2500 (PORTUGAL) |
|  | Κατασκευή Κολώνων |  |
| 2.1 | Στέλεχος |  |
| 2.1.1 | Θα είναι σωληνοειδούς σχεδιασμού και κατασκευασμένες από χάλυβα διαμορφωμένο εν ψυχρό (cold form steel) ενωμένες με ηλεκτροσυγκόλληση. | √ |
| 2.1.2 | Ο άξονας θα είναι κωνικός οκταγωνικού σχήματος (tapered). | √ |
| 2.1.3 | Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των στηλών θα είναι κατάλληλου βαθμού για τον σκοπό αυτό. (Οι βαθμοί του χάλυβα που χρησιμοποιούνται πρέπει να δηλωθούν). | √ |
| 2.1.4 | Οι ενώσεις μεταξύ των τμημάτων της κολώνας, όπως του κυρίως στελέχους με τον κυρτό βραχίονα και του κυρτού βραχίονα με το φωτιστικό (spigot) πρέπει να είναι στεγανές και προστατευμένες ενάντια στη διάβρωση. | √ |
| 2.2 | Κυρτός Βραχίονας |  |
| 2.2.1 | Πρέπει να έχει άνοιγμα (outreach) 2,50m σύμφωνα με τα στοιχεία σχεδιασμού του Τόμου Γ. | √ |
| 2.2.2 | Η γωνία κλίσης του βραχίονα θα είναι 5 μοίρες. Οι διαβουλεύσεις είναι απαραίτητες για αυτό το θέμα με τον κατασκευαστή των φωτιστικών πριν την ετοιμασία της προσφοράς του Ανάδοχου. | √ |
| 2.2.3 | Ο βραχίονας πρέπει να είναι κατάλληλος για να δεχτεί φωτιστικό πλευρικής εισόδου μέχρι 60mm διάμετρο και 100mm εισχώρησης. Εάν χρειαστεί, ένα βύσμα 60-42mm να παρασχεθεί. | √ |
| 2.2.4 | Το κυρίως στέλεχος της κολώνας με τον κυρτό βραχίονα θα είναι περίπου της ίδιας διαμέτρου στο σημείο της σύνδεσής τους. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία σημαντικά ορατή εκλέπτυνση ή αλλαγή στις εξωτερικές διαμέτρους των δύο, σε αυτό το σημείο. | √ |
| 2.3 | - Φλάντζα βάσης |  |
| 2.3.1 | Θα είναι κατασκευασμένη από πιεσμένο μαλακό χάλυβα (pressed mild steel) διαστάσεων 400mm x 400mm προσαρμοσμένη στην βάση της κολώνας. | √ |
| 2.3.2 | Θα είναι κατάλληλη για μπουλόνια θεμελίωσης (foundation bolts) Φ24mm τοποθετημένων σε απόσταση 300 x 300mm μεταξύ τους ( από κέντρο σε κέντρο). | √ |
| 2.3.4 | Ο σχεδιασμός θα επιτρέπει την οριζόντια στάθμιση με τη χρήση παξιμαδιών (nuts) κάτω από τη φλάντζα. | √ |
| 2.4 | - Θύρα επίσκεψης | √ |
| 2.4.1 | Η κολώνα πρέπει να έχει στη βάση της μια στεγανή θύρα επίσκεψης διαστάσεων 600 x 130mm (για τις κολώνες 10m, 11m and 12m) και 500 x 100mm (για τις κολώνες 8m) εφοδιασμένη με κλειδαριά ή άλλο σύστημα ασφάλισης. Το κατώτατο σημείο της θύρας πρέπει να είναι 500 mm - 600mm από τη βάση της φλάντζας. | √ |
| 2.4.2 | - Οι κολώνες πρέπει να είναι εφοδιασμένες εσωτερικά, προσιτό από τη θυρίδα, με κατάλληλο σημείο τερματισμού γείωσης (earthing terminal) και γαλβανισμένη χαλύβδινη πλάκα για τη στήριξη των σφιγκτήρων, καλωδίων και ασφαλειοδιακοπτών. | √ |
| 2.5 | - Προστασία ενάντια στη διάβρωση | √ |
| 2.5.1 | Οι κολώνες φωτισμού θα πρέπει να είναι γαλβανισμένες με εμβάπτιση εν θερμώ (hot-dip galvanized) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 1460 και ΕΝ ISO 1461 ή άλλο ισοδύναμο. Το ελάχιστο επίστρωμα ψευδαργύρου πρέπει να είναι πάχους 65μm | √ |
| 2.6 | Ύψος κολώνων | √ |
| 2.6.1 | - Οι κολώνες θα έχουν ύψος τουλάχιστον 10m | √ |
| 3. | - Στατική Μελέτη | √ |
|  | Συμμόρφωση με Πρότυπα |  |
| 6.1 | Η κολώνα θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ40-5 ή άλλο ισοδύναμο | √ |
| 6.2 | Η κολώνα θα συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/EEC. | √ |
| 6.3 | Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πιο πάνω απαιτήσεις ο προσφέροντας να υποβάλει με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (EU Certificate of Conformity) για επιβεβαίωση της ικανότητας του κατασκευαστή να συμμορφώνεται με την οδηγία και το πρότυπα EN 40-5. Επιπρόσθετα πρέπει να υποβάλει το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμός εγγραφής του εγκεκριμένου φορέα (Notified body). | √ |
| 6.4 | Η κολώνα πρέπει να φέρει τη σήμανση CE. | √ |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ | Η προσφορά ικανοποιεί τις προδιαγραφές του τεχνικού μέρους |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Παράρτημα 5

Παράρτημα 14.6 - Κατάλογος Τιμών Μονάδος για αλλαγές

και

Παράρτημα 14.5 - Τιμές Μονάδος για διορθωτικές εργασίες συντήρησης του έργου

Παράρτημα 6

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 7

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης